Stavba:  DOMOV SEDLČANY, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746,  264 01 Sedlčany

D.1.4.5. Zařízení slaboproudé elektrotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA			:  	DOMOV SEDLČANY, poskytovatel sociálních služeb,

U Kulturního domu 746,  264 01 Sedlčany

INVESTOR			: 	Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746,  264 01 Sedlčany

PRĚDMĚT PROJEKTU	: 	D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

-  Strukturovaný kabelážní systém  -  SKS

-  Společná televizní anténa  - STA

DATUM			: 	 12/ /2018

Obsah projektové dokumentace:

A: Textová část:

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

B: Výkresová část:

- BUDOVA 8 - PAVILON 1 - elektroinstalace 1.PP – 7.NP

- BUDOVA 9 - PAVILON 2 - elektroinstalace 1.PP – 7.NP

- BUDOVA 10 - PAVILON 3 - elektroinstalace 1.PP – 7.NP

- BUDOVA STRAVOVÁNÍ  - elektroinstalace 1.PP – 1.NP

Projektová dokumentace elektro je zpracována ve stupni „Projekt pro provádění stavby v podrobnosti pro výběr zhotovitele“.

Rozsah projektové dokumentace je v podrobnosti pro výběr zhotovitele, pro vlastní realizaci stavby může být žádoucí dopracovat projekt pro provádění stavby, včetně všech nutných detailů. Toto bude praktikováno zejména při zjištění nepřesností původní dokumentace, které by zásadním způsobem ovlivňovaly navazující práce (např. rozměry místností, dimenze přívodního vedení,  atp). Případné typy výrobků uvedené v PD jsou uvedeny pro stanovení estetického, funkčního, technického a ekonomického standartu a mohou být nahrazeny jinými výrobky při dodržení výše uvedených standardů. Konkrétní typ bude vždy odsouhlasen v předstihu investorem, popř. uživatelem a bude kladen důraz na vzájemnou kompatibilitu s přístroji osazenými v jednotlivých objektech. V rámci kontrolních dnů budou investorem a uživatelem vybrány a odsouhlaseny typy výrobků, které budou použity. Rovněž si uživatel vymezuje právo na změny osazení a rozmístění přístrojů v jednotlivých prostorách a to včetně určení výšky jejich osazení.

Zcela jednoznačným požadavkem uživatele a investora je rekonstrukce elektrorozvodů v jednotlivých objektech  „po částech“ dle jeho specifikace s tím, že všechny ostatní části objektu i celého Domova Sedlčany musí zůstat obyvatelné a funkční.

Je nezbytná těsná koordinace s dodavatelem části elektro, vzájemně se prolínají dodávky SLP a silnoproudých přístrojů. PD předpokládá shodného dodavatele obou částí, který tuto koordinaci splní.

D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

- STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM – SKS:

Připojení SKS:

Upozornění:

Investor požaduje realizaci SKS pouze pro přenos dat. Kabelové rozvody pro telefonní síť v rámci areálu Domova Sedlčany, ani dodávka a instalace telefonní ústředny není součástí tohoto projektu – ze strany investora není požadováno.

Před zahájením prací bude s poskytovatelem internetových služeb projednáno napojení jednotlivých pavilonů na internetovou síť. Napojení bude realizováno v pavilonech č. 1 – 3 v datových rozvaděčích, osazených na chodbách v 1.PP. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chráněné únikové cesty v případě vzniku požáru, jsou datové rozvaděče navrženy s požární odolností, v provedení pro zapuštěnou instalaci do zdiva. Z DR v 1.PP budou napojeny  shodné, požárně odolné rozvaděče v jednotlivých nadzemních podlažích, ze kterých bude nad stropními podhledy chodeb proveden horizontální kabelový rozvod SKS bezhalogenovými datovými kabely UTP CAT6 LSOH do jednotlivých pokojů, kanceláří a provozních místností jednotlivých pavilonů Domova Sedlčany.

V pavilonu č. 4 (stravovací pavilon) bude napojení na internet provedeno v 1.NP v místnosti skladu, který je přístupný z klubovny seniorů. Zde bude instalován nástěnný datový rozvaděč, na jehož patch panel budou napojeny datové rozvody 1.PP a 1.NP tohoto pavilonu.

V prostoru chodeb budou kabely SKS uloženy do drátěných kabelových žlabů, uloženými nad pevnými stropními podhledy. Přívody do místností s datovými zásuvkami 2xRJ45 budou uloženy do elektroinstalačních ohebných trubek (husí krky) uložených pod omítkou. Zásuvky budou osazeny pod omítku do přístrojových krabic KP68, 25 cm nad úrovní podlahy, v sestavě se zásuvkou STA a zásuvkou 250V/16A pro napájení PC a TV přijímače. Sestava zásuvek bude zakryta horizontálním  rámečkem, ve vzhledové a kvalitativní variantě dle výběru investora pro přístroje nn.  Typ a vzhled koncových elektropřístrojů, bude investorem upřesněn po výběru txypu silových přístrojů (zásuvek a

spínačů), typ bude shodný. Jako technický a estetický standart lze uvažovat např. Legrand GALEA.

Do jednotlivých datových rozvaděčů budou přivedeny přívody 230V/16A, ukončené zásuvkami, s následným propojením na rozvodný napájecí panel rozvaděče v pavilonu stravování, v ostatních rozvaděčích s požární odolností na jednonásobné nebo dvojnásobné zásuvky IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC pro napájení aktivních prvků datové sítě. Napájecí kabely CYKY-J 3x2,5 budou uloženy pod omítkou, jištění 16A.

Veškeré kabelové rozvody a trasy musí respektovat požadavky PBŘS. Trasy a materiály musí vyhovovat protipožárním požadavkům pro jednotlivé prostory. Veškeré prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně zatěsněny požárními ucpávkami.

Strukturované kabeláže budou ukončeny na patch panelech RJ45 Cat.6. Každý port patch panelu a každá zásuvka strukturované kabeláže bude popsán s požadavky norem EN 50173 a EN 50174. Přesné rozmístění zásuvek určí uživatel v rámci KD, orientační rozmístění viz. výkresy elektroinstalace.

Při instalaci kabeláže počítačové sítě je nutno dbát na co nejkratší souběh se silovými kabely a při delším souběhu dodržovat předepsaný odstup nebo oddělení od silové kabeláže.

Veškeré instalační práce budou provedeny dle platných závazných i doporučujících ČSN a předpisů. Při instalaci strukturované kabeláže je zejména nutné striktně dodržovat veškeré požadavky normy EN 50174. Práce musí provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Součástí předávací dokumentace budou certifikáty, protokoly o shodě a měřící protokoly od každého instalovaného přípojného místa.

- SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA – STA:

V jednotlivých pavilonech budou instalovány samostatné systémy pro příjem pozemního  televizního a rozhlasového vysílání – společná televizní anténa (STA). Příjem programů ze satelitních stanic není ze strany investora požadován.

Na plochých střechách pavilonů č. 1 – 4 budou instalovány stožárová trojnožky na betonové dlaždice bez vrtání do podlahy (střechy) o výšce 2 metry a průměru stožáru 48mm, s délkou ramene od stojiny k dlažbě je 50cm. K zajištění stabilizace anténního stožáru budou použity betonové dlaždice 50x50x5 cm. Před osazením stožáru je nutné provést měření

signálu. V případě nedostatečného signálu v navrženém místě je nutné stožár přemístit – nutno koordinovat v průběhu realizace !

Pro příjem digitálního pozemního vysílání televizních a rozhlasových stanic budou instalovány na každý stožár:

1x 	DVB-T anténa s vlastnostmi:  21.- 60. kanál (470-790MHz), výstupní impedance 	75 Ω (nesymetrický výstup), max. zisk - 16,5 dB;

1x 	FM anténa venkovní, pro příjem v pásmu VKV/FM s možností příjmu ze všech směrů, 	zisk 1,5 dB, materiál AL v kombinaci s plastovými prvky, plastovou krabicí, 	symetrizačním členem, s možností vložení předzesilovače.

Kabelové svody k centrální zesilovací stanici budou provedeny koaxiálními kabely do vnějšího prostředí, s pláštěm PE. K ochraně koaxiálních kabelů 75 ohm vedoucích z venkovního prostředí bude instalována širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana, typ 1 (svodič bleskového proudu třídy B), osazená plynovou bleskojistkou.

Zařízení centrální zesilovací stanice STA bude instalováno do skříní datových rozvaděčů s požární odolností (chráněná úniková cesta), které budou osazeny společně s datovými rozvaděči na chodbách v posledním nadzemním podlaží jednotlivých pavilonů. V ostatních nadzemních podlažích budou osazeny montážní ochranné, uzamykatelné skříně

pro instalaci patrových odbočovačů TV/R a širokopásmových rozbočovačů pracujících v pásmu 5-1000 MHz.

Sestupná vedení do jednotlivých podlaží a horizontální rozvody STA budou provedeny koaxiálními bezhalogenovými kabely (75 Ω), uloženými ve zdivu do ochranných trubek 2336/LPE-2. V prostoru chodeb budou koaxiální kabely STA uloženy do drátěných kabelových žlabů, uloženými nad pevnými stropními podhledy, přívody do místností se zásuvkami STA budou uloženy do elektroinstalačních ohebných trubek, uložených pod omítkou. Kabelové trasy SLP rozvodů jsou společné pro STA a SKS.

Zásuvky STA budou v provedení pod omítku, s osazením do přístrojových krabic KP68, 25 cm nad úrovní podlahy, v sestavě se zásuvkou 2xRJ45 a zásuvkou 250V/16A pro napájení PC a TV přijímače. Sestava zásuvek bude zakryta horizontálním  rámečkem, ve vzhledové a kvalitativní variantě dle výběru investora pro přístroje nn.  Pokud nebude ze strany investora upřesněn typ a vzhled koncových elektropřístrojů, budou instalovány přístroje zapuštěné, ve stejném designu jako zásuvky 230V, resp. spínače. Přesné rozmístění zásuvek určí uživatel v rámci KD, orientační rozmístění viz. výkresy elektroinstalace.

Pro napájení aktivních zařízení STA budou do těchto skříní přivedeny nezálohované přívody 230V/16A z podlažních rozvaděčů RP, ukončené dvojnásobnými zásuvkami IP 44 osazenými uvnitř rozvaděče s požární odolností.  Napájecí kabely CYKY-J 3x2,5 budou uloženy pod omítkou, jištění 16A.

Veškeré kabelové rozvody a trasy musí respektovat požadavky PBŘS. Trasy a materiály musí vyhovovat protipožárním požadavkům pro jednotlivé prostory kterými prochází.

Veškeré prostupy kabelových vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou po dokončení protipožárně zatěsněny požárními ucpávkami.

Vypracoval: Ing. Petr Jícha, ČIP plus s.r.o.