## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Vestavba vzduchotechnické jednotky pro kuchyň
| Misto |  | pozemek č. 496, k. ú. Nové Strašecí
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Vestavba vzduchotechnické jednotky pro kuchyň |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M22 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
|  | Protipožární opatření | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Vestavba vzduchotechnické jednotky pro kuchyň | [20 empty] | STA
O: |  | pozemek č. 496, k. ú. Nové Strašecí | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83355 |  | 0 |  |  |  | 6.4 |  |  | DIL
1 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění Ytong do 15 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 3.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24884 | 0.83312 | 0 | 0 |  |  | 1.621 | 5.43 |  |  | POL1_0
|  | (0,8+0,5*2)*0,62*3 |  | 3.348 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342668111R00 | Těsnění styku ostění a VZT PU pěnou | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00043 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 0.97 |  |  | POL1_0
|  | (0,6+0,3)*2*3 |  | 5.4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0.0372 |  |  |  | 0.49 |  |  | DIL
3 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.09 |  |  | POL1_0
4 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.0012 | 0.031 | 0.0372 |  |  | 0.331 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | 0,8*0,5*3 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.09 |  |  | DIL
5 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0.037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 0.07 |  |  | POL1_0
6 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku , vč. poplatku za skládku | t | 0.037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
7 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10088 |  | 0.00594 |  |  |  | 1.75 |  |  | DIL
8 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 0.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.00594 |  |  | 0.09 | 0.04 |  |  | POL1_0
|  | 0,72*0,55 |  | 0.396 | [18 empty] | VV | 0
9 | 762822110RT2 | Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 4/20 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00776 | 0.10088 | 0 | 0 |  |  | 0.118 | 1.53 |  |  | POL1_0
|  | 6,5*2 |  | 13 | [18 empty] | VV | 0
10 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 0.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0018 |  | 0.0029 |  |  |  | 1.08 |  |  | DIL
11 | 764311831R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° | m2 | 0.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.0029 |  |  | 0.1288 | 0.05 |  |  | POL1_0
12 | 764344291R00 | Montáž a dodávka lemování odvodu VZT, Pz, hladká krytina, ze 2 dílů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.9591 | 0.96 |  |  | POL1_0
13 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.82 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11424 |  | 0 |  |  |  | 20.87 |  |  | DIL
14 | 767871110R00 | Montáž podpěrné konstrukce VZT | kg | 88.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01329 | 0 | 0 |  |  | 0.162 | 14.35 |  |  | POL1_0
|  | 19,07+56,83+12,67 |  | 88.57 | [18 empty] | VV | 0
15 | 767590110R00 | Montáž podlahových roštů - svařováním | kg | 88.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00531 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 1.86 |  |  | POL1_0
16 | 767251111R00 | Montáž podest z Al rýhovaného plechu | kg | 56.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0034 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.62 |  |  | POL1_0
|  | 28,35*2 |  | 56.7 | [18 empty] | VV | 0
17 | 767 | Montáž a dodávka gumových podložek pod VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.699 | 0.7 |  |  | POL1_0
18 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, závěsy VZT | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3 |  |  | POL1_0
19 | 15411690R | Profil L rovnoramenný S235 40x40x2 mm | t | 0.01907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01907 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,00197*8,8*1,1 |  | 0.01907 | [18 empty] | VV | 0
20 | 19421175R | Plech Al Quintet slzičkový plech, 1500*3000/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 14587755R | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x2 mm | t | 0.056826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05683 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,003*(8,4+8,82)*1,1 |  | 0.056826 | [18 empty] | VV | 0
22 | 14587252R | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 2 mm | t | 0.012667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01267 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 0,00235*4,9*1,1 |  | 0.012667 | [18 empty] | VV | 0
23 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.006 | 0.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00214 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
24 | 783122210R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email | m2 | 5.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00214 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 0.85 |  |  | POL1_0
|  | (0,06+0,04)*2*(8,4+8,82) |  | 3.444 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,04*4*8,8 |  | 1.408 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,04*4*4,9 |  | 0.784 | [18 empty] | VV | 0
DIL
POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END

## VZT
Rekonstrukce strojovny systému větrání kuchyně Domova seniorů Nové Strašecí - DODATEK Č.1
VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET
Poř. č. položky | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena celkem
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Přesnou specifikaci materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Zařízení č.1 – Větrání kuchyně
1-01 | VZT jednotka (standard P +8) která je ve vnitřním provedení, má na přívodu vzduchový výkon 5000m3/hod, na odvodu vzduchový výkon 5000m3/hod a je v následující sestavě : - Přívod : • Filtrační komora s kapsovým filtrem s třídou filtrace M5 + regulační klapka ovládaná servopohonem a pružná vložka • Deskový rekuperátor s obtokem s účinností min.85% (u výrobkového standardu P +8 je účinnost 87,4% - čerstvý vzduch - teplota -15°C a rel.vlhkost 90%, odvod teplota - 20°C a rel.vlhkost 30%) • Volná komora pro chladič vzduchu – jen příprava. • Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem • Ohřívací komora elektrická – výkon 20kW - Odvod : • Filtrační komora s tukovým filtrem a kapsovým filtrem s třídou filtrace M5 • Odvodní ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem • Deskový rekuperátor – odvodní část • Volná komora + regulační klapka ovládaná servopohonem a pružná vložka. - Součástí dodávky jednotky - sifon pro odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru (odvodní strana) vč.topného kabelu s termostatem. - Součástí dodávky jednotky - sifon pro odvod kondenzátu od deskového rekuperátoru (přívodní strana) - Kompletní systém M+R pro VZT zařízení č.1 - specifikace M+R je uvedena v příloze č.1 technické zprávy - technické listy VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0
Technické parametry viz.technické listy VZT jednotky - příloha č.1 technické zprávy
Strana obluhy viz výkres - nutno potvrdit před objednáním
VZT jednotka bude dodána vzhledem k omezené průchodnosti transportní cesty rozdělená na jednotlivé komory, komora deskového rekuperátoru bude dodána v rozloženém stavu a smontována na místě v půdním prostoru (místní montáž - servis výrobce)
1-02 | Protidešťová žaluzie na potrubí, materiál hliník 600x300, vč. ochranného síta (standard PZAL, výrobce Systemair a.s.) | ks | 3 |  | 0
1-03 | Tlumicí buňka G 250 x 500 x 1000.1 | ks | 8 |  | 0
1-04 | Tlumicí buňka G 200 x 500 x 1000.1 | ks | 4 |  | 0
1-05 | Požární klapka PKTM III-C 600x500-.11 TPM 075/09 | ks | 2 |  | 0
1-06 | Výfuková hlavice čtyřhranná vel.500x500mm (výška max.700mm) | ks | 1 |  | 0
1-07 | Odlučovač tuku GTL-V-M-600x200 (standard) | ks | 1 |  | 0
1-08 | Regulační klapka ruční vícelistá vel.250x250mm | ks | 1 |  | 0
1-20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II, materál pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 54 |  | 0
1-30 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III (celotmelené potrubí), materál pozinkovaný plech, 30% tvarovek | m2 | 68 |  | 0
| Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií | m2 | 54 |  | 0
| Protipožární izolace - atestovaníé provedení na doizolování protipožárních klapek | m2 | 3 |  | 0
| Protipožární izolace - odolnost 45 minut | m2 | 68 |  | 0
| Požární ucpávky - VZT potrubí - prostupy vel.cca 600x500mm | ks | 4 |  | 0
| Požární ucpávky - silový kabel pro rozvaděč M+R | ks | 1 |  | 0
| Protipožární manžeta - na potrubí odvodu kondenzátu HT DN40 | ks | 1 |  | 0
Odvody kondenzátu:
| Sifon (na přetlakovou stranu) pro odvod kondenzátu z výdechového VZT potrubí | ks | 1 |  | 0
| Potrubí kanalizační HT DN40 vč.tvarovek | bm | 14 |  | 0
| Vyvrtání otvoru do stávající kanalizační trouby DN110 z osinkocementu a napojení potrubí HT DN40 do vyvrtaného otvoru a utěsnění napojení | kpl | 1 |  | 0
| Tepelná izolace - pouzdra z minerální vlny s polepen Al folií pro potrubí DN40, tloušťka izolace 40mm | bm | 14 |  | 0
| El.topný kabel s termostatem pro potrubí odvodu kondenzátu DN40 délky 7m (bude zapojen do rozvaděče M+R | kpl | 1 |  | 0
Demontáže:
| Demontáže stávajícího dále nevyužívaného VZT zařízení v půdním prostoru vč.výdechu nad střechu objektu vč.odvodního ventilátoru - odvoz a ekologická likvidace dále nevyužívaného zařízení (mimo to, které si ponechá investor) | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž třech oken vel.600x300mm v půdním prostoru - budou nahrazeny protidešťovými žaluziemi, přes které bude vzduch pro zař.č.1 nasáván | kpl | 1 |  | 0
Stěhování VZT zařízení na půdu objektu:
| VZT jednotka zařízení č.1 - hmotnopst 1063kg | kpl | 1 |  | 0
| VZT potrubí, rozvaděč M+R a ostatní materiál | kpl | 1 |  | 0
| Místní montáž VZT jednotky v půdním prostoru - servis výrobce | kpl | 1 |  | 0
Měření a regulace
Dodávka rozvaděče a komponentů M+R je součástí dodávky VZT jednotky poz.1-01
| Pomocná konstrukce z profilů pro osazení rozvaděče M+R (bude ukotvena k ocelové konstrukci, na které bude stát VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0
| Kabeláže mezi rozvaděčem M+R a veškerými motory, el.ohřevem, ovladačem, čidly a servophony vč.pomocných konstrukcí | kpl | 1 |  | 0
| Zprovoznění zařízení M+R | kpl | 1 |  | 0
| Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
Ostatní položky
| Montážní, spojovací a těsnicí materiál, desky z rýhované pryže na podložení VZT jednotky na ocelové konstrukci, roznášecí desky (např.betonové dlaždice) vel.cca 500x500mm pod konstrukce pod VZT potrubí (20ks) | kpl | 1 |  | 0
| Popisy zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Zprovoznění a komplexní vyzkoušení VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Revize požárních klapek | ks | 2 |  | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč. vypracování protokolu | kpl | 1 |  | 0
| Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu - autirizovaná měřicí laboratoř | kpl | 1 |  | 0
| Projektová dokumentace pro provádění stavby (VZT a M+R) | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD (PD pro provádění stavby) s ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci | kpl | 1 |  | 0
| Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace |  |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Lešení (mobilní do výšky 4 m) | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## Požár. opatření
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Vestavba vzduchotechnické jednotky pro kuchyň - dodatek - protipožární opatření | [20 empty] | STA
O: |  | pozemek č. 496, k. ú. Nové Strašecí | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5761 |  | 0 |  |  |  | 68.64 |  |  | DIL
1 | 342261112RT2 | Příčka SDK zesílen. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 56.0296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02813 | 1.5761 | 0 | 0 |  |  | 1.225 | 68.64 |  |  | POL1_0
|  | (6,785+2,535)*2*3,140 |  | 58.5296 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2 |  | -2.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84533 |  | 0 |  |  |  | 24.61 |  |  | DIL
2 | 416025322R00 | Strop. kce SDK, zesílen. ocel.rošt, RF 1x15+1x12,5, SDK podhled, záklop, tep. izolace tl. 5cm | m2 | 17.707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04774 | 0.84533 | 0 | 0 |  |  | 1.39 | 24.61 |  |  | POL1_0
|  | 6,985*2,535 |  | 17.707 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.45 |  |  | DIL
3 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 4.45 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00017 |  | 0 |  |  |  | 1.77 |  |  | DIL
4 | 767 | Montáž a dodávka ocelových schůdků, vč. nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.699 | 0.7 |  |  | POL1_0
5 | 767681310R00 | Montáž a dodávka dveří vč. zárubní protipožární, 1250/1970 ocelové vč. nátěru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | POL1_0
6 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.006 | 0.27 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04681 |  | 0 |  |  |  | 15.34 |  |  | DIL
7 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 114.1536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01142 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 3.71 |  |  | POL1_0
|  | (6,785+2,335)*2*3,14 |  | 57.2736 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2 |  | -2.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | (6,985+2,535)*2*3,25 |  | 61.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2 |  | -2.5 | [18 empty] | VV | 0
8 | 784125412R00 | Malba Jupol Brilliant, bílá, bez penetr.2x | m2 | 114.1536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03539 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 11.63 |  |  | POL1_0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.01 |  |  | DIL
9 | 220 | Elektroinstalace vč. osvětlení, kpl. provedení vč. revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 0.01 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
POPUZIV
END

## Elektro
Rekonstrukce strojovny systému větrání kuchyně Domova seniorů Nové Strašecí
silnoproud
VÝKAZ VÝMĚR
Poř. č. položky | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | celkem
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Přesnou specifikaci materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
1 | Doplnění rozvaděče RH. Obsahuje vnitřní vydrátování, osazení nového jištění 63B/3 . | kpl | 1 |  | 0
2 | Kabelový žlab 62x50 | m | 10 |  | 0
3 | Závitová tyč + matice M8 | m | 10 |  | 0
4 | podpěra kabelového žlabu | ks | 10 |  | 0
5 | Kabel CYKY-J 4x16 | m | 30 |  | 0
6 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
7 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
8 | Popisy zařízení | kpl | 1 |  | 0
9 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
10 | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
11 | protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace
12 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
13 | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | kpl | 1 |  | 0
14 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Celkem elektro |  |  |  | 0