akce:	Rekonstrukce strojovny systému větrání kuchyně Domova seniorů Nové Strašecí

Stupeň :	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Část: 		Stavebně konstrukční

Technická zpráva

Podklady:

TZ VZT – Ing. Pavlíček

Stavební výkres půdy daného objektu - Kpp

Stručný popis :

Jedná se o přízemní dům se sedlovou střechou. Stropní konstrukce nad přízemím je mimo chodbu dřevěná, trámová, Vídeňské sestavy s rákosníky. Krov je dřevěný s ležatou stolicí v plných vazbách. Vazné trámy krovu stahují celou konstrukci, není možné do nich bez větších stavebních úprav zasahovat. V krovu bude osazená jednotka VZT, pod kterou navrhujeme vynášecí ocelovou konstrukci, která vynáší jednotku VZT nad vazné trámy.

Dle sdělení projektanta VZT celý  navržený komplet váží 1250kg.

Konstrukce pod danou jednotku VZT je navržená na dané  stálé zatížení  s koeficientem zatížení = 1,35 tak, aby ji bylo možno do prostoru půdy po částech vynést a zde  sestavit. Všechny prvky kromě zavětrování jsou navržené z tenkostěnných uzavřených profilů. Nosné příčné rámy mají horní příčli z profilu 60/40/2mm, stojiny ze čtvercových profilů 40/40/2mm. Dolní příčle  má profil 40/60/2 a je uložena naležato. Rámy budou ve vzdálenostech 1,0m uloženy na podkladní podélné fošny tl. 40mm, které mají vyrovnat nerovnosti podlahy  půdy.

Krajní pole mezi rámy  na obou koncích budou zavětrována úhelníky 40/40/3, které budou ke stojinám rámů přišroubovány z boku. Rámy budou navzájem spojeny profilovaným plechem tl. 3mm, který bude samořeznými šrouby připevněn k horní příčli rámů.

Protipožární opatření- opláštění VZT jednotky SDK Knauf RED- viz. PD. Na roznášecí konstrukci z desek CETRIS uložených na stávající podlaze půdy bude založena systémová konstrukce pro SDK.

Přitížení podlahy půdy danou vestavbou VZT včetně protipožární kóje není velké, ale přesto nedoporučuji v příčném směru do tohoto prostoru umístit další stálé zařízení.

Praha, červenec 2019					   	    Ing. Zdenka Adamiecová