## UT01
pozice |  | položka | počet | jedn. | cena za pol. | cena celk.
kotlové jednotky
1 | 1 | kotel Viessmann Vitodens 200-W - 150 2x 150 kW = 300 kW Vitodens 200-W B2HA 2 x 150 kW Viessmann Obj.číslo.: B2HA440 (dvojice kotlů) celá sestava dvou kotlů : 2x Kotel Vitodens 200-W B2HA 150kW 2x Vitotronic 100 HC1B obslužná jednotka TD Vitodens B2HA 125-150kW + HC1B CZ 2x Kaskádový modul Vitotronic 300-K MW2B TD Vitotronic 300-K MW2B CZ Vitocom 100 LAN (dálková správa) Stěnová konzole | 1 | sb |  | 0
Rozšíření regulace
|  | Rozšíření pro 2.+3. topný okruh MW2B Viessmann Obj.číslo.: 7164403 | 1 | sb |  | 0
|  | Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800 Viessmann Obj.číslo.: 7426463 pro 2 směšované okruhy | 2 | ks |  | 0
|  | Čidlo teploty NTC 10kOhm (do jímky) Viessmann Obj.číslo.: 7438702 | 1 | ks |  | 0
rozdělovače, sběrače
2 | 1 | HVDT - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) dodávka instalačního setu Viessmann Hydraulická výhybka (DN 80 na 100) včetně tepelné izolace Viessmann Obj.číslo.: Z010306 | 1 | sb |  | 0
3 | 1 | rozdělovač/sběrač kotlového okruhu včetně armatur a "kotlových" oběhových čerpadel Hydraulická kaskáda 2 x 125/150 kW včetně tepelné izolace Viessmann Obj.číslo.: ZK01070 | 1 | sb |  | 0
3 | 2 | kombinovaný rozdělovač ETL Praha modul 200 _ 2280 mm 2x DN125, 2x DN65, 2x G2 _ viz výkres 004 | 1 | sb |  | 0
ohřev TV
4 | 1 | Vertikální zásobník teplé vody z oceli, Vitocell 100-L 1000L Viessmann Obj.číslo.: Z004043 Pojistná skupina podle ČSN 73 66 60 Viessmann Obj.číslo.: 7180662 | 1 | sb |  | 0
5 | 1 | Souprava výměníku tepla pro nabíjecí zásobníkový systém přenášený výkon 240 kW se směšovací armaturou Vitotrans 222 velikost 3 240kW Viessmann Obj.číslo.: Z012536 | 1 | sb |  | 0
oběhová, cirkulační čerpadla
6 | 1 | čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8 (hlavní budova) | 1 | ks |  | 0
6 | 2 | čerpadlo Wilo Stratos 32/1-8 (stará budova) | 1 | ks |  | 0
6 | 3 | čerpadlo kotlové - součást instalačního setu Viessmann pozice 3.1 | 0 | ks |  | 0
6 | 4 | čerpadlo nabíjecí TeV prim - součást instalačního setu Viessmann pozice 5.1 | 0 | ks |  | 0
6 | 5 | čerpadlo nabíjecí TeV sek - součást instalačního setu Viessmann pozice 5.1 | 0 | ks |  | 0
6 | 6 | čerpadlo Wilo Stratos Z 30/1-8 (systém cirkulace TV) | 1 | ks |  | 0
armatury
7 | 1 | 3-cestný ventil Siemens DN65_kvs = 63 m3/h (VXF 22.65-63) + servopohon SAX31.00 (3-polohový, AC 230V, doba přeběhu 120 s) | 1 | ks |  | 0
7 | 2 | 3-cestný ventil Siemens DN40_kvs = 16 m3/h (VXF 22.40-16) + servopohon SAX31.00 (3-polohový, AC 230V, doba přeběhu 120 s) | 1 | ks |  | 0
7 | 3 | 3-cestný ventil - součást soupravy výměníku Viessmann (pozice 5.1.) | 1 | ks |  | 0
8 | 1 | pojistný ventil IVAR.PV KD 1"-5/4" nast. otevírací přetlak 300 kPa (topná voda) | 2 | ks |  | 0
8 | 2 | pojistný ventil IVAR.PV KD 1"-5/4" nast. otevírací přetlak 500 kPa (pitná voda) | 1 | ks |  | 0
8 | 3 | pojistný ventil IVAR.PV KD 1"-5/4" nast. otevírací přetlak 500 kPa (pitná voda) resp. součást pozice 5.1. | 1 | ks |  | 0
9 | 1 | mezipřírubová klapka IVAR - Brandoni BRA.J9.080 DN080 PN 6/10/16 | 4 | ks |  | 0
10 | 1 | filtr plnoprůtokový IVAR - Brandoni BRA.11.000080 DN 80 PN16 | 1 | ks |  | 0
10 | 2 | filtr plnoprůtokový IVAR - Brandoni BRA.11.000050 DN 50 PN16 | 2 | ks |  | 0
11 | 1 | kulový kohout IVAR PERFECTA G2 | 9 | ks |  | 0
11 | 2 | kulový kohout IVAR PERFECTA G6/4 | 0 | ks |  | 0
11 | 3 | kulový kohout IVAR PERFECTA G5/4 | 2 | ks |  | 0
11 | 4 | kulový kohout IVAR PERFECTA G1 | 0 | ks |  | 0
11 | 5 | kulový kohout IVAR PERFECTA G3/4 | 9 | ks |  | 0
12 | 1 | mezipřírubová zpětná klapka IVAR - Brandoni BRA.W6.010 DN80 PN16 | 1 | ks |  | 0
13 | 1 | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G2 | 2 | ks |  | 0
13 | 2 | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G6/4 | 0 | ks |  | 0
13 | 3 | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G5/4 | 1 | ks |  | 0
13 | 4 | zpětná klapka IVAR EURA lehká FIV.08030 G1 | 0 | ks |  | 0
14 | 1 | kohout vypouštěcí s nátrubkem IVAR EURO M G3/4 | 3 | ks |  | 0
14 | 2 | kohout vypouštěcí s nátrubkem IVAR EURO M G1/2 | 7 | ks |  | 0
15 | 1 | automatický odvzdušňovací ventil IVAR ROBOCAL 5024 G3/8 | 8 | ks |  | 0
16 | 1 | tlakoměr 0 ÷ 600 kPa, Ø 100 mm | 2 | ks |  | 0
16 | 2 | tlakoměr 0 ÷ 600 kPa, Ø 60 mm | 4 | ks |  | 0
16 | 3 | tlakoměr 0 ÷ 1 MPa, Ø 100 mm | 1 | ks |  | 0
17 | 1 | teploměr 0 ÷ 120°C, Ø 100 mm | 2 | ks |  | 0
17 | 2 | teploměr 0 ÷ 120°C, Ø 60 mm | 8 | ks |  | 0
18 | 1 | teplotní čidlo 0 ÷ 120°C - jímka pro regulaci G1/2, ev. příložné čidlo (dodávka regulačního systému) | 5 | ks |  | 0
19 | 1 | "mk" ventil G1 - pro expanzní nádobu pro ÚT | 2 | ks |  | 0
19 | 2 | "mk" ventil G3/4 - pro expanzní nádobu pro TeV | 1 | ks |  | 0
expanzní a doplňovací systém
20 | 1 | expanzní nádoba Reflex N300 | 2 | ks |  | 0
20 | 2 | expanzní nádoba Reflex DD33 (pro pitnou vodu) | 1 | ks |  | 0
21 | 1 | doplňovací souprava Reflex Fillcontrol | 1 | ks |  | 0
22 | 1 | filtr mechanických nečistot F1 IVAR GEL.DEPURA 1000 PP - 1“ (s nerez filtrační vložkou o porozitě 90 μm) | 1 | ks |  | 0
23 | 1 | ZMĚKČOVACÍ FILTR v celoplastovém provedení IVAR.DEVAP-KAB 010 REGENERAČNÍ SŮL PRO ZMĚKČOVAČE VODY - GEL.SŮL C.S. - 3 pytle | 1 | ks |  | 0
24 | 1 | vodoměr 0,6 m3/h + sestava uzavírání | 1 | sb |  | 0
25 | 1 | Neutralizační zař. GENO-Neutra V N-70 Viessmann Obj.číslo.: 7441823 | 1 | ks |  | 0
prvky ZT
26 | 1 | vodoměr DN50 M-NR Qn = 10 m3/h , DN50 (G2) | 1 | ks |  | 0
potrubí - kotelna
|  | trubky ocelové hladké 133x4,5 (DN 125) | 18 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové hladké 108x4,0 (DN 100) | 2 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové hladké 89x3,5 (DN 80) | 18 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové hladké 76x3,2 (DN 65) | 1 | bm |  | 0
0
|  | trubky ocelové závitové bezešvé 2" | 24 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové závitové bezešvé 6/4" | 0 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové závitové bezešvé 5/4" | 2 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové závitové bezešvé 1" | 35 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové závitové bezešvé 3/4" | 6 | bm |  | 0
|  | trubky ocelové závitové bezešvé 1/2" | 40 | bm |  | 0
0
|  | trubky PPR (Hostalen) 75x10,4 | 34 | bm |  | 0
|  | trubky PPR (Hostalen) 63x8,7 | 14 | bm |  | 0
|  | trubky PPR (Hostalen) 20x3,4 - doplňování topné vody | 7 | bm |  | 0
0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 80 mm) DN 125 | 18 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 60 mm) DN 100 | 2 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 80 | 18 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 65 | 1 | bm |  | 0
0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) DN 50 | 24 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) DN 40 | 0 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 32 | 2 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) DN 25 | 2 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) DN 20 | 0 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 20 mm) DN 15 | 0 | bm |  | 0
0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) pro PPR 75 | 34 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) pro PPR 63 | 14 | bm |  | 0
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) pro PPR 20 | 0 | bm |  | 0
0
|  | potrubí HT50 (kondenzát, pojistné ventily, úpravna vody) | 21 | bm |  | 0
0
|  | nátěry potrubí syntetické potrubí a pomocných prvků (podpěry, závěsy) | 1 | sb |  | 0
|  | závěsy potrubí, čerpadlových bloků | 1 | sb |  | 0
|  | přírubové spoje - dle armatur a dle prvků | 1 | sb |  | 0
|  | izolace pro rozdělovače, HVDT (pásy) - dle rozměrů prvků - tl. 100 mm součást dodávky rozdělovačů a HVDT | 3 | sb |  | 0
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
|  | Dodávka celkem |  |  |  | 0
|  | Doprava, přesuny hmot |  |  |  | 0
|  | Revize, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | Cena celkem |  | Kč |  | 0

## UT02
položka | specifikace | počet | jednotky | cena za pol. | cena celk.
rozvody ÚT - otopná tělesa
RADIK VK 22/1200/600 | 22-060120-60 | 2 | ks |  | 0
RADIK VK 22/1400/600 | 22-060140-60 | 1 | ks |  | 0
rozvody ÚT - armatury
IVAR KIT DS 346__ rohový desková tělesa | 1x vekoluxivar DS 346 | 3 | sb |  | 0
| připojení ocel 1/2" |  |  |  | 0
| 1x hlavice T5000 |  |  |  | 0
set IVAR.KIT VS 2102 N rohový pro původní otopná tělesa | 1x ventil rohový | 2 | sb |  | 0
| 1x regulační šroubení |  | ks |  | 0
| 1x T 5000 hlavice termostatická |  | ks |  | 0
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Doprava, přesuny hmot |  |  |  |  | 0
Tlaková zkouška, uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
Montáže |  |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  | Kč |  | 0
Note on A9: uzivatel:

## ST
položka | počet | jedn. | cena za pol. | cena celk.
Bourání stavebních konstrukcí
bourání základu výšky ~ 100 mm z prostého betonu | 15 | m2 |  | 0
bourání stropní konstrukce ze železobetonu ~300x300 mm, tloušťka ~300 mm | 1 | sb |  | 0
bourání stropní konstrukce ze železobetonu ~100x200 mm, tloušťka ~300 mm | 1 | sb |  | 0
bourání otvorů ve vertikálních konstrukcích pro potrubí | 4 | sb |  | 0
Úpravy stavebních konstrukcí
dozdění příčky Ytong tl. 150 mm | 4 | m2 |  | 0
podlahová stěrka pro vyrovnání, opravu podlahové konstrukce | 15 | m2 |  | 0
dozdění, dobetonování prostupu potrubí 1.N.P. - 2.N.P. | 1 | m2 |  | 0
dozdění a začištění prostupu potrubí vertikálními konstrukcemi | 4 | sb |  | 0
zaplentování původního větracího otvoru SDK deskou | 1 | m2 |  | 0
oprava, doplnění omítek omítkovou směsí | 1 | sb |  | 0
Větrací průduchy
přívodní otvor Ø150 mm - vloženo potrubí Spiro Ø150 - 2x krytí mřížkou/síťkou vybourání prostupu, dozdění, začištění, malba | 1 | sb |  | 0
přívodní otvor Ø200 mm - vloženo potrubí Spiro Ø200 - 1x krytí mřížkou/síťkou - 2x krytí mřížkou/síťkou vybourání prostupu, dozdění, začištění, malba | 1 | sb |  | 0
zakrytí větracího otvoru v úrovni hlavy komína stříškou proti vnikání atmosférické vlhkosti stříška z pozinkovaného plechu - klempířský výrobek | 1 | sb |  | 0
Malby, nátěry - kotelna
Nátěr podlahové konstrukce bezprašným protiskluzovým nátěrem | 30 | m2 |  | 0
Konečná úprava stěn malbou světlého odstínu | 72 | m2 |  | 0
Konečná úprava stropu malbou světlého odstínu | 30 | m2 |  | 0
Malby, nátěry - bojlerovna
Nátěr podlahové konstrukce bezprašným protiskluzovým nátěrem | 28 | m2 |  | 0
Konečná úprava stěn malbou světlého odstínu | 67.2 | m2 |  | 0
Konečná úprava stropu malbou světlého odstínu | 28 | m2 |  | 0
Demontáže
Demontáž a likvidace kotlových jednotek stacionárních | 3 | ks |  | 0
Demontáž expanzních nádob 110 l | 3 | ks |  | 0
Demontáž rozdělovačů, sběračů | 6 | ks |  | 0
Demontáž čerpadlových a regulačních sestav | 6 | sb |  | 0
Demontáž potrubí ÚT, TV, SV v rozsahu kotelny a bojlerovny | 1 | sb |  | 0
Demontáž ležatých zásobníkových ohřívačů 2,5 m3 | 2 | sb |  | 0
Demontáž kouřovodů a komínových vložek Al původních kotlových jednotek | 3 | sb |  | 0
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
Stavební úpravy, demontáže celkem |  |  |  | 0
Doprava, přesuny hmot |  |  |  | 0
CELKEM |  |  |  | 0

## ST_KOUŘ
Kód prvku | položka | počet | jedn. | cena za pol. | cena celk.
Kouřovod 1
LPKL23 | LIL kotlová redukce (na DN125/180), DN 100/150 | 1 | ks |  | 0
LPRL02 | LIL trubka s hrdlem; 0,25 m; DN125/180 | 1 | ks |  | 0
LPUL02 | LIL revizní T-kus se změnou směru; DN125/180 | 1 | ks |  | 0
LPRL12 | LIL trubka s hrdlem; 1 m; DN125/180 | 2 | ks |  | 0
LPRL52 | LIL trubka s hrdlem; 0,5 m; DN125/180 | 2 | ks |  | 0
LPRLM2 | LIL revizní koleno 87° s měř. otvorem; DN125/180 | 1 | ks |  | 0
Kouřovod 2
LPKL23 | LIL kotlová redukce (na DN125/180), DN 100/150 | 1 | ks |  | 0
LPUL02 | LIL revizní T-kus se změnou směru; DN125/180 | 1 | ks |  | 0
LPRL12 | LIL trubka s hrdlem; 1 m; DN125/180 | 2 | ks |  | 0
LPRLM2 | LIL revizní koleno 87° s měř. otvorem; DN125/180 | 1 | ks |  | 0
LPRL52 | LIL trubka s hrdlem; 0,5 m; DN125/180 | 1 | ks |  | 0
2x komín
PPTU02 | STARR Pateční koleno starr 87° s kotvením; DN125 | 2 | ks |  | 0
PPRM22 | STARR Trubka s hrdlem 2m; DN125 | 12 | ks |  | 0
PPRM52 | STARR Trubka s hrdlem 0,5m; DN125 | 2 | ks |  | 0
PPSAS2 | STARR Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN125 | 2 | ks |  | 0
PPFR60 | ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | 10 | ks |  | 0
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáže |  |  |  | 0
| Cena celkem |  | Kč |  | 0

## PL
pozice |  | prvek | počet | jednotky | cena za pol. | cena celk.
Armatury
1 | 1 | havarijní uzávěr pro kotelnu Peveko EVHNC 1065.02/PL | 1 | sb |  | 0
2 | 1 | hlavní uzávěr pro kotelnu klapka plynová mezipřírubová DN65 s ruční pákou BRA.J9.101 GAS - J9.101.065 - Ivar - Brandoni | 1 | sb |  | 0
3 | 1 | kulový kohout G1 (uzávěr spotřebiče - příslušenství kotlové jednotky) | 2 | ks |  | 0
3 | 2 | kulový kohout G1/2 - (odvzdušnění) Ivar Futurgas | 1 | ks |  | 0
3 | 3 | kulový kohout G1/2 s nátrubkem (vzorky) | 1 | ks |  | 0
4 | 1 | filtr prachový Armagas - KAP 65 (DN65) | 1 | ks |  | 0
5 | 1 | tlakoměr deformační Ø100 mm 0 ÷ 6 kPa s trojcestnou armaturou (atmosféra - plynovod) přesnost tř. 1 | 1 | ks |  | 0
potrubí ocelové
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 10 | 0 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 15 (15x2,65) | 8 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 20 (20x2,65) | 0 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 25 (25x3,25) | 4 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 32 (32x3,25) | 0 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 40 (40x3,25) | 0 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 50 (50x3,65) | 0 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé DN 65 (76x3,2) | 30 | m |  | 0
|  | ocelové potrubí bezešvé DN 100 (108x3,5) - ochranná trubka | 2 | m |  | 0
|  | nátěry potrubí - syntetický nátěr barvou žlutého odstínu dle ČSN 13 0072 - dle potrubí | 1 | sb |  | 0
výpis orientační, přesná specifikace dle dodavatele a dle skutečného vedení potrubí plynovodu (závěsy, pomocné prvky, nátěry,....)
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
| Montáže |  |  |  |  | 0
| Cena celkem |  |  | Kč |  | 0

## EL
prvek | jednotky | počet | cena za pol. | cena celk.
Svítidla
Svítidlo zářivkové přisazené/svěšené, 230V, 1x58W (T8), IP65, EP (komplet včetně zdrojů) - např. Modus V3 | ks | 4 |  | 0
Svítidlo nouzové, trvale svítící, 1x11W, 230V, 1hod bat, IP65, s piktogramem | ks | 1 |  | 0
Koncové prvky (zásuvky, vypínače, …)
Zásuvka jednonásobná, na povrch, 230V/16A, IP44, např. ABB Praktik | ks | 3 |  | 0
Zásuvka trojpólová, na povrch, 400V/16A, 3P+PE+N, IP44, např. ABB | ks | 1 |  | 0
Vypínač jednopólový (řaz.1), na povrch, 230V/10A, IP44, např. ABB Praktik | ks | 1 |  | 0
Prostorový omezovač teploty (20-60°C), na povrch, 230V, 1S/1R (T 61112 B) | ks | 1 |  | 0
Dvoustupňový detektor hořlavých plynů - metan, 230V, 3x1P (SE-22-230D) | ks | 1 |  | 0
Snímač hladiny zaplavení, 24V AC/DC (SZ4) | ks | 1 |  | 0
Havarijní tlačítko kotelny, na povrch, 230V, 1S/1R | ks | 1 |  | 0
Kabely, vodiče
kabel CYKY J-3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
kabel CYKY J-3x2,5mm2 | m | 60 |  | 0
kabel CYKY J-5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
kabel CYKY J-5x2,5mm2 | m | 5 |  | 0
kabel CYKY J-4x4mm2 | m | 5 |  | 0
flexi kabel HO4-V-3x1,5mm2 | m | 15 |  | 0
flexi kabel HO4-V-5x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
kabel JYTY 2x1mm2 | m | 120 |  | 0
kabel JYTY 4x1mm2 | m | 15 |  | 0
vodič CYA 1x4mm2 (zl/žl) | m | 10 |  | 0
vodič CYA 1x6mm2 (zl/žl) | m | 5 |  | 0
Elektroinstalační materiál
Odbočná krabice na povrch, A11 | ks | 20 |  | 0
Svorky, stahovací pásky, přísluš. | set | 1 |  | 0
Kabelový žlab MARS 125/50 | m | 15 |  | 0
Podpěra na stěnu 125 | ks | 15 |  | 0
Elektroinstalační trubka tuhá, 1540, d=40mm (včetně příchytek) | m | 10 |  | 0
Elektroinstalační trubka tuhá, 1525, d=25mm (včetně příchytek) | m | 40 |  | 0
Elektroinstalační trubka ohebná, 1440, d=40mm | m | 5 |  | 0
Elektroinstalační trubka ohebná, 1425, d=25mm | m | 25 |  | 0
Rozvaděče
Oceloplechová nástěnná rozvodnice | kpl | 1 |  | 0
vybavení a parametry viz schéma rozvaděče Rk
Ostatní
Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
Projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Rekonstrukce stávajících rozvodů v rámci kotelny 2NP a bojlerovny v 1NP | kpl | 1 |  | 0
Stavební přípomoce, ZS | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Doprava | kpl | 1 |  | 0
celkem |  |  |  | 0

## OTO
prvek | jednotky | počet | cena za pol. | cena celk.
Otopná tělesa vč. připojení k otopnému systému
Otopná tělesa
otopné těleso RADIK | ks | 8 |  | 0
termostatická hlavice odolná, termostatický ventil, připojovací šroubení otopných těles | ks | 8 |  | 0
Ostatní materiál
potrubí Cu, fitinky Cu, pasta, cín | kpl | 1 |  | 0
montážní práce, talaková a toplná zkouška | kpl | 1 |  | 0
Ostatní práce
zednické a pomocné práce | kpl | 1 |  | 0
doprava | kpl | 1 |  | 0
celkem |  |  |  | 0

## Cena celkem
rekapitulace
cena bez DPH
část ÚT | 0
část plynovod | 0
část MaR + elektro | 0
stavební úpravy + demontáže | 0
odkouření | 0
otopná tělesa | 0
CELKEM | 0
+ v projektu neuvedené
doplnění otopného systému topnými tělesy | 0
CELKOVÁ CENA | 0