Akce:	Stavební úpravy vstupu

Krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5

Stupeň:  	Dokumentace pro provedení stavby

Zak.č.:	024 19 4

D.1.4.3

VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: P. Záruba                                                   Praha,  duben 2019

Projektem vzduchotechniky je řešena instalace dveřních clon ve vstupní části objektu Zborovská 11, Praha 5.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkresy v měř. 1:50,

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi,

- projektové podklady dodavatelů.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní			tez = -12 oC

- výpočtová teplota letní			tel  =  32 oC

Koncepce řešení zařízení vychází z následujících skutečností:

- Clony jsou navrženy v interiérovém opláštění.

- Pro ohřev cirkulovaného vzduchu je použit el. proud.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010.

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: cirkulace temperovaným vzduchem

Hlučnost: 						LA = 55 dB(A)

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků:

- dveřní clony,

- drobný montážní materiál.

U nově instalovaných dveřních clon nebylo nutné činit žádná zvláštní požární zabezpečení.

Ovládání  zařízení je provedeno kabelovými ovladači, které jsou součástí dodávky clon.

POPIS  VZDUCHOTECHNICKÉHO  ZAŘÍZENÍ

Vstupní část objektu je osazena trojicí dveří (2 x šíře 1 m a 1 x šíře 1,5 m vstup).

To předurčuje též instalaci dveřních clon.

Základní požadavky na instalaci clon:

- výška instalace 3,5 m,

- clony osazeny el. ohřevem,

- provedení v interiérovém opláštění.

Budou instalovány dva kusy clony šíře 1 m v následujícím technickém provedení:

- clona do výšky 3,5 m v interiérovém opláštění vč. systému M+R, s kabelovým ovladačem a

dveřním kontaktem a sadou stropních konzolí.

Qv=860/1800 m3/hod.; P=470 W (230 V); QTEL=8,1 kW (400 V); hlučnost 40/57 dB(A).

Bude instalován jeden kus clony šíře 1,5 m v následujícím technickém provedení:

- clona do výšky 3,5 m v interiérovém opláštění vč. systému M+R s kabelovým ovladačem a dveřním kontaktem a sadou stropních konzolí.

Qv=1240/2600 m3/hod.; P=650 W (230 V); QTEL=11,7 kW (400 V); hlučnost 40,5/58,5 dB(A).

Nároky na energie:

el. energie - pohony (kW)				1,59

el. energie – ohřev (kW)				27,9

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD.  ZAŘÍZENÍ

- Lešení

Zhotovení lešení pro montáž clon pod stropy.

- Elektro

Připojení clon na rozvody elektro.