TECHNICKÁ ZPRÁVA EPS

Předmětem řešení předložené projektové dokumentace je úprava stávající instalace elektrické požární signalizace (EPS) v rámci stavebních úprav vstupu C z ulice Preslova.

Úpravy systému EPS jsou navrženy podle požadavků PBŘ. V objektu je stávající   adresný analogový systém ESSER, který je pro použití v ČR schválený Ministerstvem vnitra ČR, ředitelstvím HZS a splňuje normy ČSN 730875, ČSN 342710 a ČSN EN-54. Zpracovatel projektové dokumentace EPS má oprávnění k projektování tohoto systému.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly předané stavební dispozice upravovaného prostoru,  konzultace se zpracovateli stavební části, PBŘ, silnoproudých a slaboproudých zařízení a zástupcem firmy, která provádí servis na stávajícím zařízení.

Při zpracování projektové dokumentace EPS byly splněny ve smyslu vyhlášky č.246/2001 Sb. §10 podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Základní použité normy a předpisy:

ČSN 34 27 10	Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola,  servis a údržba

ČSN 73 08 75	Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování EPS

Normy řady ČSN EN 54

Vyhláška č.23/2008 Sb.	o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č.268/2011 Sb.	kterou se mění vyhláška č.23/2008 Sb.

ÚPRAVY  EPS

Při modernizaci vstupu C z ulice Preslova bude rozšířen počet komunikačních toků z jednoho centrálního na dva postranní a jeden centrální.  Místo původního turniketu a branky, které byly ovládány systémem EPS,  budou po úpravách ovládány systémem EPS dva  nové  turnikety a  jedna  nová branka. Dále bude nově systémem EPS prováděno odblokování vstupních posuvných dveří (6ks) do objektu.

Odblokování dveří, turniketů a branky bude prováděno automaticky při vyhlášení požárního poplachu ústřednou EPS signálem  (nenapájený přepínací kontakt) pomocí stávajícího koppleru 12 relé, který je umístěn v místnosti za recepcí a je na něm dostatečná rezerva.  Koppler je  připojen na stávající kruhovou linku č.221 společně  s hlásiči požáru.  Protože  toto připojení nevyhovuje současným požadavkům norem,  bude přívodní kabel od ústředny ke koppleru   včetně 4 stávajících hlásičů EPS v trase, nahrazen novým bezhalogenovým  kabelem se zachováním funkčnosti kabelové trasy  při požáru typu PRFla Guard F P30-R B2ca,s1,d0 2x2x0,8.  Kabel  bude uložen v přívodní trase pomocí normových požárně odolných příchytek nebo pod omítkou  s krytím min.10mm.  Stejným kabelem bude provedeno  rozvodné vedení k jednotlivým ovládaným požárně  bezpečnostním zařízením v recepci (turnikety, branka, dveře).  V recepci a místnosti za recepcí budou kabely uloženy v drážkách v podlaze a pod omítkou  s krytím min.10mm. Drážky jsou součástí stavby.

Na únikové cestě u východu z objektu bude nově umístěn  dle ČSN 730875 a ČSN 342710 tlačítkový hlásič požáru, který je určen pro manuelní hlášení požáru osobou, která zpozoruje vznikající požár. Tlačítkový hlásič bude umístěn na stěně u recepčního pultu  ve výšce 1,2–1,5m nad podlahou.  Instalován bude  do stávající kruhové linky č.131 mezi stávající automatické hlásiče na stropě  v recepci a sousední místností za recepcí.

Rozvodné vedení k novému tlačítkovému hlásiči bude provedeno stíněným samozhášivým kabelem typu J-Y(St)Y 1x2x0,8  uloženým pod omítkou s krycí vrstvou min.10mm.

Trasy rozvodů budou provedeny s ohledem na koordinační výkresy a situaci na stavbě.

Prostupy kabelových rozvodů mezi požárními úseky musí být utěsněny na požární odolnost požadovanou pro požárně dělící konstrukci podle čl. 6.2 ČSN 730810.

Montáž

Při montáži zařízení EPS musí být postupováno podle pokynů výrobce  zařízení a platných ČSN. Montáž zařízení smí provádět pouze firma oprávněná výrobcem k montáži tohoto zařízení, nebo si musí zajistit šéfmontáž u firmy montáží tohoto zařízení pověřené. Tato firma zajistí naprogramování a zprovoznění systému, provede zaškolení, poskytne homologace a zajistí výstupní revizi zařízení.

Při montáži rozvodných vedení musí být respektovány příslušné normy a předpisy, při souběhu s ostatními rozvody musí být dodržovány odstupové vzdálenosti, aby nedocházelo k přenosu rušivých vlivů a tím i planým poplachům.