Specifikace předmětu zakázky

Technické požadavky:

-  300 L / ohřívák

- výkon min. 49 kw

- min. tlak 8 barů, včetně nabíjecího čerpadla

Dále požadujeme úpravu povrchu dobetonováním pod ohříváky.

Rozsah prací:

1. Odpojení, demontáž a přemístění zásobníků TUV

2. Demontáž potrubí ohřevu TUV

3. Demontáž potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace

4. Umístění nových zásobníků TUV (2 ks 300 L) do prostoru před stěnu s oknem naproti dveřím kotelny

5. Nové připojení ohřevu TUV z kotlového potrubí materiálem CU35 včetně uzavíracích armatur

6. Instalace nového nabíjecího čerpadla DN32

7. Nové připojení studené a teplé vody z místa vstupu potrubí do kotelny k zásobníkům materiálem PPR 40 a cirkulace TUV materiálem PPR 32 včetně uzavíracích a bezpečnostních armatur

8. Instalace tepelných izolací z minerální vaty opatřené AL folií na nová potrubí

9. Montáž snímačů teploty (samostatně pro každý zásobník)

10. Provedení tlakové zkoušky

11. Provedení topné zkoušky

Zhotovitel při předání doloží kompletní dokumentaci o provedení vodovodní, teplovodní a elektrické instalace, zkoušky těsnosti, potvrzený záruční list ohříváků teplé vody.

Elektrická i potrubní instalace musí splňovat zákonné požadavky a předpisy. Pojistný ventil pro každý ohřívák musí splňovat jmenovitou světlost dle normy.