Akce :  OPRAVA PŘÍPOJKY VODY , ROZVODŮ VODY A

KANALIZACE , OPRAVA ELEKTROINSTALACE

Křivoklátská 417  , Nové Strašecí

SO 1 -  OPRAVA PŘÍPOJKY VODY , ROZVODŮ VODY A KANALIZACE ,

OPRAVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

1/  PODKLADY

Podkladem pro vypracování projektu instalací  ZT byly:

- výkresy stavební části v měř. 1:50

-  zjištění skutečného stavu na místě

- konzultace se zástupcem  objednavatele a projektantem stavební části a

- elektroinstalace

- projekt skutečného zaměření

- příslušné ČSN

2/  VODOVOD

Rozvod vody bude napojen na stávající vodovodní přípojku ,jejíž část  ze stávající  vodoměrové šachty bude  dle požadavku objednavatele vyměněna .

Při realizaci bude přepojena venkovní část vodovodu do nového pavilonu.

Stavbu bude provedena tak , aby došlo k co nejmenšímu výpadku v dodávce studené vody.

Vodoměrová sestava zůstane stávající ve stávající vodoměrové šachtě.

2.1.  Rozvody vodovodu

Venkovní část vnitřního vodovodu bude provedena z trub polyetylenových MDPE  63 mm.

Trubnky budou uloženy do hloubky min. 1200 mm pod terén do pískového lože o tloušťce min. 150  mm a obsypány pískem do výšky min. 300 mm nad vrchol trubky.( viz. výkres č.9)

Vnitřní rozvody vody  budou provedeny z vícevrstvých trubek

EKOPLASTIK STABI PLUS S 3,2/ PN28 , značených ve výkresové části PPR.

Rozvody  budou vedeny v drážkách alt. V podhledové konstrukci.

Budou izolovány izolací z MIRELONU.

Tepelná izolace bude provedena dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb.

Rozvody vedené pod stropem 1.PP budou uloženy do instalačních lišt.

Na rozvodech budou osazeny uzavírací armatury(kulové kohouty),aby bylo možné

v případě nutnosti jednotlivé větve rozvodů uzavřít, případně vypustit.

Požární vodovod a napojení stávajícího rozvodu vody v 1.PP bude proveden z ocelových trub závitových.

Napojení stávajícího vodovodu bude před stávajícím zařízením filtrujícím vodu .

3.POZNÁMKA :

Veškeré práce budou prováděny dle příslušných ČSN.

Tyto práce bude provádět pouze odborná firma s příslušným oprávněním.

Zásadní změny budou projednány s projektantem.