- OBSAH:

1.	seznam dokumentace	2

2.	Základní údaje	3

rozsah technické zprávy	3

3.	Podklady	3

4.	technické údaje	3

4.1 Druh sítě : 	3

4.2 přehled spotřeby elektrické energie	3

4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií	3

4.4 vnější vlivy	3

4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím	3

4.6 kompenzace jalové el.energie	4

4.7 měření spotřeby el.energie	4

4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

4.9  ochrana proti zkratu a přetížení	4

5.	TECHNICKÝ POPIS	4

5.1  VNITŘNÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE	4

5.1.1	Rozvaděče	4

5.1.2	ukládání kabelových vedení	4

5.1.3	osvětlení 	4

5.2 VZDUCHOTECHNIKA	5

6.	Závěr	5

# seznam dokumentace

Technická zpráva

E 1	Elektroinstalace	1:50	6xA4

E 2	Elektroinstalace - osvětlení	1:50	6xA4

E 3	Rozvaděč R1- kovárna	                   1xA4

E 4	Rozvaděč R2- svařovna	                   1xA4

E 5	Rozvaděč R3- elektrodílna	                   1xA4

# Základní údaje

## Rozsah technické zprávy

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší elektroinstalaci pro rekonstrukci dílen - svařovny, kovárny, elektrodílny

# Podklady

-     stavební část dokumentace v měřítku 1:100

-	požadavky investora

-	požadavky jednotlivých profesí

# technické údaje

## 4.1 Druh sítě : 	3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Bodem rozdělení vodiče PEN na PE a N je hlavní rozvaděč.

Za místem rozdělení PEN na PE a N už nesmí dojít k jejich spojení.

## 4.2 přehled spotřeby elektrické energie

Kovárna	                                150 kW

Svařovna 	                                 70  kW

Elektrodílna	                                 50 kW       Pi = 270kW      Ps = 100 kW

## 4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií

Dle ČSN 34 1610 je objekt zařazen do třetího stupně důležitosti dodávky elektrické energie, tj.dodávka nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. Pro zajištění dodávky elektrické energie platí 3.stupeň důležitosti.

## 4.4 vnější vlivy

Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny dle ČSN 33 2000-5.51ed.3. Obecně lze předpokládat ve vnitřních prostorách prostředí normální.

Vzhledem k využití prostor bude elektroinstalace v těsném provedení.

## 4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím

- Není řešena. Je stávající.

Elektrická ochranná soustava a ochranné pospojování bude  spojeno s uzemněním celého objektu přes hlavní ochrannou přípojnici EB (HOP) objektu určenou jak pro hlavní, tak i pro doplňující ochranné pospojování.

## 4.6 kompenzace jalové el.energie

Vzhledem k charakteru spotřeby elektrické energie není uvažováno s kompenzací jalové energie.

## 4.7 měření spotřeby el.energie

Měření elektrické energie je stávající.

## 4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana základní (ochrana před přímým dotykem, dotykem živých částí) : 	izolací, krytím, (ČSN 332000-4-41 čl.411.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) : ochranné uzemnění a ochranné pospojování  (ČSN 332000-4-41 čl.411.3-411.4)

Doplňková ochrana ochrany základní a při poruše : doplňková ochrana: proudového chrániče (ČSN 332000-4-41 čl.415.1)

## 4.9  ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jističi v rozvaděčích dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523.

# TECHNICKÝ POPIS

## 5.1  VNITŘNÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE

### Rozvaděče

### Jednotlivé dílny budou mít vlastní rozvaděče, které budou napojeny z přemístěné pojistkové skříně SR4 na objektu.

Rozvaděč R1 - kabelem AYKY 4Bx50mm2

Rozvaděč R2 - kabelem AYKY 4Bx35mm2

Rozvaděč R3 - kabelem AYKY 4Bx35mm2

Rozvaděč RA2 - kabelem CYKY 5Cx6mm2

### ukládání kabelových vedení

Kabely budou uloženy v hlavních trasách v kabelových žlabech. Přívody k jednotlivým strojům a zařízením v chráničkách na zdi. Veškeré kabeláže budou provedeny kabely CYKY, mimo přívodní kabely pro rozvaděče.

### osvětlení

Osvětlení  jednotlivých prostor a místností je navrženo na intenzity dle ČSN 12464-1, s ohledem na účel a využití místnosti. Svítidla budou se zdroji LED.

Výpočet osvětlení byl proveden výpočetním programem výrobce navržených svítidel fy. TREVOS. Hodnoty osvětlenosti jsou uvedeny na instalačním výkresu.

Svítidla budou zavěšena na spodní úrovni vazníků na profil „C“ ve kterém budou vedeny kabely pro napájení osvětlení.

## 5.2 VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnika  bude napojena a ovládána dle projektu VZT. Odvětrání sociálních zařízení bude dle projektu vzduchotechniky ovládáno  tlačítky v místnostech sprchy a umývárny s časovým doběhem. Časové relé bude umístěno v instalační krabici.

5.4 HROMOSVOD

- Objekt je vybaven stávající ochranou před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305.1-4. Třída ochrany LPL III.

- Při zateplování budou svody jímacího vedení demontovány a po zateplení namontovány zpět. Po dokončení bude provedena revize celého hromosvodu.

# PŘELOŽKA NN

Stávající pojistkovou skříň SR4 na objektu je nutno přemístit z důvodu umístění vzduchotechnické jednotky. Skříň bude přemístěna na obvodovou zeď dílen směrem vlevo od vstupu do elektrodílny. Stávající kabel AYKY 3x240+120mm2 bude v prostoru před dílnami přerušen, naspojkován nový kabel, který bude zaveden do přemístěné pojistkové skříně SR4.

Kabel bude uložen v kabelovém výkopu v chráničce v pískovém loži se zakrytím kabelu plastovými deskami v hloubce 100cm.

# Závěr

Veškeré elektroinstalační práce jakož i použití vodičů a materiálů musí být v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Barevné značení vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení.

Provedení montáže musí být rovněž v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí el.revize a pořízena výchozí revizní zpráva(totéž platí i pro hromosvodové zařízení) a dále musí být prováděny pravidelné kontroly a revize stavu. Ochrana před bleskem, indukčními výboji a elektrostatickými náboji, ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305, ČSN IEC 61312-3, IEC 61024-1, a norem souvisejících jako ČSN 33 2000-1, ČSN 332000-4-41ed.2, ČSN 33 2000-5-54ed.2, ČSN 33 0420-1 atd.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými vyhláškami a odpovídá současným elektrotechnickým normám a předpisům.

SOÚ HUBÁLOV – KOVÁRNA, SVAŘOVNA, DÍLNA ELEKTRO

--------------------------------------------------------------------------------------------------

investor :  SOÚ Hubálov, Hubálov 17, 294 11 Loukovec

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

#### VYPRACOVAL :  M. BENEŠ

LIBEREC : květen 2017

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1, tel. 604 148 108