LIVI - PRAHA  spol.  s  r.o.

Projekty, dodávky a montáže vzduchotechniky, klimatizace, vytápění, zdravotní    techniky,  elektro  a  automatické  regulace,  BHP,  EIA  a  akustických  opatření

Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3		    	          	        IČO  41189027

tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849		                   DIČ  003-41189027

e-mail: livi@livi.cz                                                                           http://www.livi.cz

obchodní rejstřík: KOS v Praze, odd. C, vl. 4549

stavba………………............................PŘÍSTAVBA  BUDOVY  GYMNÁZIA  BENEŠOV

místo.................................................................................................STŘEDOČESKÝ  KRAJ

název........………….…….......................................... VĚTRÁNÍ   TĚLOCVIČNY

stupeň...............................................................................PROJEKT PROVEDENÍ STAVBY

obsah………………...................................................TECHNICKÁ  ZPRÁVA

část…….................................................................................... D.1.4.2.a  VZDUCHOTECHNIKA

vypracoval…….…L. Cuhra

datum…….…30. 05. 2018

zakázkové číslo zpracovatele profese VZDUCHOTECHNIKA………….....................18 117

A)  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato dokumentace obsahuje dílčí profesi VZDUCHOTECHNIKA (VZT) pro objekt nové školní tělocvičny.

VZT je určena pro nový samostatný objekt přístavy školní tělocvičny a pro další pomocné místnosti – šatny, sprchy, WC atd.

Projektované výkony.

Odpovídají všeobecným předpisům hygienické služby platným na území České republiky. Výkony jsou vztažené na nekuřácký provoz objektu.

Průtoky na osobu a zařizovací předmět

průtok na cvičence…………………………………………………………………….100 m3/h

průtok na osobu………………………….……………………………………………..50 m3/h

průtok na skříňku…...…………......................................................................................20 m3/h

průtok na sprchu………………………………………………..........…...…………...150 m3/h

průtok na WC……………………………………………………………...…………...50 m3/h

průtok na pisoár a umývadlo…………….……………………………......……………25 m3/h

Větrání.

Zřízení může být v chodu od 6.00 ráno do cca 22.00 večer. Hladina hluku větracích jednotek VZT nepřesáhne 40 dB(A) na hraně nejbližšího okna.

Využití tělocvičny.

Tělocvična je určena pro využití zejména pro školní účely, případně mimo vyučující hodiny pro veřejnost.

Protipožární opatření.

Projekt respektuje dělení objektu na požární úseky. Potrubní trasy budou opatřené požárními klapkami PKM, požárními mřížkami a požární izolací

Opatření proti radonu.

Větrání objektu zajišťuje odstranění radonu z objektu. Výměna vzduchu větráním několikanásobně překračuje požadovanou výměnu pro odvod radonu.

Tělocvična Benešov PP                                 1                                                             LIVI sro.

18 117                                                                                                                         30.05.2018

ZAŘÍZENÍ  Č.  1  -  VĚTRÁNÍ  SÁLU  TĚLOCVIČNY

Místnost č. 1.14

Tělocvična je bez možnosti přirozeného větrání, stěny jsou bez oken a stropní okna nejsou otevíratelná.

Systém větrání.

Pro celkovou výměnu vzduchu v tělocvičně se instaluje jedno rovnotlaké centrální větrací zařízení složené ze sestavné jednotky (filtrace, ohřev a chlazení vzduchu, deskový výměník, tlumící komory, regulace MaR, frekvenční měniče) a potrubních rozvodů s distribučními prvky.

Distribuce vzduchu.

Vzduch bude přiváděn do větraného prostoru pomocí výústek umístěných pod stropem a odvod vzduchu bude zajištěn mřížemi v boční stěně tělocvičny.

tabulka výkonů

počet cvičenců....................................................................................................................cca 30

výsledný průtok...............……..............................................………...............…......3 000 m3/h

objem tělocvičny............................................................................................................4 100 m3

výměna vzduchu v tělocvičně……...............................................................................0,8 x/hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkový průtok.………...................................................................…………...max. 3 500 m3/h

systém..................................……………........................................……..............…...rovnotlak

tabulka energií

spotřeba tepla...............................................................................................................cca 20 kW

spotřeba chladu............................................................................................................cca 12 kW

příkon el. energie větrací jednotka............…….....................................................6,8 kW/400 V

příkon el. energie výrobník chladu...........................……….......................…......3,8 kW/400 V

Provoz zařízení.

Ovládání systému bude ve vrátnici, m. č. 1.02.

Automatika - zařízení se bude spouštět v týdenním režimu podle školního rozvrhu.

Manuálně - zařízení se bude spouštět podle zájmu o pronájem tělocvičny.

Automatika – anemostaty se budou ovládat na základě venkovní teploty.

Umístění zařízení.

Přívodní a odvodní jednotka s rekuperací tepla bude umístěna v m. č. 1.16. Sání a výtlak budou vyvedené do boční fasády objektu.

Skříň REGU se umístí na stěně v m. č. 1.16.

Zdroj chladu  se umístí  na střeše  tělocvičny do volného  prostoru  a propojí  se s přívodní jednotkou  vedením  chladiva .

Tělocvična Benešov  PP                                 2                                                             LIVI sro.

18 117                                                                                                                         30.05.2018

Větrání – typ a velikost  větrací + chladící jednotky

Zařízení musí splňovat Ecodesign 2018

Vybavení jednotky, anemostatů profesí VZT:

MaR - regulace systému (teplota, ochrana ohřívače proti zamrznutí, hlášení poruchy, kontakt pro vypnutí od EPS) s dálkovým ovládáním s týdenním časováním a  možností automatického/manuálního ovládání,

úplné propojení vodiči slaboproud REGU –2 x klapky SERVO – směšovací uzel,

silnoproud REGU – 2 x elmotor ventilátoru – výrobník chladu,

vodní ohřívač vč. směšovacího uzle,

přímý výparník s výrobníkem chladu,

klapky vč. SERVO 24 V,

filtry vč. indikátoru zanesení,

ventilátory vč. frekvenčních měničů.

Protipožární opatření.

V předělu mezi požárními úseky místností 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16 bude potrubí opatřené požárními klapkami a doizolováním pož. izolacemi s odolností 90 minut.

Zařízení se v případě požárního poplach vypne na základě pokynu EPS.

Přístup k zařízení.

Zařízení je umístěné ve strojovně.

Tělocvična Benešov  PP                                 3                                                             LIVI sro.

18 117                                                                                                                         30.05.2018

ZAŘÍZENÍ  Č.  2  -  VĚTRÁNÍ  ŠATNY

místnosti č. 1.02 – 1.09, 1.10.1, 1.10.2, 1.12 a 1.18

Šatny, WC, vrátnice a kabinety 1.NP jsou umístěné uvnitř stavební dispozice a jsou bez možnosti přirozeného větrání.

Systém větrání.

Pro celkovou výměnu vzduchu v šatně s rozvody vedenými až do vrátnice a kabinetů se instaluje jedno mírně podtlakové centrální větrací zařízení složené ze sestavné jednotky (filtrace, ohřev, tlumící komory, regulace MaR, frekvenční měniče) a potrubních rozvodů s distribučními prvky.

Distribuce vzduchu.

Vzduch bude přiváděn a odváděn pomocí výústek a TV umístěných v podhledu pod stropem. Rozvody přívodu a odvodu vzduchu budou umístěné v podhledu v podélné ose šaten a sprch. Vzduch se také bude přivádět do vrátnice 1.02 a obou kabinetů 1.10 s odvodem mřížkami a do čisté chodby 1.09 a odvádět ze špinavé 1.03.

tabulka výkonů

počet osob (vrátnice a kabinety)……………………………………………………………….6

počet skříněk.............................................................................................................................48

počet sprch..................................................................................................................................8

počet WC....................................................................................................................................7

počet umývadel...........................................................................................................................9

výsledný průtok...............……..............................................……….................…....2 990 m3/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkový průtok.………............................................................………......................3 000 m3/h

systém..................................……………...........................................…….....…..podtlak 15 %

tabulka energií

spotřeba tepla.....................................................................................................................15 kW

příkon el. energie............……...............................................................................2,5 kW/400 V

Provoz zařízení.

Ovládání systému bude ve vrátnici, m. č. 1.02.

Automatika - zařízení se bude spouštět v týdenním režimu podle školního rozvrhu.

Manuálně - zařízení se bude spouštět podle zájmu o pronájem tělocvičny.

Umístění zařízení.

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla je umístěna na střeše.

Skříň REGU se umístí vedle jednotky v provedení do venkovního prostředí.

Tělocvična Benešov  PP                                 4                                                             LIVI sro.

18 117                                                                                                                         30.05.2018

Větrání – typ a velikost  větrací jednotky

Zařízení musí splňovat Ecodesign 2018

Vybavení jednotky profesí VZT:

MaR - regulace systému (teplota, ochrana ohřívače proti zamrznutí, hlášení poruchy, kontakt pro vypnutí od EPS) s dálkovým ovládáním s týdenním časováním a  možností automatického/manuálního ovládání,

úplné propojení vodiči slaboproud REGU –2 x klapky SERVO – směšovací uzel,

silnoproud REGU – 2 x elmotor ventilátoru,

vodní ohřívač vč. směšovacího uzle,

klapky vč. SERVO 24 V,

filtry vč. indikátoru zanesení,

ventilátory vč. frekvenčních měničů.

Protipožární opatření.

Nejsou nárokovaná žádná požární opatření.

Zařízení se v případě požárního poplach vypne na základě pokynu EPS.

Přístup k zařízení.

Pro servisní činnost na VZT jednotce je třeba zajistit přístup na střechu.

Tělocvična Benešov  PP                                 5                                                             LIVI sro.

18 117                                                                                                                         30.05.2018