## List1
Přístavba budovy gymnázia Benešov |  |  |  | Str.č.1
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
Zařízení č.1 - Větrání učeben
1.01 | Interiérová parapetní jednotka pro rovnotlaké | 1 ks
Větání školních učeben ve složení
pružně uložené EC motory
protiproudý výměník tepla-účinnost 93%
výsuvný filtrpřiváděného vzduchu
By-pass přiváděného vzduchu
samotahové uzavírací klapky
skříň regulace
elektrický dohřívač
kouřové čidlo na sání vzduchu
bezodtoková vana kondenzátu – vyhřívaná
elektrickým článkem 200W s aut spínáním
kulisové akustické tlumiče
stropní nastavitelné žaluzie tryskového
přívodu vzduchu
filtr odsávaného vzduchu
vnější čidlo CO2
skříň sendvičové konstrukce s čelními
otevíravými dveřmi
výstupní hrdla kruhová d280
dno jednotky opatřeno distančním
rámečkem z protiotřesové pryže
Vp=Vo=570m3/h,
Ne=1,5kW/230V
hlučnost jednotky do pobytových zon
LpA nižší než 37dB(A)
dosah proudu (0,15m/s) – 8 až 10metrů
vestavěná digitální regulace CPA :
- manuální nebo automatický režim
- plynulé řízení ventilátorů
- automatické ovládání klky bypassu
- protimrazová ochrana rekuperačního výměníku
- spínání externího elekt. Ohřívače
- možnost provozu podle čidla CO2
- možnost přednastavit max. A min. otáčky
- týdenní program
připojení vzduchotechnického potrubí
k jednotce z pravé strany
| pružná potrubní spojka d280 s tepelnou | 2 ks
a akustickou izolací
| fasádní kombinovaná vyústka pro přívod | 1 ks
a odvod vzduchu
| obklad lamino jednotky | 1 ks
| lamino zákryt připojovacího potrubí | 1 ks
Přístavba budovy gymnázia Benešov |  |  |  | Str.č.2
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
1.02 | Interiérová parapetní jednotka pro rovnotlaké | 1 ks
Větání školních učeben ve složení
pružně uložené EC motory
protiproudý výměník tepla-účinnost 93%
výsuvný filtrpřiváděného vzduchu
By-pass přiváděného vzduchu
samotahové uzavírací klapky
skříň regulace
elektrický dohřívač
kouřové čidlo na sání vzduchu
bezodtoková vana kondenzátu – vyhřívaná
elektrickým článkem 200W s aut spínáním
kulisové akustické tlumiče
stropní nastavitelné žaluzie tryskového
přívodu vzduchu
filtr odsávaného vzduchu
vnější čidlo CO2
skříň sendvičové konstrukce s čelními
otevíravými dveřmi
výstupní hrdla kruhová d280
dno jednotky opatřeno distančním
rámečkem z protiotřesové pryže
Vp=Vo=570m3/h,
Ne=1,5kW/230V
hlučnost jednotky do pobytových zon
LpA nižší než 37dB(A)
dosah proudu (0,15m/s) – 8 až 10metrů
vestavěná digitální regulace CPA :
- manuální nebo automatický režim
- plynulé řízení ventilátorů
- automatické ovládání klky bypassu
- protimrazová ochrana rekuperačního výměníku
- spínání externího elekt. Ohřívače
- možnost provozu podle čidla CO2
- možnost přednastavit max. A min. otáčky
- týdenní program
připojení vzduchotechnického potrubí
k jednotce z levé strany
| pružná potrubní spojka d280 s tepelnou | 2 ks
a akustickou izolací
| fasádní kombinovaná vyústka pro přívod | 1 ks
a odvod vzduchu
| obklad lamino jednotky | 1 ks
| lamino zákryt připojovacího potrubí | 1 ks
Přístavba budovy gymnázia Benešov |  |  |  | Str.č.3
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
Zařízení č.2 - Větrání kabinetu a přilehlé chodby
2.01 | větrací jednotka v podstopním provedení | 1 ks
s elektrickým ohřívačem
a protiproudým rekuperačním výměníkem
dle ECODESIGNU platné od 1.1.2018
ve sožení :
plynule regulovatelné EC motory
přívod Vp=420m3/h, pext=300Pa
Ne=170W/230V – 1,4A
odvod Vo=420m3/h, pext=300Pa
Ne=170W/230V – 1,4A
připojovací hrdla d250
uzavírací klapka na sání a výtlaku
vč. servopohonů
by passová klapka vč. servopohonu
rekuperační výměník – účinnost 93/83%
elektrický ohřívač 0,5kW/230V
Filtr – G4 (přívod i odvod)
digilální regulace
2.02 | Akustická ohebná hadice s parozábranou | 8 bm
D 200
2.03 | Protidešťová žaluzie 315x200 | 1 ks
barva dle fasády
2.04 | výfuková hlavice – komfortní provedení | 1 ks
pozinkovaný plech d 250
2.05 | Přívodní distribuční element komfortní | 1 ks
vyústka na čtyřhranné potrubí 425x125
s regulací
2.06 | Přívodní distribuční element komfortní | 4 ks
vyústka na čtyřhranné potrubí 225x125
s regulací
2.07 | Odvodní distribuční element komfortní | 1 ks
vyústka na čtyřhranné potrubí 425x125
s regulací
2.08 | Odvodní distribuční element komfortní | 4 ks
vyústka na čtyřhranné potrubí 225x125
2.09 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného
plechu
vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu
| d250 | 2 bm
Přístavba budovy gymnázia Benešov |  |  |  | Str.č.4
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
2.10 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného | 35 m2
plechu
vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu
Zařízení č.3 - Větrání hygienických zázemí
3.01 | Diagonální potrubní ventilátor s dobšhem | 1 ks
V= 210m3/h, pext=170Pa
Ne=53W/230V - 0,21A
připojení d160
vč. zpětné klapky d160
3.02 | Diagonální potrubní ventilátor s doběhem | 1 ks
V= 215m3/h, pext=170Pa
Ne=53W/230V - 0,21A
připojení d160
vč. zpětné klapky d160
3.03 | Akustická ohebná hadice s parozábranou | 4 bm
D 160
3.04 | Akustická ohebná hadice s parozábranou | 9 bm
D 100
3.05 | Odvodní distribuční element komfortní | 2 ks
Talířový ventil kovový bílý d125
vč příslušenství
3.06 | Odvodní distribuční element komfortní | 7 ks
Talířový ventil kovový bílý d100
vč příslušenství
3.07 | výfuková hlavice – komfortní provedení | 2 ks
pozinkovaný plech d 160
3.08 až
3.09 | Neobsazeno
3.10 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného
plechu
vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu
| d100 | 8 bm
| d125 | 7 bm
| d160 | 10 bm
Přístavba budovy gymnázia Benešov |  |  |  | Str.č.5
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
Zařízení č.4 - Větrání skladů
4.01 | Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou | 1 ks
a doběhem – d125
V= 50m3/h
Ne=20W/230V
4.02 | Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou | 1 ks
a doběhem – d125
V= 50m3/h
Ne=20W/230V
4.03 | Neobsazeno
4.04 | Protidešťová žaluzie na potrubí d125 | 2 ks
barva dle fasády
4.05 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného
plechu
vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu
| d125 | 1 bm
Izolace potrubí
| tepelná | 2 m2
rohože z minerální vlny
tl.60mm, kotvení na lepené trny
Obecné požadavky na dodávku a montáž:
Pružné závěšení potrubí na závěsech (gumové
podložky), obalení potrubí v prostupech
měkkou gumou.
| Zaregulování VZT zařízení | 1 kpl
Dokladovat zařízení na projektované parametry.
Zaregulování musí řešit nejenom předepsané
množství vzduchu, ale i směr proudění
vzduchu v místnostech
| Komplexní zkoušky | 1 kpl
| Měření hluku | 1 kpl
Dokladovat měření hluku ve větraných
místnostech a venkovním prostoru.
Projektová dokumentace
Pro předání zakázky je třeba ze strany
dodavatele zabezpečit vypracování
dokumentace skutečného provedení a
předávací dokumentace (protokoly, atesty, prohlášení o shodě)

## List2
Název akce: |  |  |  |  | Str.: 25
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Mont./ks | Dodávka | Montáž
| mřížka 400X400 | KS | 25 | 25.210 | 2.584

## Sestava kompatibility
Sestava kompatibility pro Tesla SPE 15102015.xls
Spustit: 17.10.2015 17:53
Následující funkce sešitu nejsou podporovány nižšími verzemi aplikace Excel. V případě uložení sešitu v nižší verzi formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 5