OBSAH:

1. Úvod

2. Technické řešení

3. Seznam zařízení

4. Popis jednotlivých zařízení

5. Nároky na energie

6. Požadavku na stavbu a návazné profese

7. Pokyny pro montáž

8. Požární ochrana

9. Pokyny pro obsluhu a údržbu

10. Komplexní zkoušky

1. ÚVOD

V rámci této dokumentace je řešen návrh zařízení pro větrání přístavby  gymnázia Benešov, na pac.č.427 a 415/1.

Projekt  je zpracován v rozsahu  dokumentace  pro realizaci stavby.

2. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

Koncepce vzduchotechnických zařízení vychází ze stavební dispozice objektu  a požadavků na mikroklima v jednotlivých místnostech  dle  způsobu  jejich  využití.

V tomto projektu je uvažováno s nuceným větráním přistavovaných učeben, přilehlé chodby s kabinetem -  zde navrženo rovnotlaké větrání s přívodem a odvodem vzduchu. Dále je podtlakově odvětráno hygienické zázemí a sklady.

Dimenzování zařízení

Dimenzování množství větracího vzduchu pro  jednotlivá zařízení bylo provedeno dle výměn, popř. množství vzduchu na osobu, předepsaných hygienickými předpisy a vyhláškou 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

##### Vstupní údaje

Ve větraných místnostech je předpokládáno dodržení následujících parametrů mikroklimatu:

Vnitřní teplota                   zimní období    t i =  20C  (v místnostech s trvalým pobytem osob)

letní období      t i =  dle venkovní teploty

Výpočtová teplota             zimní období     te =  -15 C

venkov. vzduchu               letní období       te =   32 C

### Vlhkost vzduchu                                   není sledována

Topné médium                              	  elektická energie

pro ohřev vzduchu

Minimální množství  čerstvého vzduch, základní výměny vzduchu :

učebna                                                      20 m3/h na žáka

50 m3/h na osobu(učitel)

WC                                                           50 m3/h

umyvadlo                                                 30 m3/h

pisoir                                                        25 m3/h

úklidová komora                                      50m3/h

sklad                                                         výměna cca 2x/h

Množství větracího vzduchu v jednotlivých prostorách je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

Hlučnost

Z hlediska hlučnosti jsou akceptovány požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb., kde jsou stanoveny maximálně přípustné hladiny hluku ve vnitřních chráněných místnostech                        a venkovním prostoru.

Hladiny hluku – ve vnitřním chráněném prostoru stavby (učebny):

LA = 40 dB(A)

-ve venkovním chráněném prostoru stavby:

LA = 50 dB(A)  denní doba

LA = 40 dB(A)   noční doba

Na sací i výtlačné straně  větracích jednotek budou  osazeny v potrubí tlumiče hluku nebo akustické hadice.. Hrdla jednotek budou vybavena pryžovými vložkami, které zabraňují přenosu vibrací  do stavební konstrukce.  Jednotky budou  navrženy  se sendvičovým  pláštěm tak, aby hladiny hluku v okolním prostoru byly přijatelné.

3. SEZNAM   ZAŘÍZENÍ

Zařízení   č.1 - Větrání učeben

2 – Větrání kabinetu a přilehlé chodby

3 – Větrání  hygienických zázemí

4 – Větrání  skladů

4. POPIS   JEDNOTLIVÝCH  ZAŘÍZENÍ

Zařízení č.1 – Větrání  učeben

Větrání jednotlivých učeben bude rovnotlaké s nuceným přívodem a odvodem vzduchu decentrálními větracími jednotkami s požadavkem na minimální hladinu akustického tlaku.

Navržené větrací jednotky se vyznačijí vysokou účinností zpětného získávání  tepla, velmi nízkou hlučností a nízkým instalovaným elektrickým příkonem.

Do obou učeben jsou navrženy parapetní jednotky umístěné přímo do interiéru v zadní části učebny. Tyto jednotky jsou sestaveny ze dvou montážních částí, kde ve spodní skříni jsou vestavěny pružně uložené EC motory, protiproudý výměník tepla (účinnost rekuperace 93%), výsuvný filtr přiváděného vzduchu, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace.  Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem 200W s automatickým spínáním. V horní skříni jsou pak umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu, filtr odsávaného vzduchu a vnější čidlo CO2. Dále bude do jednotky umístěno kouřové čidlo, které při nasátí kouře z venkovního prostředí zařízení vypne a uzavře. Plášť jednotky je z lakovaného plechu, spodní skříň je sendvičové konstrukce s výplní těžkou minerální izolací s čelními otvíravými dveřmi. Vstupní a výstupní hrdlo je kruhové d280mm. Tyto hrdla jsou propojena s protidešťovými žaluziemi na fasádě. Potrubí bude akusticky chráněno, případně dle potřeby také tepelně a požárně.

Dimenzování zařízení :

množství větracího vzduchu na 1.žáka – 20m3/h

množství větracího vzduchu na vyučujícího 50m3/h

Regulace jednotky :

- manuální nebo automatický ražim

- plynulé řízení ventilátorů

- automatické ovládání klapky bypassu

- protimrazová ochrana rekuperačního výměníku

- spínání elektrického ohřívače

- možnost automatického provozu podle čidel CO2

- možnost přednastavení min. A max. dovolených otáček

- dotykový grafický displej

- týdenní program

- upozornění na výměnu filtů

- vypnutí jednotky od kouřového čidla na sání

Zařízení č.2 – Větrání  kabinetu a přilehlé chodby

Větrání prostoru kabinetu a přilehlé chodby  bude nucené rovnotlaké pomocí  jednotky umístěné nad podhleded pod strop chodby. Jednotka je složena s ventilátorů s EC motory a proměnými otáčkami, filtry G4 na přívodu i odtahu, deskového rekuperačního výměníku, integrovaného elektrického ohřívače, uzavíracích klapek na sání i odtahu, bypasové klapky a kompletní regulace.

Sání čerstvého vzduchu  je přes žaluzii na fasádě, výfuk odpadního vzduchu pak nad střechu budovy. Na tuto jednotku je napojen potrubní rozvod s tlumiči hluku.

Dimenzování zařízení :

množství větracího vzduchu v kabinetu – 50m3/h na osobu

množství větracího vzduchu v chodbě – výměna 1x/h

Regulace jednotky :

- manuální nebo automatický režim

- plynulé řízení ventilátorm

- automatické ovládání klapky bypassu

- protimrazová ochrana rekuperačního výměníku

- spínání elektrického ohřívače

Zařízení č.3 – Větrání hygienických zázemí

Větrání hygienických zázemí bude podtlakové nucené pomocí potrubních ventilátorů s rozvodem vzduchu. Jako koncové distribuční elementy jsou navrženy talířové ventily, výfuk vzduchu je pak nad střechu objektu.

Přívod čerstvého vzduchu je do prostor zabezpečen mřížkami ve dveřích (dodávka stavby) z přilehlých prostor.

Zařízení bude spouštěno od pohybového čidla s nastavitelným doběhem

Zařízení č.4 – Větrání skladů

Větrání skladů vedle učeben bude podtlakové nucené pomocí malých axiálních ventilátorů  s výfukem vzduchu do fasády budovy.

Přívod čerstvého vzduchu je do prostoru z přilehlých prostor.

Zařízení bude spouštěno společně s osvětlením prostoru.

5. NÁROKY NA ENERGIE

-   po připojení zařízení na zdroj elektrické energie 230V, 50 Hz je třeba  instalovaný  příkon

3,6kW.

Spotřeby energií jsou pro jednotlivé VZT spotřebiče uvedeny  ve specifikaci zařízení.

6.  POŽADAVKY NA STAVBU A NÁVAZNÉ PROFESE

Stavba   -  zajistí provedení prostupů pro VZT potrubí a jejich dozdění po montáži (před

zazděním je potrubí nutno obalit pružným materiálem .)

-  provede zakrytí rozvodů potrubních ( dle požadavku na interiér ), v prostoru

učeben akustická zástěna

- zajistí přístup k  jednotce umístěné nad podhled

- zajistí dopravní cesty pro zařízení VZT

-  návrh, ale zejména provedení stavebních konstrukcí uvnitř budovy nesmí umožnit    přenos hluku  (např. od  jednotek, ale i všech ostatních zdrojů hluku) vedením konstrukcí do chráněných vnitřních prostor stavby !!   je třeba  věnovat zvláště případům styku  se sádrokartonovými podhledy,

Elektro    -  provede připojení VZT spotřebičů na el. síť

- v součinnosti s M+R zabezpečí ovládání zařízení z větraných místností;

- zabezpečí umístění čidel, ovladačů vč. Jjejich prokabelování

Zdravotechnika  -  zajistí odvod kondenzátu od rekuperačního výměníku jednotky-zař č 2

7. POKYNY PRO MONTÁŽ

Před zahájením výroby  a montáže vzduchotechnických rozvodů je třeba prověřit všechny potrubní trasy a zkontrolovat místo určené pro VZT elementy s ohledem na skutečné provedení stavby !!

- zvolení vhodné doby na umístění jednotek do díla je věcí generálního dodavatele stavby

- potrubí na závěsech podkládat gumou;

- klimajednotky  podložit rýhovanou gumou;

- dohlédnout na obalení potrubí před zazděním pružným materiálem

- izolace potrubí provést dle specifikace v rozsahu zakresleném ve výkresech

- průchody střešní konstrukcí budou dle stavebních otvorů

- zkontrolovat přístup k elementům   umístěným nad podhledy;

- ohyby ohebných hadic musí být plynulé, aby nedošlo k seškrcení průřezu potřebného pro

průtok vzduchu, hadice kotvit objímkami tak, aby   nedocházelo k prověšení !!

- v případě použití ohebných hadic mohou být hadice ve „volném“ prostoru, ale při průchodu stavební konstrukcí je třeba osadit do konstrukce pevné potrubí SPIRO a hadici napojit až za konstrukcí;

- dodržet přibližně rovnoměrné rozteče vyústek v potrubí, podélné osy vyústek jsou většinou v ose potrubí;

- před zadáním potrubí do výroby, je třeba vždy provést důslednou kontrolu tras potrubí         a umístění zařízení vzhledem ke stavební konstrukci a ostatním profesím!!

- v případě zásadních změn trasy potrubí, či  jiné změně zařízení konzultovat s projektantem;

- je nepřípustné zavěšovat jiné technologické zařízení (např. potrubí vytápění, vody, a pod.) na závěsy VZT, ani nelze tolerovat jeho pevný kontakt s VZT elementy (pláštěm jednotky….);

8. POŽÁRNÍ  OCHRANA

Projekt VZT je zpracován v souladu s ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

Celý řešený prostor tvoří jeden požární úsek

9. POKYNY  PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Ovládat vzduchotechnické zařízení, vč. všech návazných profesí, smějí jen osoby, které nabyly k tomu způsobilost školením a jsou prokazatelně seznámeny s předanou dokumentací. Obsluha musí být zejména podrobně seznámena s provozními stavy zařízení, které by mohly znamenat nebezpečí vzniku havárie. Spouštění a zastavování jednotlivých vzduchotechnických zařízení se provádí centrálně, případně místně. Chod zařízení je na rozvaděčích signalizován.

Provoz vzduchotechnických zařízení je možný pouze tehdy, jsou-li zajištěny v dostatečném množství a kvalitě potřebné energie, tj. elektrický proud.

Údržba :

Čistit resp. vyměňovat filtrační vložky ve vzduchových filtrech

Kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regulačních klapek

Kontrolovat funkce elektroniky

Kontrolovat pružné vložky a izolátory ventilátorů

Interval jednotlivých úkonů dle návodů jednotlivých výrobců

10. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Rozsah a náplň komplexních zkoušek dohodne investor s dodavatelem samostatnou smlouvou.

Obsahem KZ by mělo být zprovoznění zařízení na předem dohodnutou dobu, přičemž je třeba prověřit zejména funkci motorů, časových spínačů a ovládacích tlačítek.