## KANALIZACE
VÝKAZ VÝMĚR
Profese: | ZTI
Část: | VNITŘNÍ KANALIZACE
Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby: Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve standardech (popis a určení minimálního standardu).
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.
Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer.
Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
POTRUBÍ VENKOVNÍ
| Retenční potrubí HOBAS, průměr 1,4m, objem 14m3 | m | 10
| Potrubí PVC KG DN 200 | m | 20
| Výkop š. 2m a hloubky 2,5m, | m3 | 90
| Pažení příložné | m2 | 90
| Obetonování potrubí | m3 | 5
| Hutněný zásyp 98% PCS vhodnou zeminou | m3 | 85
| Odvoz přebytečného výkopu | m3 | 5
| Revizní betonová šachta Ø 1,0m, hloubka dle zaměření, vč. litinový poklop | ks | 2
| Revizní betonová šachta Ø 0,625m, hloubka dle zaměření, vč. litinový poklop | ks | 1
| Výstražná fólie | m | 19
| Identifikační vodič | m | 19
| Obnova povrchu | m | 19
| Napojení na stávající jednotnou kanalizační přípojku | komplet | 1
| Zaměření a projekt skutečného provedení | komplet | 1
POTRUBÍ (např. systém PP-HT)
Odpadní trubky a tvarovky z nesnadno hořlavého polypropylenu odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1.
Systém je určen k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí (oblast použití B) i v případě vyššího chemického, teplotního a požárního
zatížení. Spojování pomocí násuvných hrdel těsněných elastomerovým kroužkem.
| PP D 32 | m | 13
| PP D 50 | m | 23
| PP D 75 | m | 4
| PP D 110 | m | 26
POTRUBÍ (např. systém PVC KG)
| PVC KG DN 75 | m | 22
| PVC KG DN 110 | m | 42
| PVC KG DN 125 | m | 11
| PVC KG DN 160 | m | 9
| PVC KG DN 200 | m | 10
VĚTRACÍ A PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE
| Větrací hlavice D 110 | ks | 2
SIFONY
| kuličkový sifon DN 40 | ks | 9
VPUSTI
| podlahová vpust DN 75 | ks | 3
ČISTÍCI TVAROVKY
| Čistící kus PVC se šroubovacím víkem DN 110 | komplet | 7
| Čistící kus PVC se šroubovacím víkem DN 200 | komplet | 1
ZEMNÍ PRÁCE
| Výkop pro potrubí o š. 0,75m a hloubce 0,8m | m3 | 52
| Délka výkopu pro potrubí | m | 85
| Podsyp pískový tl. 100mm | m3 | 7
| Obsyp pískový tl. 300mm | m3 | 19
| Zásyp výkopu | m3 | 60
| Odvoz přebytečného materiálu | m3 | 26
OSTATNÍ
| Kontrola stávajícího potrubí splaškové kanalizace | komplet | 1
| Prohlídka stávajícího kanalizačního potrubí kamerou | komplet | 1
| revizní šachta 1000x800mm | komplet | 1
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.
Trubky jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer.
Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
POTRUBÍ (např. systém PP-HT, systém PVC KG)
| PP HT DN 75 | m | 11
| PP HT DN 110 | m | 107
| PVC KG DN 110 | m | 54
| PVC KG DN 125 | m | 112
| PVC KG DN 160 | m | 11
ČISTÍCI TVAROVKY
| Čistící kus PVC se šroubovacím víkem DN 75 | ks | 1
| Čistící kus PVC se šroubovacím víkem DN 110 | ks | 12
VPUSTI
| střešní vtok DN 75 | ks | 1
| střešní vtok DN 110 | ks | 8
ZEMNÍ PRÁCE
| Výkop pro potrubí o š. 0,75m a hloubce 0,8m | m3 | 114
| Délka výkopu pro potrubí | m | 197
| Podsyp pískový tl. 100mm | m3 | 15
| Obsyp pískový tl. 300mm | m3 | 44
| Zásyp výkopu | m3 | 138
| Odvoz přebytečného materiálu | m3 | 59
OSTATNÍ
| litinový žlab ACO Drain dl. 1m | komplet | 1
| litinový žlab ACO Drain dl. 2,93m | komplet | 1
OSTATNÍ POLOŽKY
| Komplexní zkoušky, zkušební provoz | komplet | 1
VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM: |  |  |  |  | 0 | Kč
Poznámka: Zařizovací předměty jsou uvedeny v části VODOVOD

## VODOVOD
VÝKAZ VÝMĚR
Profese: | ZTI
Část: | VNITŘNÍ VODOVOD
Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby: Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve standardech (popis a určení minimálního standardu).
Položka | Název | Jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku | Cena celkem | Poznámka
AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
| Potrubí PE100 SDR11 40x3,7mm | m | 32
| Výkop š. 1m a hloubky 1,5m | m3 | 48
| Podsyp pískový tl. 100mm | m3 | 4
| Obsyp pískový tl. 200mm | m3 | 6
| Zpětný zásyp výkopu | m | 38
| Odvoz přebytečného materiálu | m3 | 10
| Výstražná fólie | m | 32
| Identifikační vodič | m | 32
| Obnova povrchu | m | 32
| Chránička DN 50 | m | 2
| Nasunutí potrubí do chráničky s vystředěním a utěstěním krajů chráničky | m | 2
| Zaměření a projekt skutečného provedení | komplet | 1
Potrubí pro rozvod studené vody uvnitř budovy bude ze statistického kopolymer polypropylenu (Random - kopolymer) (např. PPr, PN 16).
pro zpracování vstřikováním a vytlačováním s vynikající svařitelností, u kombinovaných tvarovek poniklovaná mosaz
Spojování - standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo.
Přechod na jiný materiál potrubí - realizuje se mechanickými závitovými spoji (tj. kombinovanými přechodkami) nebo přírubovým spojem.
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány.
POTRUBÍ SV
| Potrubí PPr PN 16 D 20 mm | m | 45
| Potrubí PPr PN 16 D 25 mm | m | 20
| Potrubí PPr PN 16 D 32 mm | m | 20
| Potrubí PPr PN 16 D 40 mm | m | 41
Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány.lepením.
Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu (typu Armstrong Tubolit DG, Accotube HS nebo ekvivalent).
IZOLACE
| Izolace návleková tl. 4 mm - vnitřní průměr pouzdra 21 mm | m | 12
| Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr pouzdra 21 mm | m | 33
| Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr pouzdra 27 mm | m | 9
| Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr pouzdra 27 mm | m | 11
| Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr pouzdra 34 mm | m | 5
| Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr pouzdra 34 mm | m | 15
| Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr pouzdra 42 mm | m | 45
Potrubí pro rozvod studené vody uvnitř budovy bude ze statistického kopolymer polypropylenu (Random - kopolymer) (např. PPr, PN 16).
pro zpracování vstřikováním a vytlačováním s vynikající svařitelností, u kombinovaných tvarovek poniklovaná mosaz
Spojování - standardně polyfúzním svařováním, příp. elektrotvarovkou, trubky větších průměrů svařováním na tupo.
Přechod na jiný materiál potrubí - realizuje se mechanickými závitovými spoji (tj. kombinovanými přechodkami) nebo přírubovým spojem.
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb.
POTRUBÍ TV
| Potrubí PPr PN 16 D 20 mm | m | 39
| Potrubí PPr PN 16 D 25 mm | m | 39
| Potrubí PPr PN 16 D 32 mm | m | 37
| Potrubí PPr PN 16 D 40 mm | m | 14
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita
flexibilní tepelná izolace z polyethylenu (typu Armstrong Tubolit DG, Accotube HS nebo ekvivalent).
IZOLACE
| Izolace návleková tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 21 mm | m | 39
| Izolace návleková tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 27 mm | m | 39
| Izolace návleková tl. 40 mm - vnitřní průměr pouzdra 34 mm | m | 37
| Izolace návleková tl. 50 mm - vnitřní průměr pouzdra 42 mm | m | 14
Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné
na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury.
Bezzdvižné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány
na nominální tlak min. PN 16.Spojení pro průměry potrubí nad DN 50 budou přírubové.
ARMATURY
| Kulový kohout DN 20 | ks | 3
| Kulový kohout DN 25 | ks | 3
| Kulový kohout DN 32 | ks | 2
| Redukční ventil DN 15 | ks | 2
| Redukční ventil DN 25 | ks | 1
| Vývod na hadici DN 15 | ks | 1
| Pojistná sestava DN 25 (KK,ZK,PV) | komplet | 1
Výška údajů (čísel a písmen) na ciferníku musí být minimálně 4 mm. Na ciferníku budou označeny jednotky měřené veličiny.
Vodoměry budou konstruované pro tlak PN 16. Vodoměrné sestavy budou instalované v samostatné místnost nebo vodoměrné šachtě.
MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
| Podružný vodoměr | komplet | 1
ČERPADLA
| Cirkulační čerpadlo | ks | 1
OSTATNÍ
| Požární oddělovač Kemper - systém BA DN 32 | komplet | 1
| Napojení na stávající rozvod pitné vody v objektu gymnázia | komplet | 1
| Kontrola stávajícího rozvodu pitné vody | komplet | 1
Zařizovací předměty budou dodány včetně veškerého potřebného příslušenství (těsnění, přechodky, hadičky, zápachové uzávěry a pod.) pro řádnou a správnou
montáž a napojení k rozvodům vody a kanalizace.
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
| WC - Závěsný klozet s hlubokým splachováním, s vodorovným odpadem (např. JIKA Lyra); WC sedátko plast, bílá barva, antibakteriální, chromové úchyty; podomítkový modul, tlačítko WC (start/stop); rohový ventil | komplet | 6
| WCi - Kombiklozet (např. JIKA Mio pro invalidní osoby); WC sedátko plast, bílá barva, antibakteriální, chromové úchyty; podomítkový modul, ovládání splachovacího zařízení; rohový ventil | komplet | 1
| SK1 - liniové odvodnění dl. 700mm např. ACO ShowerDrain s mřížkou a sifonem, sprchová zástěna, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou, výplň z umělé hmoty, barva rámu dle výběru investora - dodávka stavební části; podomítková baterie sprchová s ruční sprchou, pevná sprchová hlavice (např.Grohe Euro Smart) | komplet | 1
| SK2 -sprchová vaničky z koextrudované skořepiny, laminátové vrstvy a výztuhy (např. Ravak); sprchová zástěna, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou, výplň z umělé hmoty, barva rámu dle výběru investora - dodávka stavební části, podomítková baterie sprchová s ruční sprchou, pevná sprchová hlavice (např.Grohe Euro Smart) | komplet | 8
| U1 - Umyvadlo (např. JIKA Mio rozměr 55cm x 43cm); baterie páková kovová s keramickou kartuší (např.Grohe Euro Smart); sifon umyvadlový; 2x rohový ventil | komplet | 8
| Ui - Umyvadlo (např. JIKA Mio rozměr 64cm x 55cm); baterie páková kovová s keramickou kartuší (např.Grohe Euro Smart); sifon umyvadlový; 2x rohový ventil | komplet | 1
| VL - Výlevka (např. JIKA Mira);baterie nástěnná páková kovová s keramickou kartuší (např.Grohe Euro Smart), 2x rohový ventil | komplet | 1
OSTATNÍ POLOŽKY
| Komplexní zkoušky, zkušební provoz | komplet | 1
VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM: |  |  |  |  | 0 | Kč
Poznámka: Veškeré zde uvedené konkrétní typy výrobků, je možné nahradit jiným výrobkem ve stejné kvalitě a stejným způsobem využití.

## Poslední list
Upřesňující údaje
Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.
Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.
Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.