DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE V KOLÍNĚ,

KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam příloh :

1. Technická zpráva 	D.1.4.- ÚT1

2.	Schema zapojení VS	D.1.4.- ÚT2

3.	Schema zapojení R/S	D.1.4.- ÚT3

4.	Půdorys VS	D.1.4.- ÚT4

5.	Půdorys 1.PP	D.1.4.- ÚT5

6.	Půdorys 1.NP 	D.1.4.- ÚT6

7.	Půdorys 2.NP 	D.1.4.- ÚT7

8.	Půdorys 3.NP	D.1.4.- ÚT8

9.	Půdorys 4.NP 	D.1.4.- ÚT9

Odpovědní pracovníci :

Zodpovědný projektant :	Martin Fejk

Vypracoval :	Martin Fejk

Dvůr Králové nad Labem – prosinec 2017

Investor :

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Obsah:

Textová část:

Technická zpráva

Výkresová část:

Schema výměníkové stanice

Schema zapojení R/S

1. Podzemní podlaží - VS 		M 1 : 50

1. Podzemní podlaží			M 1 : 100

1. Nadzemní podlaží			M 1 : 100

2. Nadzemní podlaží			M 1 : 100

3. Nadzemní podlaží 			M 1 : 100

4. Nadzemní podlaží			M 1 : 100

1.0 - Úvod :

Řešené území je zásobováno teplem z teplárenské sítě, do které je dodáváno teplo z teplárny Kolín.

V objektu je v současné době stávající předávací stanice, která je napojena na parovod přípojkou.

Předávací stanice nevyhovuje potřebám rekonstruovaného objektu OA Kolín. Proto se počítá s celkovou rekonstrukcí předávací stanice. Stávající stanice bude demontována a bude nahrazena novým technologickým zařízením.

Pro napojení nové předávací stanice bude vybudována nová parní přípojka od vstupu do objektu k VS, která bude provedena trase stávající.

Způsob zapojení primární části předávací stanice bude proveden podle požadavků dodavatele tepla. Rovněž systém měření spotřeby tepla v objektu je navržen v souladu s požadavky a zvyklostmi dodavatele tepla.

Tepelné ztráty byly vypočteny podle ČSN EN 12831 .  Oblastní výpočtová teplota – 15°C, provoz vytápění nepřerušovaný,  s nočním provozním útlumem.

## Rekapitulace potřeby tepla  - špičková hodinová spotřeba :

Hlavní budova		– vytápění ( po zateplení objektu) :		       230,57 kW

Tělocvična		- stávající vytápění					  61 kW

VZT			- nová větev						  7,9kW

TV			- nový zásobník					   38kW

Součet :								       337,47 kW

Přípojná hodnota zdroje tepla dle ČSN 06 0310 :

0,7 vytápění  + 0,7 větrání  + TUV 	= 161,5 kW + 42,7 kW  + 5,53 kW + 38 kW = 247,63 kW

Roční spotřeba energie  :

Výpočet roční spotřeby energie je uveden v energetickém auditu, který je součástí celkové dokumentace.

2.0  -  Zdroj tepla :

Stávající zařízení předávací stanice je zastaralé, neodpovídá novým požadavkům a regulace sekundárních větví je nefunkční. Počítá se proto s jeho celkovým zrušením. Zachována bude pouze část MaR, která je rekonstruovaná a provede se její nové zapojení na zařízení VS.

Jako zdroj tepla bude navržena nová kompaktní předávací stanice pára /voda. Předávací stanice bude umístěna v suterénu, v prostoru současné předávací stanice.

Provozní parametry :

Primár :

Konstrukční tlak parovodu  	PN 1,6 MPa

Středotlaká pára  - max. provozní tlak 1 MPa – teplota 180°C

Kondenzát  max. provozní tlak          0,3 MPa – teplota 50°C

Sekundár vytápění :

Konstrukční tlak sekundáru : 	PN 0,6 Mpa

Provozní tlak v sekundáru   :	v rozmezí  0,15 – 0,25 Mpa (15 – 25 m v.sl.) bude udržován expanzní nádobou.

výpočtová teplota vytápění:  otopná tělesa              		zimní období 70 /50°C     TUV 		: 					        konstantní provozní teplota 55oC

Poznámka : teplota v jednotlivých větvích bude regulována ekvitermně  s možností nastavení doby plného a tlumeného vytápění.

Technologické zařízení předávací stanice.

Pro zařízení předávací  stanice – primární část - je navržen kompaktní modul - výkon pro vytápění 210 W, výkon pro přípravu teplé vody 38 kW.

Alternativně lze použít i jinou kompaktní stanici, avšak je nutno dodržet způsob zapojení a ovládání stanice s možností dálkového ovládání a přenosu dat dle požadavků teplárny Kolín.

Rozměrově je nutno řešit jednotlivé díly kompaktní stanice tak, aby je bylo možno dopravit do místnosti vyhrazené pro předávací stanici dveřmi o světlé rozměru otvoru 900/1970.

Modul systému vytápění.

Primární část.

Z parní přípojky je pára vedena do stojatého ohřívače. Regulace výkonu je řešena regulačním ventilem na přívodu páry a regulačním ventilem na kondenzátním potrubím. Teplota sekundární topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě zaplavováním ohřívače kondenzátem.

Veškerý kondenzát se vrací přetlakem páry do kondenzátní teplárenské sítě.

Sekundární část.

Topná voda je vedena z ohřívače do rozdělovače a sběrače jednotlivých topných větví.

Jednotlivé větve budou opatřeny směšovacími uzly. Cirkulační čerpadla na směšovacích uzlech budou s proměnnými otáčkami. Směšování topné vody bude řešeno trojcestnými směšovacími elektroventily , které budou ovládány ekvitermní regulací.

Sekundární rozvody topné vody budou členěny na větve dle stávajícího členění + větev VZT

- Větev pro napojení přístavby učebny

- Větev pro napojení tělocvičny

- Větev pro napojení přístavby chodby

- Větev pro napojení staré budovy západ

- Větev pro napojení staré budovy východ

- Větev pro napojení staré budovy sever

- Větev pro napojení staré budovy chodby

- Napojení zařízení VZT

Pojištění otopné soustavy

bude řešeno novou expanzní nádobou o objemu 425 litrů s automatickým dopouštěním topné vody.

Příprava TV :

Příprava teplé vody je řešena modulem přípravy teplé vody, který je součástí kompaktní stanice.

Teplá  voda bude připravována v kombinovaném bojleru o objemu 200 litrů s elektropatronou 4,5kW pro dohřev TV v letním období.

Havarijní stavy  předávací stanice.

Zdroj tepla musí být vybaven zařízením, které signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu.

- při výpadku el. energie

- překročení hodnot nevyššího nebo nejnižšího přetlaku v soustavě

- překročení nejvyšší  pracovní teploty  teplonosné  nebo ohřívané látky

- zaplavení prostoru

- překročení teploty v prostoru nad 40°C

- Překročení časového limitu doplňování vody do otopné soustavy

Po pominutí stavů  a) – c)může být  zařízení automaticky uvedeno do provozu a teprve  po následujícím opakování poruchy  je zařízení odstaveno. Poté je uvedeno do provozu až po zásahu obsluhy.

3.0 - Bezpečnost práce :

I když se nepočítá s trvalou obsluhou při provozu předávací stanice, je tato mimo provozních zabezpečovacích prvků vybavena :

- Havarijními tlačítky s vazbou na odstavení předávací stanice od primární sítě.

- Protipožárním zařízením

- Předepsanými orientačními tabulkami.

Mimo vybavení předávací stanice výstražnými nápisy a tabulkami zajistí uživatel:

- Hasicí přístroje

- Skříňku první pomoci

- Místní provozní řád předávací stanice

- Požární řád

- pokyny pro první pomoc při úrazu el. proudem

Provozní řád, požární řád a pokyny pro první pomoc musí být vyvěšeny na viditelném místě v předávací stanici.

4.0 - Systém vytápění.

Stávající rozvody vytápění budou zachovány a jen drobně upraveny dle potřeby VZT ve 4. NP, kde budou přemístěny otopná tělesa mimo trasu vedení VZT potrubí.

Samostatnou větví bude napojeno zařízení vzduchotechniky. Rozvody budou řešeny z ocelových trubek mat. 11.353 se zaručenou svařitelností nebo měděným potrubím.

Jednotlivé větve budou vybaveny čerpadly s proměnnými otáčkami, směšovací armaturou, ovládanou ekvitermním regulátorem, s možností nastavení doby plného a tlumeného vytápění.

Otopná tělesa:

Stávající otopná tělesa jsou litinová článková Kalor a budou zachována. V nové přístavbě a ve 4.NP jsou doplněna o deskové radiátory.

Izolace potrubí proti ztrátám tepla.

Rozvody ústředního vytápění budou izolovány proti ztrátám tepla v rozsahu požadavků vyhlášky 193/2007 sb.

6.0 Zkoušky zařízení

Po provedení tlakové zkoušky bude provedeno propláchnutí celé soustavy, obojí dle DIN 1988/T.2. Tlaková zkouška se provádí s minimálním zkušebním tlakem na úrovni 1,3-násobku provozního tlaku, přičemž tlaková zkouška trvá tři hodiny.

Po tlakové zkoušce a dokončení montáže celého zařízení bude provedena topná zkouška v délce trvání min. 24 hodin.

7.0 Provozní podmínky objektové směšovací stanice:

Objektová směšovací stanice je navržena jako plně automatická s občasnou obsluhou. Přesný provozní řád a manuál bude dodán v rámci dodávky stanice. Dále bude provedeno zaškolení obsluhy.

Při jakékoli manipulaci se zařízením objektové předávací stanice je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat zásady bezpečnosti práce, v případě závažnější poruchy se spojit s firmou poskytující záruční a pozáruční servisní služby.

8.0 - Péče o bezpečnost práce při provádění stavby.

Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré platné ČSN, vyhlášky ČBÚT, vyhlášku č. 48/82 ČÚBT, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami. Dále je nutné dodržovat montážní a technologické postupy výrobců použitých materiálů, včetně jejich doporučených skladeb a materiálového provedení.

9.0 - Likvidace odpadů a přebytečných materiálů.

Veškeré odpady a přebytečné materiály, která vzniknou realizací stavby je povinen dodavatel stavby odstranit odvozem na určenou skládku. Zvláště se jedná o materiály ohrožující životní prostředí. / Na př. zbytky barev, lepidel asfaltových a ropných látek včetně jejich obalů a pod. / Železný a jiný kovový odpad bude předán do sběrných surovin.

10.0 - Požadavky na ostatní profese , které zajití stavba :

a/  Stavební řešení :

stavba  zajistí :

1/ stavební úpravy pro montáž technologického zařízení. Tyto úpravy jsou obsaženy ve stavebním dílu projektové dokumentace.

b/  ZT :

1/ přípojku vody do PS

2/ napojení zdroje přípravy TUV

3) napojení úpravny doplňovací vody otopného systému

c/ Silnoproud .

Přívod el. energie do prostoru PS  .

d/  Elektro + MaR  :

Propojení stávající regulace s novým zařízením VS

Zapojení a dodávku regulačních armatur směšovacích uzlů a řešení havarijních stavů PS.

Zapojení cirkulačních čerpadel.

11.0 - Závěr :

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.