| zhotovitel: | statická projektová kancelář | adresa: | Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 - Karlín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | telefon: | (+420) 776 762 896 |  |  |  |
|  | MARTIN STRÁNSKÝ | e-mail: | kancelar@martinstransky.com |  |  |  |
|  |  | web: | www.martinstransky.com |  |  |  |
| název posudku: | SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV OBCHODNÍ AKADEMIE v KOLÍNĚ, NÁVRH KONSTRUKCE PRO VZT JEDNOTKY |  |  |  |  |  |
|  | Obchodní akademie Kolín, Kutnohorská 41, Kolín IV |  |  |  |  |  |
| stavebník: | Obchodní akademie Kolín |  |  | č.pare: |  |  |
|  | Kutnohorská 41, Kolín IV |  |  |  |  |  |
| část dokumentace: | STATICKÝ POSUDEK |  |  |  |  |  |
| stup. dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby DPS |  |  | datum: | 1/2017 |  |

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

BUDOV OBCHODNÍ AKADEMIE v KOLÍNĚ

Návrh konstrukce pro VZT jednotky

OBSAH:

1. Identifikační údaje	2

2. Předmět projektu	2

3. Podklady	2

3.1. Projektové podklady	2

3.2. Normy navrhování	2

3.3. Další použité pomůcky	2

4. Konstrukce pro VZT jednotky	2

4.1. Konstrukce nad střechou 1.NP	2

4.2. Konstrukce v 4.NP	3

PŘÍLOHY:

- Schéma konstrukce nad střechou 1.NP	1 A4

- Schéma konstrukce v 4.NP	1 A4

- Statický výpočet	5 A4

## Identifikační údaje

Název posudku:                  	Snížení energetické náročnosti

budov Obchodní akademie v Kolíně

Návrh konstrukce pro VZT jednotky

Stavebník: 	Obchodní akademie Kolín

Kutnohorská 41, Kolín IV

Stupeň dokumentace: 	DSP, Dokumentace pro stavební povolení

Část dokumentace: 	D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení

Projektant: 	Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, Praha 6

Projektant části: 	statická projektová kancelář Martin Stránský

Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896

www.martinstransky.com

Datum zpracování: 	leden 2017

## Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je návrh konstrukce pro VZT jednotky.

## Podklady

### Projektové podklady

- stavební část projektové dokumentace, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, leden 2017

### Normy navrhování

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby

ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO 2394	Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

### Další použité pomůcky

- TP 51 J. Hořejší, J. Šafka: Statické tabulky, SNTL, Praha 1987

- Studnička, Wald: Ocelové konstrukce - Ocelářské tabulky, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

## Konstrukce pro VZT jednotky

### Konstrukce nad střechou 1.NP

Nad střechou 1.NP bude osazená nová VZT jednotka do hmotnosti 1 500kg na nové ocelové nosníky HEA č.220, které budou nad stávajícím střešním pláštěm. Nosníky budou na jedné straně uložené na ocelové sloupky 2xU č.80, které budou uložené na nosnou stěnu 1.NP skrz stávající střešní plášť a na druhé straně budou uložené do kapsy nosné stěny 2.NP. Hlavy sloupků budou spojené příčlí IPE č.140. Mezi sloupkem a příčlí bude vložená šikmá vzpěra IPE č.140. Uložení nosníků musí být na pevnou část zdiva min. 250mm. Venkovní konstrukci doporučujeme žárově pozinkovat.

### Konstrukce v 4.NP

Nad novou skladbou podlahy v 4.NP bude osazená nová VZT jednotka do hmotnosti 500kg na nové ocelové nosníky HEA č.120, které budou uložené nad nosné stěny 3.NP. Uložení nosníků musí být na pevnou část zdiva min. 200mm.

V objektu byly provedeny omezené průzkumné sondy stávajících nosných konstrukcí, proto během provádění, při odhalení konstrukce může dojít k jinému způsobu řešení nebo opatření.

Pokud budou při realizaci zjištěny významnější trhliny nebo jiné skutečnosti, jež by mohly mít vliv na stabilitu a bezpečnost, je třeba povolat statika k provedení průzkumu a přehodnocení stavu konstrukce.

Stavební úpravy vyhovují požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu objektu a neohrožují životy osob nebo zvířat.

Praha, 28. července 2026	Vypracoval: ing. Martin Stránský, Ph.D.