## 1
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 106
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 107
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 3
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 105
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 4
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 104
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 5
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 130
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 6
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 205
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 7
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 206
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 8
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 203
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 9
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 209
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 10
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 223
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 11
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 305
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 12
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 306
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 13
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 304
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 14
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 303
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 15
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 309
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 16
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 310
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 17
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 311
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 370
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 370
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 370
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 370
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 370
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 370
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 370
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 370
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 370
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 370
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 370
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 370
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 370
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 370
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 370
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 370 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 18
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 323
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 690
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 690
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 690
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 690
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 690
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 690
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 690
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 690
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 690
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 690
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 690
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 690
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 690
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 690
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.8217 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 690
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 690 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 19
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 409
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 700
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 700
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 700
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 700
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 700
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 700
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 700
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 700
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 700
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 700
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 700
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 700
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 700
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 700
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 700
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 700 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 20
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 408
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 700
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 700
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 700
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 700
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 700
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 700
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 700
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 700
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 700
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 700
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 700
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 700
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 700
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 700
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 700
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 700 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 21
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | OA Kolín |  |  |  | Vypracoval: |  | Martin Fejk
Adresa: | KUTNOHORSKÁ Č.P. 41, 280 02 KOLÍN |  |  |  | Datum: |  | 2017-01-20
Učebny č.: | Učebna 407
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 700
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 700
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 700
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 700
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 700
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 700
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 700
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 700
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 700
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 700
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 700
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 700
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 700
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 700
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 700
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 700 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1317.4433 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.059811 | 598.1052
| 8:02 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.064324 | 643.2419
| 8:03 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.068559 | 685.5933
| 8:04 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.072533 | 725.3313
| 8:05 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.076262 | 762.6171
| 8:06 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.07976 | 797.6021
| 8:07 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.083043 | 830.4282
| 8:08 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.086123 | 861.2287
| 8:09 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.089013 | 890.1285
| 8:10 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.091725 | 917.245
| 8:11 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.094269 | 942.6882
| 8:12 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.096656 | 966.5613
| 8:13 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.098896 | 988.9613
| 8:14 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.101 | 1009.979
| 8:15 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10297 | 1029.6997
| 8:16 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10482 | 1048.2035
| 8:17 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10656 | 1065.5655
| 8:18 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10819 | 1081.8561
| 8:19 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10971 | 1097.1414
| 8:20 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11115 | 1111.4835
| 8:21 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11249 | 1124.9406
| 8:22 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11376 | 1137.5672
| 8:23 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11494 | 1149.4147
| 8:24 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11605 | 1160.5311
| 8:25 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1171 | 1170.9616
| 8:26 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11807 | 1180.7484
| 8:27 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11899 | 1189.9312
| 8:28 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11985 | 1198.5474
| 8:29 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12066 | 1206.6319
| 8:30 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12142 | 1214.2176
| 8:31 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12213 | 1221.3351
| 8:32 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1228 | 1228.0134
| 8:33 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12343 | 1234.2797
| 8:34 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12402 | 1240.1592
| 8:35 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12457 | 1245.6759
| 8:36 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12509 | 1250.8522
| 8:37 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12557 | 1255.7091
| 8:38 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12603 | 1260.2663
| 8:39 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12645 | 1264.5423
| 8:40 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.5544
| 8:41 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12723 | 1272.3189
| 8:42 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.8511
| 8:43 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12792 | 1279.1653
| 8:44 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12823 | 1282.2751
| 8:45 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12852 | 1285.1929
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12631 | 1263.1179
| 8:47 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12424 | 1242.4051
| 8:48 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.1223 | 1222.9705
| 8:49 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12047 | 1204.7351
| 8:50 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11876 | 1187.6251
| 8:51 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11716 | 1171.5708
| 8:52 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11565 | 1156.5072
| 8:53 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11424 | 1142.3732
| 8:54 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11291 | 1129.1113
| 8:55 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11167 | 1116.6679
| 8:56 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11298 | 1129.805
| 8:57 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11421 | 1142.1315
| 8:58 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11537 | 1153.6973
| 8:59 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11645 | 1164.5495
| 9:00 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11747 | 1174.7319
| 9:01 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11843 | 1184.2861
| 9:02 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11933 | 1193.2506
| 9:03 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12017 | 1201.662
| 9:04 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12096 | 1209.5543
| 9:05 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1217 | 1216.9596
| 9:06 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12239 | 1223.908
| 9:07 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12304 | 1230.4275
| 9:08 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.5448
| 9:09 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12423 | 1242.2845
| 9:10 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12477 | 1247.6701
| 9:11 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.7234
| 9:12 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12575 | 1257.4648
| 9:13 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12619 | 1261.9136
| 9:14 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12661 | 1266.0879
| 9:15 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.127 | 1270.0046
| 9:16 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12737 | 1273.6797
| 9:17 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.1279
| 9:18 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12804 | 1280.3634
| 9:19 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.3992
| 9:20 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12862 | 1286.2476
| 9:21 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.9203
| 9:22 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.4281
| 9:23 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12938 | 1293.7811
| 9:24 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9889
| 9:25 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12981 | 1298.0605
| 9:26 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13 | 1300.0043
| 9:27 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8281
| 9:28 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5393
| 9:29 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.145
| 9:30 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13067 | 1306.6516
| 9:31 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13081 | 1308.0652
| 9:32 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3915
| 9:33 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6361
| 9:34 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.8038
| 9:35 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8995
| 9:36 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13139 | 1313.9275
| 9:37 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13149 | 1314.8922
| 9:38 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13158 | 1315.7972
| 9:39 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13166 | 1316.6465
| 9:40 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13174 | 1317.4433
Velká přestávka | 9:41 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12934 | 1293.3782
| 9:42 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12708 | 1270.7981
| 9:43 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12496 | 1249.6114
| 9:44 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12297 | 1229.7321
| 9:45 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12111 | 1211.0795
| 9:46 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11936 | 1193.5779
| 9:47 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11772 | 1177.1563
| 9:48 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11617 | 1161.7481
| 9:49 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11473 | 1147.2906
| 9:50 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11337 | 1133.7253
| 9:51 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.1121 | 1120.9971
| 9:52 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11091 | 1109.0544
| 9:53 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10978 | 1097.8486
| 9:54 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10873 | 1087.3343
| 9:55 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10775 | 1077.4688
| 9:56 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10682 | 1068.2121
| 9:57 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10595 | 1059.5266
| 9:58 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10514 | 1051.377
| 9:59 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10437 | 1043.7304
| 10:00 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10366 | 1036.5556
| 10:01 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10546 | 1054.6363
| 10:02 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10716 | 1071.6014
| 10:03 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10875 | 1087.5195
| 10:04 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11025 | 1102.4553
| 10:05 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11165 | 1116.4695
| 10:06 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11296 | 1129.6189
| 10:07 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1142 | 1141.9569
| 10:08 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11535 | 1153.5335
| 10:09 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11644 | 1164.3957
| 10:10 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11746 | 1174.5877
| 10:11 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11842 | 1184.1507
| 10:12 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11931 | 1193.1236
| 10:13 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12015 | 1201.5428
| 10:14 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12094 | 1209.4425
| 10:15 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12169 | 1216.8547
| 10:16 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12238 | 1223.8095
| 10:17 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12303 | 1230.3352
| 10:18 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12365 | 1236.4581
| 10:19 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12422 | 1242.2032
| 10:20 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12476 | 1247.5938
| 10:21 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12527 | 1252.6518
| 10:22 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12574 | 1257.3976
| 10:23 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12619 | 1261.8506
| 10:24 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1266 | 1266.0288
| 10:25 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12699 | 1269.9492
| 10:26 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12736 | 1273.6276
| 10:27 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12771 | 1277.0791
| 10:28 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12803 | 1280.3175
| 10:29 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12834 | 1283.3562
| 10:30 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12862 | 1286.2073
| 10:31 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12889 | 1288.8825
| 10:32 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12914 | 1291.3926
| 10:33 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12937 | 1293.7478
| 10:34 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1296 | 1295.9577
| 10:35 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1298 | 1298.0312
| 10:36 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13 | 1299.9767
| 10:37 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13018 | 1301.8022
| 10:38 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13035 | 1303.5151
| 10:39 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13051 | 1305.1222
| 10:40 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13066 | 1306.6302
| 10:41 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1308 | 1308.0451
| 10:42 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13094 | 1309.3727
| 10:43 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13106 | 1310.6184
| 10:44 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13118 | 1311.7873
| 10:45 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13129 | 1312.8839
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12891 | 1289.1002
| 10:47 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12668 | 1266.7841
| 10:48 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12458 | 1245.8451
| 10:49 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12262 | 1226.1982
| 10:50 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12078 | 1207.7636
| 10:51 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11905 | 1190.4667
| 10:52 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11742 | 1174.2371
| 10:53 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.1159 | 1159.009
| 10:54 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11447 | 1144.7205
| 10:55 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11313 | 1131.3139
| 10:56 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11435 | 1143.5472
| 10:57 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1155 | 1155.0257
| 10:58 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11658 | 1165.7959
| 10:59 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11759 | 1175.9014
| 11:00 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11854 | 1185.3834
| 11:01 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11943 | 1194.2802
| 11:02 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12026 | 1202.6281
| 11:03 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12105 | 1210.4608
| 11:04 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12178 | 1217.8101
| 11:05 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12247 | 1224.706
| 11:06 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12312 | 1231.1763
| 11:07 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12372 | 1237.2474
| 11:08 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12429 | 1242.9438
| 11:09 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12483 | 1248.2887
| 11:10 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12533 | 1253.3037
| 11:11 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1258 | 1258.0093
| 11:12 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12624 | 1262.4246
| 11:13 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.5674
| 11:14 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12705 | 1270.4545
| 11:15 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12741 | 1274.1017
| 11:16 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.5239
| 11:17 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12807 | 1280.735
| 11:18 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7478
| 11:19 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12866 | 1286.5748
| 11:20 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2273
| 11:21 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12917 | 1291.7161
| 11:22 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12941 | 1294.0514
| 11:23 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12962 | 1296.2425
| 11:24 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12983 | 1298.2984
| 11:25 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13002 | 1300.2275
| 11:26 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1302 | 1302.0375
| 11:27 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13037 | 1303.7359
| 11:28 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13053 | 1305.3294
| 11:29 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13068 | 1306.8246
| 11:30 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13082 | 1308.2275
| 11:31 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13095 | 1309.5439
| 11:32 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13108 | 1310.779
| 11:33 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13119 | 1311.9379
| 11:34 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1313 | 1313.0253
| 11:35 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12892 | 1289.2328
| 11:36 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12669 | 1266.9085
| 11:37 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.1246 | 1245.9619
| 11:38 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12263 | 1226.3077
| 11:39 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12079 | 1207.8664
| 11:40 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11906 | 1190.5631
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11743 | 1174.3276
| 11:42 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11591 | 1159.0939
| 11:43 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11448 | 1144.8002
| 11:44 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11314 | 1131.3886
| 11:45 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11188 | 1118.8046
| 11:46 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.1107 | 1106.9971
| 11:47 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10959 | 1095.9183
| 11:48 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10855 | 1085.5231
| 11:49 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10758 | 1075.7694
| 11:50 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.10666 | 1066.6175
| 11:51 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10828 | 1082.8432
| 11:52 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.10981 | 1098.0676
| 11:53 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11124 | 1112.3525
| 11:54 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11258 | 1125.756
| 11:55 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11383 | 1138.3323
| 11:56 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11501 | 1150.1326
| 11:57 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11612 | 1161.2047
| 11:58 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11716 | 1171.5936
| 11:59 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11813 | 1181.3414
| 12:00 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11905 | 1190.4876
| 12:01 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.11991 | 1199.0695
| 12:02 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12071 | 1207.1218
| 12:03 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12147 | 1214.6772
| 12:04 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12218 | 1221.7664
| 12:05 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12284 | 1228.4181
| 12:06 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12347 | 1234.6594
| 12:07 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12405 | 1240.5155
| 12:08 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1246 | 1246.0102
| 12:09 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12512 | 1251.1659
| 12:10 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1256 | 1256.0034
| 12:11 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12605 | 1260.5424
| 12:12 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12648 | 1264.8014
| 12:13 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12688 | 1268.7975
| 12:14 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12725 | 1272.547
| 12:15 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12761 | 1276.0651
| 12:16 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12794 | 1279.3662
| 12:17 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12825 | 1282.4635
| 12:18 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12854 | 1285.3697
| 12:19 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12881 | 1288.0966
| 12:20 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.6552
| 12:21 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12931 | 1293.0559
| 12:22 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12953 | 1295.3085
| 12:23 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12974 | 1297.422
| 12:24 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.12994 | 1299.4052
| 12:25 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13013 | 1301.2659
| 12:26 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1303 | 1303.0119
| 12:27 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13047 | 1304.6501
| 12:28 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13062 | 1306.1872
| 12:29 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13076 | 1307.6295
| 12:30 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.1309 | 1308.9827
| 12:31 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13103 | 1310.2525
| 12:32 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13114 | 1311.4439
| 12:33 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13126 | 1312.5618
| 12:34 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13136 | 1313.6107
| 12:35 | 0.5379 | 690 | 0.016667 | 0.13146 | 1314.5948
| 12:36 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12907 | 1290.7055
| 12:37 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12683 | 1268.2904
| 12:38 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12473 | 1247.2584
| 12:39 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.12275 | 1227.5243
| 12:40 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.1209 | 1209.0079
| 12:41 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11916 | 1191.6342
| 12:42 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11753 | 1175.3325
| 12:43 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.116 | 1160.0368
| 12:44 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11457 | 1145.685
| 12:45 | 0.26045 | 690 | 0.016667 | 0.11322 | 1132.2188