Technické kvalifikační předpoklady scénické osvětlení:

Světlo je v muzejním a galerijním prostředí jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují vnímání prostoru a celé expozice, prezentaci exponátů, jejich ochranu před poškozením, které je pro naše sbírkové předměty velice důležité a v neposlední řadě provozní náklady za osvětlení a klimatizaci.

Zde jsou uvedeny detailní požadavky na technické parametry svítidel, které lze shrnout do následujících hlavních bodů:

1) - maximální vizuální komfort bez oslnění a rozptylného (odpadového) světla

2) - vysoký index barevného podání 3000K=Ra min.90 a 4000K=Ra min.90

3) - čistota a rovnoměrnost světelné stopy dle křivky svítivosti

4) – minimální podíl rozptylného (odpadového) světla mimo křivku svítivosti

5) - variabilita světelné distribuce s možností jednoduché změny min 6ti vyzařovacích charakteristik

6) - vysoce kvalitní LED zdroje se shodnou teplotou chromatičnosti (SDCM < 2)

7) - vysoká účinnost svítidla daná osvětleností v určité vzdálenosti (lux/W) a tím nízký příkon svítidel pro redukci provozních nákladů

8) - plynulost stmívání pro nastavení vhodných osvětleností do požadovaných hodnot v rozmezí 100 - 1% - rozsah stmívání je požadován pro účely práce se světlem v nízkých hladinách osvětlení z důvodu ochrany sbírkových předmětu před poškozením světlem, z důvodu snížení provozních nákladů a pro případ instalace řídícího systému osvětlení (scény) v budoucnu.

9) - jednoduchost ovládání a nastavení osvětlení, kvalitní aretace nastavené polohy svítidla bez nutnosti použití nářadí, plynulost pozvolného stmívání ze 100% do 1% v krocích max  5lx a naopak od 1% do 100%.

Světelná zkouška

Zadavatel si vyhrazuje právo provést s vítězným uchazečem před podpisem smlouvy světelnou zkoušku, potvrzující splnění požadovaných technických parametrů osvětlení. Provedení světelné zkoušky (bude-li zadavatelem vyžadována), bude podmínkou pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Zadavatel je oprávněn přizvat ke světelné zkoušce nezávislého odborníka v oblasti světelného designu.

V rámci světelné zkoušky bude uchazeč prezentovat shodná svítidla, která budou následně

předmětem plnění dle Smlouvy.

Pokud bude v rámci světelné zkoušky zjištěno nesplnění parametrů dle technické specifikace

zadavatele, bude tato skutečnost považována za neposkytnutí součinnosti s podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ.

Uchazeč bude nejpozději 5 pracovních dnů předem informován o termínu provedení světelné

zkoušky. Místem zkoušky bude interiér objektu zadavatele dle následného upřesnění.

Vzhledem k důležitosti zakázky budou popsané vlastnosti a parametry svítidel posuzovány investorem - provozovatelem a architektem. K tomuto účelu budou provedeny světelné zkoušky, které ověří splnění uvedených parametrů, které jsou stanoveny knihou svítidel – technické listy.

- Nasvícení exponátu v prostoru (bodové nasvícení)

- Nasvícení stěny (velké plochy)

- Nasvícení exponátu ve vitríně

V rámci světelné zkoušky bude posuzováno:

- Intenzita osvětlení dle zadavatelem stanovených parametrů dle technické specifikace

- Předložení technických listů výrobce k dodávanému osvětlení dokládající parametry dle

technické specifikace (chromatičnost, vyzařovací úhly, výkon a svítivost, index barevného

podání).

V rámci světelné zkoušky bude uchazeč prezentovat shodná svítidla, která budou následně

předmětem plnění dle Smlouvy.

Pokud bude v rámci světelné zkoušky zjištěno nesplnění parametrů dle technické specifikace

zadavatele, bude tato skutečnost považována za neposkytnutí součinnosti s podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ.

Uchazeč bude nejpozději 5 pracovních dnů předem informován o termínu provedení světelné

zkoušky. Místem zkoušky bude interiér objektu zadavatele dle následného upřesnění.

Kniha svítidel a technické listy

Součástí zadávací dokumentace je Kniha svítidel. Kniha svítidel neuvádí referenční výrobky, nýbrž pouze hodnotové, slovní a informační požadavky na expoziční svítidla.

Uchazeč zároveň doloží technické listy v českém jazyce a originální tech. listy výrobce v anglickém jazyce, fotometrické křivky ve formátu EULUMDAT nebo IES v  elektronické podobě ke každému svítidlu.

Zadavatel požaduje uvedení internetové adresy svítidel na veřejně přístupný zdroj.

Ekonomika provozu osvětlovací soustavy

Příkon svítidel má definovánu maximální hodnotu (u stmívatelných svítidel vztaženou k maximální hodnotě světelného toku), protože vyšší příkon osvětlovací soustavy má negativní vliv na ekonomiku jejího provozu.

Vysoká účinnost svítidel a nízký příkon svítidel vedou k provozně nejpříznivějšímu řešení osvětlovací soustavy.

Proto má vymezení parametru maximálně možného příkonu jednotlivých svítidel, které je uvedeno v knize svítidel pro zadavatele zásadní význam.

Požadavky na světelnou zkoušku

- budou posouzeny předložené katalogové listy vybraných svítidel a hodnoceny jejich parametry (tato posouzení bude i vstupním kritériem - splnění technických předpokladů)

- u předložených svítidel bude změřena homogenita světelné stopy v definovaném rozmezí na bílé ploše

- bude posouzena stabilita světla při stmívání - tj. případné problikávání, flicker free provedení je podmínkou

- bude posouzen příkon svítidla komplexně a bude vyčíslen parametr lx/W v hlavním směru svítivosti měřením

- spolehlivá mechanická stabilita polohování svítidla v jakékoli instalační poloze – kvalitní způsob aretace polohy svítidla

Měření - bude realizováno na svislé stěně, svítidlo 2m od stěny na stativu, měření v

definované síti bodů.

spoty

Bude se měřit v ploše 1x1 m v síti 0,2 m, aby se zjistila průměrná osvětlenost svítidlem

vytvořená - homogenita

Bude se měřit intenzita světla v hlavním směru, zejména u spotů - intenzita v hlavním směru

eliptika

U oválných reflektorů se bude měřit v ploše 3x1m, aby se zjistila ovalita světelné stopy - ovalita stopy 1:3

washlight

U wallwasherů se bude měřit v ploše 3x3m, aby se zjistila homogenita pokrytí tohoto

rozměru – homogenita

Ověření praktické aplikace do referenční scény.

a. svítidla budou instalována do referenční scény, nastavena dle zadání tak, aby se prokázala

možnost nastavit scénu na požadovanou osvětlenost a její relativní poměry jasy na exponátu - rozdíly jasů v rozmezí 1:25 (možnost nastavit požadovanou sestavou reflektorů) - prokáže se praktická použitelnost kombinací svítidel.

Doplňková měření

a. intenzita osvětlení (lx) - možnost řízení svítidla od 1% do 100%

prokáže se možnost stmívání v rozmezí 1- 100% - bude měřeno

b. rovnoměrnost světelné stopy spotů a floodů v daném rozmezí - budou se měřit intenzity v

daném rozsahu na bílé ploše - prokáže se rovnoměrný gradient úbytku intenzity

osvětlení k okrajům světelné stopy a korelace s výpočtem

c. rovnoměrnost washlightingu u svítidel typu washlight - tj. měření na bílé ploše v

požadovaném rozmezí - bude stanovena homogenita osvětlení v dané ploše - prokáže se rovnoměrný gradient úbytku intenzity osvětlení k okrajům světelné stopy a korelace s výpočtem

a bude se zkoumat absence jakýchkoli anomálií ve světelné stopě, náhlých skokových změn, případně nerovnoměrnosti v rotačně symetrických charakteristikách svítidel

Poznámka: veškeré výpočty a hodnocení budou provedeny s koeficientem údržby 1.

Měření jasu (L) - oslnění

Jasoměrem bude měřen jas svítivých ploch u svítidel s rotačně souměrnými, příp. oválnými vyzařovacími charakteristikami vně úhlu poloviční svítivosti. Měřením bude stanoveno, zda jas není omezující.

Měření CRI

Bude měřen index podání barev Ra (CRI) a bude provedena kontrola s údaji v technických listech.

Mechanické vlastnosti

Zadavatel si vyhrazuje právo na manipulaci se svítidly, kdy ověří mechanické vlastnosti v rozsahu uživatelského provozu. Bude zkoušeno směrování svítidla a jeho stabilita po nasměrování. Kloubová vůle větší než 5° bude brána za nevyhovující. Pro případné ověření bude měřeno úhloměrem.

Odolnost materiálu

Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné předložení foto nebo video dokumentace stavu svítidel z již provedených instalací i jiných subjektů v době 0,5 roku před uplynutím záruční doby, která je shodná s požadovanou délkou záruční doby zadavatele.

Certifikace

Zadavatel požaduje dodání Prohlášení o shodě nebo „CE certifikaci“ nebo „Ujištění o prohlášení o shodě“ k nabízeným produktům v českém jazyce. Pokud nevlastní v českém jazyce některý z prvních dvou dokumentů k dokumentu „Ujištění o prohlášení o shodě“ pak doloží uchazeč certifikaci vystavenou výrobcem v anglickém jazyce. Doložit jako přílohu nabídky.