## Rekapitulace
Domov seniorů Dobříš, p.o.
DPS
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Upozornění :
Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti veškerých specifikací stanovených v technické zprávě jednotlivých provoz. souborů, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního předmětu dodávky zajištěné prohlídkou rekonstruovaného objektu a navazujícího okolí stavby. Ve specifikacích jsou jednotl. položky dodávky stanoveny jejich hlavními rysy, případně nestandardními součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a dlouhodobé hladké a bezchybné fungování.
Dále musí nabídkové ceny jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce a náklady na všechny ostatní pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje. Současně musí být nabídkové ceny všech jednotlivých položek stanoveny i při vědomí toho, že všechny práce budou prováděny v historicky cenném památkově chráněném souboru budov "Zlatá ulička na PH" a jsou požadovány ve špičkové kvalitě odpovídající jejimu historickému významu.
Montáž a kompletační činnost představuje i veškeré úkony nutné pro úspěšné předání dodávky jako například příprava a vydání veškerých potřebných certifikátů, záručních listů a ostatních dokladů, provedení a zdokladování všech potřebných zkoušek, zprovoznění, očištění a umytí veškerých prvků dodávky atd.
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
Pozn.: Nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace, technická zpráva a výkresová dokumentace
REKAPITULACE
Nouzový zvukový systém - NZS | DIL1 | 0
Celkem bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Celkem vč. DPH 21% |  | 0

## NZS
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DODÁVKA NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Stavba : |  | Domov seniorů Dobříš, p.o. | Rozpočet: |  | NZS
Objekt : |  |  | Stupeň: |  | DPS
Díl: | 1 | Nouzový zvukový systém - NZS
P.č. | Referenční typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1.1 | NZS - prvky |  | celkem: | 0
1 |  | Řídicí jednotka PVA-4CR12 je centrálním řídicím prvkem pro systém vyvolávání PAVIRO. Osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy. Součástí je i dvoukanálový záznamník zpráv. Řídicí jednotka provádí veškeré zpracování zvuku, dohled a řídicí funkce pro celý systém PAVIRO. Jedna řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492 zón pro vyvolávání osob. Samotná řídicí jednotka umožňuje správu 12 zón, 18 GPI a 19 GPO. Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru až 2 000 W. Další požadované funkce • Připojení DCF přijímače pro spuštění přednahraných zpráv v předem určený čas (funkce kalendáře) – hlášení .. oběd, večeře, aktivity pro seniory apod. • Ve spojení s DCF přijímačem připojit bez dalších komponentů hodiny jednotného času. • Přepínač pro zamezení ovládání mikrofonního pultu neoprávněnou osobou. • Emergency tlačítko na mikrofonním pultu pro manuální spuštění zprávy. • Plně digitální systém s minimálně 4 audiokanály s možností dalšího síťování ústředen při rozšiřování. | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Směrovač systému pro zvětšení počtu linek, ČSN EN 60 849, ČSN EN 54-16 | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Zesilovač 2 x 500 W, třída D, napájení z elektrické sítě 120 až 240 V (50/60 Hz) a/ nebo pohotovostní záloha 24 V ss, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a sledování pro případ poruchy uzemnění pomocí řídicí jednotky PVA- 4CR12 nebo směrovače PVA-4R24, | ks | 2 | 0 | 0
4 |  | Stanice hlasatele, ČSN EN 60849, ČSN EN 54-16, 15 tlačítek | ks | 3 | 0 | 0
5 |  | Klíčový spínač pro stanici hlasatele | ks | 3 | 0 | 0
6 |  | Nouzové tlačítko pro stanici hlasatele | ks | 3 | 0 | 0
7 |  | Multifunkční zdroj audiosignálu, obsahuje USB/SD/ tuner | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Přijímač radiosignálu DCF 77, IP55 | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Skříňkový reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24, vč. náhradních dílů | ks | 159 | 0 | 0
10 |  | Dohledový modul reproduktorového vedení | ks | 21 | 0 | 0
11 |  | Systémový nabíječ baterií 24V, dle EN-54-4 pro evakuační systémy | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Gelový akumulátor 12/120Ah | ks | 2 | 0 | 0
13 |  | Propojovací kabeláž k aktivním prvkům, která nejsou součástí balení | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Datovy rozvaděč stojanový 600x600 37U | ks | 1 | 0 | 0
15 |  | Jističová lišta 3U rozebíratelná DIN | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Vyvazovací panel pro datové rozvaděče, výška 2U, provedení s jenostrannou plastovou lištou. | ks | 2 | 0 | 0
17 |  | vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | ks | 10 | 0 | 0
18 |  | Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN, maximální zatížení 16A | ks | 1 | 0 | 0
19 |  | Svorka řadová šedá WIELAND WT6 | ks | 24 | 0 | 0
20 |  | Přepážka koncová šedá WIELAND APWT2,5-10 | ks | 12 | 0 | 0
21 |  | Přepážka koncová šedá WIELAND AP2,5-4 | ks | 4 | 0 | 0
22 |  | Štítek označovací prázdný WIELAND 9705A/8/10 | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 1.2 | Doplnění o prvky EPS |  | celkem: | 0
23 | LITES MHY925/8 | Vstupně-výstupní jednotky (8x IN, 8x OUT - relé) s izolátorem | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 1.3 | NZS - kabeláž, nosný materiál |  | celkem: | 0
24 |  | Stíněný kabel 2x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | m | 2650 | 0 | 0
25 |  | Stíněný kabel 1x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | m | 30 | 0 | 0
26 |  | Stíněný kabel 4x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | m | 30 | 0 | 0
27 |  | Metalický stíněný datový kabel F/UTP, CAT5e, LSZH, Eca | m | 250 | 0 | 0
28 |  | Kabel CYKY 3x2.5 | m | 60 | 0 | 0
29 |  | Kabely včetně příslušenstvý pro propojení akumulátorů s dobíječem | odb. | 1 | 0 | 0
30 |  | Dvojlinka REPRO CYH 2X1,5 transparentní | m | 30 | 0 | 0
31 |  | Elektroinstalační bezhalogenová lišta LHD 40X20_HF_HD | m | 1305 | 0 | 0
32 |  | Příchytka 1-stranná 10mm - 6710_PO | ks | 4416 | 0 | 0
33 |  | Šroub do betonu - SB6,3x35_POGMT | ks | 4416 | 0 | 0
34 |  | Kovová rozpěrná hmoždinka - KHP 8x38_PO | ks | 4416 | 0 | 0
35 |  | Kabelová lávka KL60X200 PO | ks | 21 | 0 | 0
36 |  | Příchytka KLSU | ks | 37 | 0 | 0
37 |  | Kotva KPO8 | ks | 37 | 0 | 0
38 |  | Příchytka PKC1 pro maximálně 3ks kabelu | ks | 143 | 0 | 0
39 |  | Kryt KPS s příslušenstvím | ks | 5 | 0 | 0
40 |  | jistič 16A/C | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | Drobný a spojovací materiál, materiál nezbytný pro úplné zprovoznění systému, předání a zaškolení obsluhy. | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 1.4 | NZS - kabelový žlab |  | celkem: | 0
42 |  | Žlab kabelový KZ 60X150X1.50 PO d=3m (požární odolnost) | ks | 3 | 0 | 0
43 |  | Příslušenství kabelového žlabu, ukotvení | odb. | 1 | 0 | 0
Díl: | 1.5 | NZS - Montáže |  | celkem: | 0
44 |  | Montáž řídicí jednotky | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | Montáž směrovače systému | ks | 1 | 0 | 0
46 |  | Montáž zesilovače | ks | 2 | 0 | 0
47 |  | Montáž stanice hlasatele | ks | 3 | 0 | 0
48 |  | Montáž klíčového spínače stanice hlasatele | ks | 3 | 0 | 0
49 |  | Montáž zdroje audiosignálu | ks | 1 | 0 | 0
50 |  | Montáž přijímače radiosignálu | ks | 1 | 0 | 0
51 |  | Montáž skříňkového reproduktoru | ks | 156 | 0 | 0
52 |  | Montáž dohledového modulu | ks | 12 | 0 | 0
53 |  | Montáž systémového nabíječe baterií 24V | ks | 1 | 0 | 0
54 |  | Montáž akumulátoru 12/120Ah | ks | 2 | 0 | 0
55 |  | Montáž datového rozvaděče, stojanový 600x600 37U | ks | 1 | 0 | 0
56 |  | Montáž jističové lišty 3U rozebíratelná DIN | ks | 1 | 0 | 0
57 |  | Montáž vyvazovací panelu, 2U, s jenostrannou plastovou lištou. | ks | 2 | 0 | 0
58 |  | Mnontáž vertikálního vyvazovacího kovového oka 40x40 | ks | 10 | 0 | 0
59 |  | Montáž rozvodného panelu 8 x zásuvka | ks | 1 | 0 | 0
60 |  | Montáž svorky řadové WIELAND WT6, ukončení zapojení | ks | 24 | 0 | 0
61 |  | Montáž přepážky koncové WIELAND APWT2,5-10 | ks | 12 | 0 | 0
62 |  | Montáž přepážky koncové WIELAND AP2,5-4 | ks | 4 | 0 | 0
63 |  | Montáž štíteku označovacího prázdný WIELAND 9705A/8/10 | ks | 2 | 0 | 0
64 |  | Montáž vstupně-výstupní jednotky EPS včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | Montáž kabelu 2x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 | m | 2650 | 0 | 0
66 |  | Montáž kabelu 1x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 | m | 30 | 0 | 0
67 |  | Montáž kabelu 4x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 | m | 30 | 0 | 0
68 |  | Montáž kabelu FTP LZSH | m | 250 | 0 | 0
69 |  | Montáž kabelu 3x2.5 | m | 60 | 0 | 0
70 |  | Montáž kabelů pro propojení akumulátorů s dobíječem | odb. | 1 | 0 | 0
71 |  | Montáž dvojlinka 2x1,5 transparentní | m | 30 | 0 | 0
72 |  | Montáž elektroinstalační lišty LHD 40X20_HF_HD | m | 1305 | 0 | 0
73 |  | Montáž kabelového žlabu | m | 9 | 0 | 0
74 |  | Montáž příchytky 1-stranná 10mm - 6710_PO | ks | 4416 | 0 | 0
75 |  | Montáž šroubu do betonu - SB6,3x35_POGMT | ks | 4416 | 0 | 0
76 |  | Montáž kovové hmožděnky rozpěrné - KHP 8x38_PO, vč.vrtání | ks | 4416 | 0 | 0
77 |  | Montáž kabelové lávky PO s příslušenstvím | ks | 21 | 0 | 0
78 |  | Montáž Jistič 16A/C | ks | 1 | 0 | 0
79 |  | Revize celková výchozí zařízení v rozsahu 1. ústředny NZS, zpracování revizní zprávy, 3x stejnopis | ks | 1 | 0 | 0
80 |  | Měření stavu náhradního zdroje | ks | 1 | 0 | 0
81 |  | Závěr. oživení a odzkoušení zařízení v rozsahu 1. ústředny | ks | 1 | 0 | 0
82 |  | Napojení zdroje na místní napěťovou soustavu | odb. | 1 | 0 | 0
83 |  | Měření srozumitelnosti v rámci Nouzového zvukového systému dle normy ČSN EN 60849. | ks | 1 | 0 | 0
84 |  | Vyhotovení protokolu měření srozumitelnosti | ks | 1 | 0 | 0
85 |  | Práce na ústředně EPS - MHU110 spojená s instalací vtupně-výstupního prvku | ks | 1 | 0 | 0
86 |  | Revize celková mimořádná v rozsahu 1. ústředny EPS, zpracování revizní zprávy, 3x stejnopis | ks | 1 | 0 | 0
87 |  | Revize mimořádná v rozsahu 1. elektrorozvaděče po vložení samostatného jisrtiče, zpracování revizní zprávy, 3x stejnopis | ks | 1 | 0 | 0
88 |  | Průraz zdivem | ks | 179 | 0 | 0
89 |  | Průraz stropem, prostup stropní konstrukcí | ks | 6 | 0 | 0
90 |  | Zednícké přípomoce | hod | 17 | 0 | 0
91 |  | Úkony nezbytné pro úplné zprovoznění systému, předání a zaškolení obsluhy. | ks | 1 | 0 | 0
92 |  | Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 150x100mm | ks | 4 | 0 | 0
93 |  | Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 50x50mm | ks | 2 | 0 | 0
94 |  | Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 10x10mm | ks | 106 | 0 | 0
Díl: | 1.6 | NZS - Různé |  | celkem: | 0
95 |  | Převzetí stavby | ks | 1 | 0 | 0
96 |  | PD Skutečné provedení NZS - technická zpráva, výkresové přílohy, blokové schéma, osvědčení na projekci a montáž instalovaného systému, 3x tištěné paré | ks | 1 | 0 | 0
97 |  | PD Skutečné provedení EPS - technická zpráva, výkresové přílohy, blokové schéma, osvědčení na projekci a montáž instalovaného systému, 3x tištěné paré | ks | 1 | 0 | 0
98 |  | Provedení komplexních funkčních zkoušek s kooperací EPS, NZS | odb. | 1 | 0 | 0
99 |  | Kniha NZS | ks | 1 | 0 | 0
100 |  | Doprava | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za 1 | NZS |  |  | 0
Pozn. 1: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
Pozn. 2: Nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace, technická zpráva a výkresová dokumentace
Pozn. 3: V celém areálu se jedná o rozšíření stávajících systémů, toto je nutné respektovat
vysvětlivky MJ:
*ks kusy
*m. metry
*odb. odborný odhad