Seznam  dokumentace:

- Technická zpráva

II.       Výkresy:     č. 1   Situace				1:500

č. 2   1. podzemní podlaží 		1:100

č. 3   3. nadzemní podlaží		1:100

č. 4   Axonometrie

č. 5   Skříň měření

č. 6   Uložení potrubí

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba            : 	Plynofikace budovy školy

Petra Bezruče 364, Sedlčany

D.1.4 	 PLYNOVOD

Místo stavby  : 	Střední odborné učiliště, Petra Bezruče 364, Sedlčany

Investor          : 	Střední odborné učiliště, Petra Bezruče 364, Sedlčany

Stupeň       	    : 	dokumentace pro stavební řízení

Datum             : 	květen 2017

Zak. číslo   	    : 	69 / 2017

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	    : 	113 01 601

DIČ          	    : 	CZ420528003

Předmětem dokumentace je plynovod pro plynový zdroj tepla – plynová odběrní zařízení v budově SOU Sedlčany, Petra Bezruče 364.

Plynovodní přípojka

Přípojka STL plynovodu bude ponechána stávající. Je ukončena ve skříni hlavním uzávěrem plynu a je využívána pro odběr plynu v tělocvičně SOU.

Ve skříni HUP a měření budou provedeny úpravy pro napojení nového odběru.

Plynovod

Ve skříni regulace a měření budou stávající regulátor B 10 a plynoměr    G 6 demontovány a nahrazeny novým zařízením - regulátor B 40 a plynoměr    G 25 (viz smlouva o připojení).

Za plynoměrem bude měřená část NTL rozvodu rozdělena na dvě části. První částí bude nový plynovod pro budované kotelny a přes podružný plynoměr G 6 bude napojena druhá část - stávající plynovod pro tělocvičnu.

NTL plynovod vnějšího domovního rozvodu PE 63 pro nový odběr bude veden od skříně zemí k objektu, ve vzdálenosti 1 m před domem bude PE potrubí převedeno na ocelové izolované a podél zdi vyjde nad terén. Ocelovým potrubím bude plynovod veden v rohu fasády do úrovně III. NP, kde projde chráničkou nad podlahu a v  půdním prostoru bude veden po trámech do chodby. Pod stropem chodby bude plynovod veden pro napojení dvou plynových odběrních zařízení, které budou osazeny v samostatných místnostech po stranách schodiště.

Ve III. NP budou zřízena dvě stejní plynová odběrní zařízení pro vytápění objektu.

Na zdi místnosti bude osazena kaskáda dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů o výkonu á 49 kW.

Odkouření kotlů bude samostatné koaxiálním potrubím  nad střechu  objektu. Přívod vzduchu pro hoření bude tímto potrubím přímo do kotlů.

Plynovod z páteřního rozvodu bude zaveden ke kotlům, pod nimiž bude ozazen akumulační sběrač plynu, z nichž budou kotle přes uzávěry napojeny.

Zdroj tepla o výkonu 2x 49 kW je plynovým odběrným zařízením. Kotle budou osazeny jako spotřebiče v provedení „C“ , spotřebiče uzavřené, s nuceným odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu do kotle.

Rozvod  plynu bude proveden dle ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem, plynovody v budovách.

Rozvod bude proveden z trub ocelových bezešvých spojovaných svařováním, pouze nezbytné spoje budou závitové.  Plynovod bude veden volně podél stěn. Prostupy zdmi a stropy budou plynotěsnými chráničkami.

Použité armatury musí být atestovány na plyn.

Zkouška pevnosti bude provedena přetlakem 100 kPa a zkouška těsnosti tlakem 10 kPa po dobu 30 minut po vyrovnání teplot min. 15 min.

Plynovod bude po tlakových zkouškách opatřen syntetickým  nátěrem žluté barvy.

Plynovod může provádět pouze oprávněná organizace, která po ukončení montáže provede též revizi zařízení a vyhotoví o ní zápis.

Spotřeba plynu:

Qh   	=	4 x 5  = 20  m3/hod.

Q,  	=	220  m3/den

Qr  	=	45.000  m3/rok

###### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s vyhláškou č. 363/2005 Sb. a č. 601/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích příslušných nařízení     vlády (č. 168-179/1997 Sb.);

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.–  registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení;

Vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.