Název :                 	Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459

- Část - Přeložka STL plynovodu – II.etepa

Investor:               	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 11, PSČ 150 21, Praha 5

Objednatel:	Statická spol. s r.o., Železničářů 1072, 272 01  Kladno

Místo stavby:       	Kat. úz. Úholičky, parc.č. 459

Obsah :

- Účel stavby

- Stávající stav

- Navržené řešení

- Závěr

1. Účel stavby:

Projektová dokumentace řeší II.etapu přeložky části plynovodního řadu v ulici Roztocká v Úholičkách. Důvodem přeložky je havárie původní opěrné zdi a výstavba nové opěrné zdi. Trasa plynovodu v délce cca 70 m koliduje se základem navržené zdi.

2. Stávající stav:

Plynovodní potrubí d50 je uloženo v silnici č.2407 ve vzdálenosti 1,5 m od původní opěrné zdi v hloubce cca 1,0 pod úrovní terénu. Na předmětném úseku plynovodu je vysazena jedna domovní přípojka d32 pro č.p. 196.

Stavba navazuje na již realizovanou I.etapu přeložky plynovodu v délce cca 105m.

3. Navržené řešení:

Přeložka plynovodu je navržena v trase A-C viz. výkres SITUACE. V bodě B bude napojena přípojka plynu pro č.p. 196. Nový STL plynovod PE d63x5,8 povede rovnoběžně s původním plynovým potrubím ve vzdálenosti 3,4 - 3,7 m od původní trasy.

Napojení na stávající plynovod bude provedeno elektrotvarovkami. V bodu „A“ bude plynovod napojen na připravené zaslepené potrubí přeložky d63 I.etapy v jeho prodloužení. Na druhém konci přeložky (v bodě „C“) bude potrubí nasměrováno do původní trasy pomocí dvou kolen W45°. V tomto místě je již stávající potrubí v dimenzi d63.

Hlavní část přeložky (mezi lomovými body) bude povedena řízeným protlakem.

STL plynovod  -   D63x5,8   –   71,2 m

Mimo úsek protlaku bude plynovod uložen ve výkopu šíře cca 0,8 m, hloubky 1,1 m.  Krytí plynovodu je min. 1,0 m. Ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m na vrchem potrubí bude položena výstražná fólie, souběžně s potrubím bude uložen měděný izolovaný vodič, který bude propojen na vodič stávající.

Před zahájením stavby musí dodavatel stavebních prací prověřit na místě, zda nebudou ohroženy podpovrchové energetické sítě!

Při výkopu je nutno postupovat s maximální opatrností, výkop provést ručně!

Minimální bezpečnostní vzdálenosti STL plynovodu a přípojky a dalších inženýrských sítí zjištěných  na místě stavby budou řešeny na místě stavby dle ČSN 73 6005 - "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a TPG 702 01.

Po dokončení prací bude provedena tlaková zkouška, která se provádí vzduchem nebo inertním plynem dle ČSN EN 12327 zkušebním přetlakem 850 kPa v délce dle ČSN EN 12327. Po úspěšné tlakové zkoušce bude proveden propoj na stávající části plynovodu. Rušená část plynovodu a bude demontována (vyjmuta ze země).

Provozní přetlak STL plynovodu je 300 kPa.

4. Závěr :

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s ČSN EN 12007-1, ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12 327, TPG 702 01, ČSN 73 6005 a s nimi souvisejícími předpisy. Stavba bude provedena na náklady investora za podmínek stanovených ve smlouvě mezi provozovatelem sítě a investorem.