OBSAH DOKUMENTACE

C.4.2.1    Technická  zpráva

C.4.2.2    Situace – Přeložka kabelu VN a optokabelu

C.4.2.3    Řezy  kabelovou  trasou

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1	Základní technická data	2

2	Výchozí podklady	2

3	Kabelová přeložka  VN a optokabelu	3

3.4	Související normy	4

3.5	Demontovaná vedení	5

3.6	Práce , dodávka a  montáž	5

Název stavby:	Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz

Místo stavby:	k.ú. Dobrovíz, k.ú. Jeneč

Stavebník:	PANATTONI CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT s.r.o.

Zadavatel:	EUROPEAN TRANSPOTATION

COLSULTANCY s.r.o.

Zpracovatel dokumentace:	COFELY  a.s.

BU Infrastruktura, Ing. Mikulášek

Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4-Lhotka

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro DSP a provedení stavby

Datum zpracování:	10/2014

Aktualizace podkladů 06/2016

V místě stavby bude vybudována nová komunikace, jejíž výstavba vyvolává potřebu přeložky inženýrských sítí v majetku ŘLP, kabelu VN a  trubky HDPE 40 s optickým kabelem.

Přesné materiálové specifikace použitých prvků vychází z požadavků jednotlivých správců a musí být dodrženy.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní technická data

### Napěťová  soustava

Jmenovitý výkon :	  Stávající

Napěťová  soustava :

v síti  VN		3 ~  50 Hz,  22 kV  /I T

v síti  NN		3 PEN ~  50 Hz, 400/230 V/ TN - C

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4.41 :

v soustavě  VN 	- zemněním

v soustavě  NN 	- automatické  odpojením od zdroje

- pospojováním

Mezní zkratové poměry na straně VN

Zkratový výkon :			Sk  =  500 MVA

Počáteční rázový zkratový proud     	Iks  = 12,5 kA

Nárazový (dynamický) zkrat.proud   Ikm = 31,5 kA

Jmen. proud vývodních odboček      	In    =  400 A

Jmen. zkratový proud spínače	Ike  =   40 kA

Jmen. krátkodobý proud ( 1sec.)     	Ike  =  16 kA

Mezní zkratové poměry na straně NN

Počáteční rázový zkratový proud        	Iks  = 28,6 kA

Nárazový (dynamický) zkrat.proud   	Ikm = 42,8 kA

Jmenovitý proud přípojnic : 	    	             In   = 2500 A

Prostředí dle   ČSN 332000-5-51

AA3 – AA4, AB8, AC1, AD1, AE1, BA5, CA1, CB1

Související normy:	  33 2000-4-41, 33 2000-5-52, 73 6133, 73 6005, …..

### Energetická bilance :

Stávající

## Výchozí podklady

Situace a podklady od ETC

Zaměření kabelů od ŘLP

Zákresy poduličních sítí

Požadavky investora, situace v měřítku 1:500.

Podnikové normy energetiky

Platné a související normy ČSN.

## Kabelová přeložka  VN a optokabelu

### Technické řešení

- Na hranici katastrálního území Jeneč a Dobrovíz je stávající komunikace Dobrovíz - Hostouň, na kterou bude navazovat propojení novou komunikací s komunikací Jeneč - Hostouň. V místě styku nové komunikace se stávající komunikací, jejíž poloha bude v místě styku obou komunikací upravována, jsou v zemi uloženy stávající inženýrské sítě v majetku Řízení letového provozu. Jedná se o kabel VN 22kV a optotrubku HDPE 40/33, ve které je uložen 12ti vláknový optický kabel. V místě spojkování  budou   kabel VN i optotrubka odkryty, bude vykopána nová kabelová trasa, pod budoucí komunikaci a cyklostezkou budou položeny chráničky a následně bude provedena přeložka obou sítí ŘLP do nové trasy. Přeložka kabelu VN bude provedena položením nového kabelu VN do nové trasy a jeho naspojkováním dvěmi spojkami na stávající kabel VN ŘLP. Spojky budou typ EPJMe od výrobce Prysmian, kabel bude typ 3x 22-AXEKVCEY 1x240 mm2. Trasa kabelu je cca 82 m, délka kabelu 3x 86 m. Přeložka optotrubky bude provedena  rozpojením stávající spojky na optickém kabelu v kabelové šachtě u rychlostní komunikace. Optický kabel bude vyfouknut, optická trubka bude přeložena do nové trasy, nová trubka bude dvěmi spojkami PLASSON napojena na stávající optotrubku. Bude provedeno zafouknutí optokabelu do nové trasy a v kabelové šachtě u rychlostní komunikace bude optický kabel opět sespojkován. Pro prodloužení trasy optického kabelu bude použita technologická rezerva v kabelové šachtě. Před rozpojením a po sespojkování optokabelu bude provedeno kontrolní měření. Délka kabelové trasy je shodná s kabelem VN.

- Uložení kabelů bylo provedeno dle ČSN 33 2000.5.52 .

- Údaje projektovaného materiálu

- Kabel 22kV      :		22-AXEKVCEY 1x240 mm2 délka 260  m

- sada tří jednožilových spojek  EPJMe-1C 2x

- optotrubka      :               HDPE 40/33 délka 85 m, spojka  PLASSON 2x

### Zemní práce

- V místě souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi budou výkopy prováděny ručně. K omezení dopravy na komunikacích s městskou hromadnou dopravou nedojde. Hloubka výkopu v chodníku a zeleni je 1,2 až 1,4 m . Před záhozem bude  provedena přejímka kabelovým dozorem ŘLP. Veškerý použitý materiál  je  v souladu s platnými normami ČSN, předpisy ESČ .

### Bezpečnostní podmínky

Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou  provádět pouze v rozsahu, odpovídajícímu jejich odborné způsobilosti.  U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav. Organizace, stejně jako všichni pracovníci, zabývající se činností na elektrických zařízeních, jsou povinny dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku č. 324 ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Ve venkovním chráněném prostoru staveb budou dodrženy hygienické limity hluku; stavební práce budou prováděny v denní době od 7 do 22 hodin, hlučné práce pouze v době od 8 do 16 hodin. Výkopové práce se budou provádět ručně. Před zahájením  výkopových prací je dodavatelská firma povinna vyzvat správce poduličních zařízení k vytýčení tras jejich sítí a dodržet podmínky obsažené ve vyjádřeních.

Veškeré montážní práce mohou provádět jen pracovníci s potřebnou kvalifikací. Podle ČSN a vyhlášky ČÚBP a ČÚB č. 50/78 Sb.

Manipulace v síti jako je vypínání, fázování apod. se provedou po dohodě a ve spolupráci s PRE a.s.

Při provádění montážních i zemních prací je třeba dodržet všechny normy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Při vlastní montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy dle ČSN 33 2000-4-41,  ČSN 33 3201, ČSN 33 2000-5-54, PNE 33 0000-1  a vyhlášky 48/82 ČUBP.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize   dle ČSN 33 1500.3

## Související normy

ČSN ISO 3864 (01 8010)	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 33 2000-4-41	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým  proudem

ČSN 33 2000-5-51	Elektrická instalace budov – Část 5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení  - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52	Elektrotechnické předpisy  - Elektrická zařízení	Část 5:   Výběr a stavba el. zařízení     Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

ČSN 33 2000-5-523	Elektrická instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení  - Všeobecné předpisy -  Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54	Elektrické  instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění , ochranné  vodiče a vodiče ochranného pospojování – Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed.2

ČSN 33 3201	Elektrické instalace nad AC 1 kV

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy.  Rozvodná  zařízení. Společná ustanovení.

ČSN 33 3220	Elektrotechnické předpisy.   Společná ustanovení pro elektrické stanice.

ČSN 33 3231	Elektrotechnické předpisy.   Trojfázové rozvodny pro napětí do 52kV.

ČSN 33 3240	Elektrotechnické předpisy.  Stanoviště výkonových transformátorů.

ČSN 33 3301	Elektrická venkovní vedení s  napětím nad AC 1 kV do AC 45kV včetně

ČSN EN 50110-1 ed.2	   Obsluha  a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních  prostorů

ČSN 73 61 33	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 60 05	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 62305-1 až 4	       Ochrana před bleskem

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových  provozovnách

ČSN EN 13201-1 až 4     Osvětlení  pozemních  komunikací

PNE   38 1981	Ochranné a pracovní pomůcky pro elektrické stanice.

## Demontovaná vedení

### Technické řešení

Bude  demontováno   cca  10 m kabelu VN a optotrubky v místě spojkování

## Práce , dodávka a  montáž

Vytyčení  trasy  - geodeti                                                                1 ks

Řezání spáry v asfaltu                                                                  16 m

Bourání živičného povrchu                                                            6 m2

Bourání betonu                                                                                2 m3

Naložení a odvoz asfaltu a betonu                                                 3 m3

Skládkovné asfalt a beton                                                              3 m3

Výkop kabelové rýhy 120x65 v zemině třídy 3                          74 m

Výkop kabelové rýhy 120x65 v zemině třídy 4                            8 m

Kabelové lože 22kV  - demontáž                                                 10 m

Kabelové lože HDPE - demontáž                                                10 m

Výkop jámy pro spojku 22 kV  2x4x1,5m                                    2 ks

Vypodložení, oddělení a krytí spojky  22kV                                2 ks

Prostup z PVC trubky průměr  200  včetně obetonování           8 m

Prostup z PVC trubky průměr  160  včetně obetonování           8 m

Kabelová trasa ve vypískovaném žlabu KZ2                             74 m

Zajištění kabelu při souběhu                                                       82 m

Kabelové lože 22kV - znovumontáž                                            10 m

Kabelové lože HDPE - znovumontáž                                          10 m

Zához kabelové rýhy 120 x 65                                                      82 m

Hutnění zeminy strojně vrstva 20 cm                                          48 m3

Naložení a odvoz zeminy                                                                 9 m3

Skládkovné zemina                                                                          9 m3

Provizorní úprava povrchu                                                         120 m2

Kabel AXEKVCEY 1x240      dodávka a montáž                     260 m

Štítek označovací na spojku                                                            2 ks

Svazkování jednožilového kabelu                                                10 ks

Spojka  EPJMe-1C          dodávka a montáž                           2 x 3 ks

Výstražná folie 22 kV                                                                    10 m

Výstražná folie HDPE                                                                   10 m

Optotrubka HDPE 40/33       dodávka a montáž                        86 m

spojka Plasson                     dodávka a montáž                             2 ks

vyfouknutí optokabelu   12 žil                                                    550 m

zafouknutí optokabelu   12 žil                                                    550 m

spojkování optokabelu                                                                  12 vláken

měření  optokabelu                                                                       12 vláken

VN manipulace – vypnutí a zapnutí                                              2 ks

Kontrola a zkouška VN                                                                  1 ks

Geodetické zaměření                                                                      1 ks

Zpracování geodetické dokumentace                                            1 ks

Vypracování GP pro VB                                                                1 ks

Revize                                                                                               1 ks

Inženýrská činnost  při realizaci                                                   1 ks