- Příloha č.1

- From: Tomáš Žitný <tzitny@vakmb.cz> 
Sent: Monday, August 26, 2019 9:03 AM
To: Ing. Michal Chramosta <chramosta@chmelka-supr.cz>
Cc: Josef Chmelka, ml <chmelka.ml@chmelka-supr.cz>
Subject: RE: žádost a prosba

Dobrý den pane inženýre,

stoka před domem (východním směrem), který budete rekonstruovat určitě nevede v hl. 8,0 m. Do šachty č. 4368 přichází stoka BE 400 mm v hloubce 3,14 m, v této šachtě je zřejmě spadiště. Budu se snažit to s kolegy dnes nebo zítra ověřit a napíšu Vám podrobnosti. Každopádně je potřeba navrhnout výměnu přípojky ve stávající trase  a to jak vodovodní tak kanalizační. Umístění vodoměru do revizní šachty na kanalizační přípojce je určitě nevhodné, ponechte tuto šachtu (po opravě) jen pro kanalizaci a vodoměr umístěte jinde, neznám objekt, tak neumím poradit kam, mělo by to být hned za stěnou, pokud je objekt podsklepený, mohlo by to být i na obvodově stěně.

Je tedy již nyní jasné, že hloubka napojení přípojky do stoky bude v hl. kolem 3,0 m, pokud se půjde ve stávající trase, tak by to nemusel být problém. Prověřím existenci spadiště v šachtě č. 4368 a dám ještě zprávu.

S pozdravem

Ing. Tomáš Žitný

technický náměstek

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Tel.:        326 376 152

Mob.:    603 245 537

e-mail:  tzitny@vakmb.cz