AKCE	:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi

ČÁST	:	D.1.0303 – Výměna kanalizační přípojky

MÍSTO	:	Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav

STUPEŇ	:	Oznámení o udržovacích pracích

INVESTOR	:	Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ZPRACOVATEL PD	:	SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8

Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika

+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

ZPRACOVATEL

ČÁSTI	:	Ing. Josef Chmelka - projektový ateliér SÚPR

Osadní 12a, 170 00 Praha 7

Vypracoval: Josef Chmelka ml., DiS.

SEZNAM DOKUMENTACE:

D.1.0303.01 – Technická zpráva

D.1.0303.10 – Situace

D.1.0303.81 – Vzorový příčný řez uložení potrubí

D.1.0303.82 – Podélní řez kanalizační přípojkou

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1. Úvod

Předmětem předloženého projektu je návrh výměny kanalizační přípojky od stávající kanalizace po šachtu v přízemí pro bytový dům na adrese Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav.

# 2. Podklady

a) Situace

b) Požadavky investora

c) Zákresy stávajících inženýrských sítí

# 3. Návrh řešení

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka veřejné části pro bytový dům je navržena z potrubí KT150 délky 11,0 m a ve sklonu 172,73 ‰. Navržená kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizaci BE400 v ulici Havlíčkova pomocí navrtávky jádrovým vrtáním. Zatěsnění bude provedeno cementopolymerní maltou vhodnou pro odpadní vody a odolnou proti mrazu. V objektu bude přípojka zakončena rozšířenou stávající revizní šachtu 600 x 1000 x 1400 mm v technické místnosti suterénu objektu. Stávající část šachty bude vyspravena a opatřena novými nátěry. Využití stávající vnitřní kanalizační šachty bylo konzultováno s panem Ing. Tomášem Žitným viz příloha č.1.

# 4. Způsob provádění

Kanalizační přípojka

Přípojka kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114) – „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“. Kanalizace bude položena v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 ,,Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Pro ukládání kanalizačního potrubí bude strojně hloubena rýha se svislými paženými stěnami šířky 1,0 m. Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050 - Zemní práce. Stavba bude prováděna po předání staveniště zhotoviteli stavby, tj. po jejím vytyčení a vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. Předpokládá se strojní hloubení rýh pro ukládání potrubí. V těsném souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi a při jejich křížení bude prováděn ruční výkop, odkryté vedení musí být řádně zajištěno proti poškození. Kanalizační kameninové potrubí bude ukládáno na podkladní betonovou desku a bude obetonováno, následuje obsyp potrubí vhodnou zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu. Následně bude proveden zásyp zbytku rýhy dovezenou zeminou. Hutnění zásypu bude provedeno podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Nad potrubím mezi obsyp a zásyp bude položena výstražná fólie.

Úprava povrchu bude provedena podle místa uložení potrubí –

V trase komunikace a bude položen povrch požadované odborem dopravy, magistrátu města Mladá Boleslav ve složení:

- ACO 11+ tl. 50 mm přes celou šířku vozovky a přes všechny přípojky s přesahem min. 0,3 m od okrajů vnější rýhy a ve směry do centra se napojí na konec nového povrchu provedeného v srpnu 2019, Pokládka bude provedena strojně finišerem. Rozsah bude odsouhlasen správcem místních sítí.

- ACP 16+ v šíři rýhy 2x50 mm, celkem tl. 100 mm

- Štěrkodrť fr. tř. 0-63 mm, tl. 2x150, celkem 300 mm

- Štěrk fr. 32-63 mm tl. 150 mm

V trase chodníku, dle stávajícího souvrství.

- Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Dokončená stavba a její provoz vzhledem ke svému charakteru a stavebnímu řešení negativní vlivy nevyvolá.

- Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.

- Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat inženýrské sítě, je nutno, kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, před zahájením výkopových prací všechna podzemní vedení vytyčit a zřetelně vyznačit správcem podzemního vedení.

# 5. Bezpečnost práce

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.

Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat inženýrské sítě, je nutno, kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, před zahájením výkopových prací všechna podzemní vedení vytýčit, zřetelně vyznačit správcem podzemního vedení.

# 6. Výpis použitých norem

ČSN 73 6133 			Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN EN 1610 (75 6114)		Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6005 			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909			Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 752 (75 6110)		Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6101			Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 476 (75 6301)	Všeobecné požadavky na stavební dílce sto a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

ČSN 13 0010			Potrubí a armatury

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN EN 805 (75 5011)		Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 5401			Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411			Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911			Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TNV 75 5402				Výstavba vodovodního potrubí