AKCE	:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Bolestavi

ČÁST	:	D.1.04 – Zdravotně technické instalace – kanalizace a vodovod

MÍSTO	:	Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav

STUPEŇ	:	Dokumentace jednostupňová pro výběr zhotovitele

INVESTOR	:	Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ZPRACOVATEL PD	:	SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8

Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika

+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

ZPRACOVATEL

ČÁSTI	:	Ing. Josef Chmelka - projektový ateliér SÚPR

Osadní 12a, 170 00 Praha 7

Vypracoval: Josef Chmelka ml., DiS.

SEZNAM DOKUMENTACE:

D.1.04.02 – Technická zpráva

D.1.04.12 – Situace kanalizace a vodovodu  – kanalizace a vodovod

D.1.04.13 – Půdorys přízemí a mezipatra - kanalizace

D.1.04.14 – Půdorys patra - kanalizace

D.1.04.15 – Půdorys střechy - kanalizace

D.1.04.16 – Půdorys přízemí a mezipatra - vodovod

D.1.04.17 – Půdorys patra - vodovod

D.1.04.81 – Svislý řez kanalizace

D.1.04.82 – Podélný řez kanalizace

D.1.04.83 – Schméma vodovodu

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI – KANALIZACE A VODOVOD

1. Úvod

Dokumentace jednostupňová pro výběr zhotovitele řeší vnitřní instalace kanalizace a vodovodu navrhovaného bytového domu v ulici Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslavi. Bytový dům je budova se dvěmi nadzemními podlažími a jedním mezipatrem. Celkem je navrženo 6 pokojů.

2. Podklady

- situace

- půdorysy jednotlivých podlaží navrhovaného objektu M. 1 : 50

- příslušné ČSN, EN

- požadavky investora

- zákresy stávajících síti VaK Mladá Boleslav a.s.

3. Kanalizace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizační soustava navrhovaného objektu bytového domu je navržena jako oddílná. Splaškové odpadní vody budou z navrhovaného bytového domu odvedeny gravitačně běžným způsobem pomocí svislých odpadů do kterých budou zaústěny připojovací potrubí od zařizovacích předmětů a ležatých kanalizačních svodů. Odpadní potrubí budou vyvedena nad střechu a ukončena ventilačními hlavicemi. Ležaté splaškové kanalizační svody budou zaústěny pod podlahou objektu do kanalizační přípojky DN150 mm. Kanalizační přípojka je řešena v samostatné dokumentaci. Čištění vnitřní splaškové kanalizace umožní osazené čistící kusy na svislých odpadech a ležatém svodu. V technické místnosti bude zřízena gula pro odvodnění technologie.

Srážkové vody ze střech budou sváděny dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu na pozemku. Vsakovací objekt je řešen v samostatné dokumentaci. Dešťové vody ze střechy objektu budou odvedeny vnějšími svislými odpady a ležatými dešťovými svody PVC125 mm - 160 mm do vsakovacího objektu. Čištění dešťové kanalizace umožní lapače splavenin.

Dle předpokládaného charakteru využití navrhovaného objektu bytového domu budou do veřejné kanalizační sítě vypouštěny běžné odpadní vody s parametry znečištění vyhovující Kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace hlavního města Prahy.

Hydrotechnické výpočty

A) Množství odváděných dešťových vod :

- Odvodňované plochy

| A = 182 m2 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou | sklon 1% až 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 182 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

7 - Mšeno

- Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 182 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
| Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| kv | 0.00000500 m.s-1 | koeficient vsaku |
| f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
| Qo | 0 m3.s-1 | regulovaný odtok |
| Avsak | 10 m2 | velikost vsakovací plochy |
| hd | 39.0 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 600 min | doba trvání srážky |
| Qvsak | 0.0000250 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
| Vvz | 6.2 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) |
| Tpr | 68.9 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

B) Průměrné denní množství odváděných splaškových odpadních vod ( viz výpočet potřeby vody )

Qspl = 1 030 l / den

4. Vodovod

Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod naváže na vodovodní přípojku za vodoměrnou sestavou. Vodovodní přípojka je řešena v samostatné dokumentaci. Vodoměrná sestava bude umístěna hned za obvodovou zdí v přízemí v technické místnosti č. 010 bytového domu.

Teplá voda pro navrhovaný objekt bytového domu bude připravován nepřímo-ohřívaným zásobníkem TV o velikosti 200 l. Zásobník bude umístěn v kotelně BD v přízemí v technické místnosti č. 010. Cirkulace teplé vody bude zajištěna cirkulačním čerpadlem.

Hlavní ležaté rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou vedeny pod stropem přízemí k jednotlivým vodovodním stoupačkám objektu. Na stoupačkách budou osazeny uzávěry s vypouštěním.

Vnitřní požární bezpečnost navrhovaného objektu bude zajištěna venkovním hydrantem ve vzdálenosti do 200 m od BD a dvěma hasicími přístroji v souladu s požadavky zpracovatele projektové dokumentace požární ochrany objektu.

Vodovodní potrubí v objektu bude provedeno z plastových trubek PP RCT spojovaným svařováním. Pro upevnění potrubí budou použity závěsy a objímky dle pokynů výrobce. Hlavní vodovodní potrubí studené vody (včetně všech armatur) se bude izolovat tepelnou návlekovou izolací tl.20 mm. Připojovací potrubí bude izolováno návlekovou izolací tl.6 mm. Hlavní rozvody teplé vody a cirkulace budou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny a AL-folií tl. dle Vyhlášky č.193/2007.

Potrubí bude vedeno převážně pod stropem, v předstěnách nebo ve stěnách. Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo k vypouštěcím ventilům (kohoutům). Minimální sklon potrubí je 0,3%. Ke všem armaturám je nutné umožnit přístup – např. dvířka cca. 300x300 mm. Před každým zařizovacím předmětem, kromě nástěnných baterií, bude uzavírací armatura - rohový ventil. Plastové potrubí musí umožnit délkovou dilataci potrubí. Kluzné ukotvení bude řešeno dle pokynů výrobce potrubí.

Před dokončením montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu prohlédnout a tlakově vyzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce investora. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích – prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška potrubí. Podrobně zkoušení vnitřního vodovodu řeší ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody. Po úspěšném provedení tlakové zkoušky se provede proplach nového vodovodu a před uvedením vnitřního vodovodu do provozu se provede desinfekce celého systému vnitřního vodovodu dle ČSN EN 806-4. Podrobně proplach a desinfekci vodovodu řeší ČSN 75 5409.

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem. Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce. Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním.

Zařizovací předměty

Umyvadlo závěsné velké antivandalové provedení, stojánková páková baterie.

Umývátko závěsné malé, stojánková páková baterie.

Obdelníková vana 170 x 70 cm, nástěná podomítková baterie.

Umyvadlo pro imobilní osoby, baterie s prodlouženou pákou pro handicapované.

Samostatně stojící WC hlubokým splachováním a vario odpadem.

Závěsný nerezový klozet pro handicapované, antivadalové provedení,

Sprchová vanička čtvercová 90 x 90 cm,

C) Výpočet potřeby pitné vody

Kd = 1,29

Kh = 2,3

Bytový dům

6 pokojů - 6 osob			160 l / os./ den		960 l / den

1 zaměstananec			70 l / os./ den		70 l / den

Průměrná denní potřeba: 		Qp = 1 030 l / den = 0,012 l / s

Max. denní potřeba :		Qm = 1 030 x 1,29 = 1 329 l / den

Max. hodinová potřeba:		Qh = 1 329 / 24 x 2,3 = 128 l / hod = 0,036 l /s

Roční potřeba : 			Qr  = 1 030 x 365 = 376 m3 / rok

Výpočet průtoku v potrubí dle ČSN 75 5455	Qmax = 2,3 m3 / h = 0,64 l / s

D) Výpočet potřeby tepla pro ohřev  teplé vody 55°C (dle ČSN 060320)

Předpoklad tepelných ztrát v rozvodech 30%

Bytový dům

6 pokojů - 6 osob		4,3 kW / os./ den		25,8 kWh / den

1 zaměstananec		2 kW / os./ den		2 kWh / den

Průměrná denní potřeba tepla:	      Qptuv = 1,3 x 27,8 = 36,14 kWh/den ( 691 l/den)

Maximální denní potřeba tepla: 	      Qptuv = 1,29 x 36,14 = 46,62 kWh/den ( 891 l/den)

Maximální hodinová potřeba tepla:    Qhtuv = 46,62 / 24 x 2,3 = 4,47 kWh/hod ( 86 l/hod)

Roční potřeba tepla:		      Qrtuv = 36,14 x 365 = 13 192 kWh/rok (253 m3/rok)

5. Požadavky na profese

Stavba

-	prostupy stavebními konstrukcemi

-	zhotovení šachty v technické místnosti 600 x 1000 mm

-	dvířka pro čistící kusy v přízemí

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce

Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Vyhláška 83/1976 ve znění vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška 5/1979 Sb. NVP-O obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj.

Během provádění stavby bude vypracován provozní řád objektu, ve kterém bude specifikována bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením.

Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně zdraví, budou provedena ještě před uvedením budovy do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Praha  09/2019		              			 Vypracoval: Josef Chmelka ml.