## Bilance
Energetická bilance
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem
v Mladé Boleslavi
| Pi(kW) | b | Pp(kW)
Osvětlení | 1.6 | 0.8 | 1.28
Nouzové osvětlení | 0.1 | 1 | 0.1
AV technika | 0.8 | 0.6 | 0.48
Vytápění | 0.5 | 0.6 | 0.3
VZT | 2.8 | 0.7 | 1.96
Kuchyňka (sporák, MW trouba, konvice, lednice, drobné spotřebiče) | 7.3 | 0.4 | 2.92
Pračka, sušička | 3.6 | 1 | 3.6
Zásuvky ostatní | 4 | 0.35 | 1.4
Slaboproudá zařízení | 0.5 | 1 | 0.5
Rezerva | 2 | 1 | 2
| 23.2 |  | 14.54
Soudobost mezi skupinami zařízení: | 1
Celkový výpočtový příkon: | 15 | kW
Výpočtový proud: | 25 | A
Jištění v pojistkové skříni se navrhuje:
3x63A Gg 1x vývod do vnitřní instalace
Jistič před elektroměrem se navrhuje:
3x32A/B, přímé měření
Odhad roční spotřeby elektrické energie
Objekt celkem | 22 | Mwh
Záložní zdroje:
Nouzové osvětlení – autonomní akumulátory ve svítidlech
Slaboproudé systémy – lokální UPS, v kompetenci uživatele