AKCE	:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi

ČÁST	:	D.1.0302 – Výměna vodovodní přípojky

MÍSTO	:	Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav

STUPEŇ	:	Oznámení o udržovacích pracích

INVESTOR	:	Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ZPRACOVATEL PD	:	SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8

Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika

+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

ZPRACOVATEL

ČÁSTI	:	Ing. Josef Chmelka - projektový ateliér SÚPR

Osadní 12a, 170 00 Praha 7

Vypracoval: Josef Chmelka ml., DiS.

SEZNAM DOKUMENTACE:

D.1.0302.01 – Technická zpráva

D.1.0302.10 – Situace

D.1.0302.81 – Vzorový příčný řez uložení potrubí

D.1.0302.82 – Podélní řez vodovodní přípojkou

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1. Úvod

Předmětem předloženého projektu je návrh výměny vodovodní přípojky od stávajícího vodovodu po hranici pozemku/obvodovou stěnu bytového domu na adrese Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav.

# 2. Podklady

a) Situace

b) Požadavky investora

c) Zákresy stávajících inženýrských sítí

# 3. Návrh řešení

Vodovodní přípojka

Stávající vodovodní přípojka je nevyhovující. Navržená vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT80 v ulici Havlíčkova ve stejné trase s využitím původního místa navrtáky. Předmětem projektu je veřejná část přípojky od veřejného vodovodu po hranici pozemku/obvodovou stěnu. Celková délka navrhované veřejné vodovodní přípojky je 10,8 m. Přípojka bude na stávající vodovodní řad napojena litinovým navrtávacím pasem s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí. Vodovodní přípojka je navržena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32 (40 x 3,7) ve sklonu 46,3 ‰ od napojení na veřejný vodovodní řad po hranici pozemku/obvodovou stěnu. Vodoměrná sestava bude hned za obvodovou zdí v technické místnosti v přízemí 1,0 m nad podlahou bytového domu. Potrubí bude spojováno PE elektrovtvarovkami. Prostor před vodoměrnou sestavou bude dostatečný (min. 1,0 m) pro výměnu částí/vodoměru. Prostup potrubí základy bude cháněn ocelou chráničkou D 63. Na potrubí budou osazeny gumové distanční manžety. U prostupu podlahou bude osazena těsnící manžeta, zabraňující proniknutí zemní vlhkosti.

# 4. Způsob provádění

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka bude zhotovena dle TNV 75 5402 „Výstavba vodovodních potrubí“. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním výkopem. Dle zákona č. 183/2006 Sb, Hlava IV, § 153, odstavec 2 - vytyčení stávajících sítí provádí stavbyvedoucí. Předpokládá se strojní hloubení rýhy, po hrubém výkopu se dno rýhy urovná. Na takto upravenou základovou spáru se provede podkladní pískový podsyp a lůžko pro usazení potrubí. Na připraveném podkladu se provede montáž potrubí podle montážního návodu dodavatele trubního materiálu. Před zásypem se provede tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“. Obsyp potrubí do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude pískem se zrny do 20 mm. Písek se rozprostře rovnoměrně po obou stranách potrubí a po vrstvách maximálně 150 mm se pečlivě zhutňuje. Další zásyp se provede hutnitelnou zeminou po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm, se zhutněním.

Pro zjišťování polohy vodovodního potrubí z PE v zemi bude nad potrubím položen vodivý pásek, který se uloží na vrchol potrubí a přichytí samolepící páskou ve vzdálenosti cca 1,5 m. Nad obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie. Poloha armatur bude označena orientační tabulkou.

Po ukončení výstavby vodovodu se provede zaměření skutečného provedení, tlaková zkouška a dezinfekce potrubí.

Závěrečná úprava dotčeného povrchu stavbou se provede v rámci kompletních úprav po výstavbě – v trase komunikace a chodníku bude položen povrch dle skladby požadované odborem dopravy, magistrátu města Mladá Boleslav ve složení:

- ACO 11+ tl. 50 mm přes celoušířku vozovky a přes všechny přípojky s přesahem min. 0,3 m od okrajů vnější rýhy a ve směry do centra se napojí na konec nového povrchu provedeného v srpnu 2019, Pokládka bude provedena strojně finišerem. Rozsah bude odsouhlasen správcem místních sítí.

- ACP 16+ v šíři rýhy 2x50 mm, celkem tl. 100 mm

- Štěrkodrť fr. tř. 0-63 mm, tl. 2x150, celkem 300 mm

- Štěrk fr. 32-63 mm tl. 150 mm

Za obvodovou stěnou v přízemí objektu bude osazena vodoměrná sestava. Samotný vodoměr spotřebiteli dodá a osadí provozovatel veřejné vodovodní sítě v obci.

# 5. Bezpečnost práce

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.

Při pracích prováděných v místech, kde se v bezprostřední blízkosti mohou vyskytovat inženýrské sítě, je nutno, kromě požadavků stanovených jednotlivými provozovateli sítí, před zahájením výkopových prací všechna podzemní vedení vytýčit, zřetelně vyznačit správcem podzemního vedení.

# 6. Výpis použitých norem

ČSN 73 6133 			Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN EN 1610 (75 6114)		Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 73 6005 			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909			Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 752 (75 6110)		Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6101			Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 476 (75 6301)	Všeobecné požadavky na stavební dílce sto a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

ČSN 13 0010			Potrubí a armatury

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN EN 805 (75 5011)		Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 5401			Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411			Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911			Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

TNV 75 5402				Výstavba vodovodního potrubí