# GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ ČÁSLAV

# OBJEKT Č.P. 248 - NA PARC.Č. 534, K.Ú. ČÁSLAV

# STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU:

# REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

# ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Úvodní údaje

1.   Označení stavby a pozemku

Název stavby:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

objekt č.p. 248 - na parc.č. 534, k.ú. Čáslav

stavební úpravy, přístavba objektu: rekonstrukce sociálního zařízení

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Katastrální území:		k.ú. Čáslav

Parcelní číslo:		534

Stupeň řízení:		dokumentace ke stavebnímu povolení

2.   Identifikační údaje o žadateli

Název investora:		Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

Masarykova 248, 286 26 Čáslav

IČO:   61924041

DIČ:   CZ61924041

3.   Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:			Ing. arch. Luboš Petříček,

Nerudova 231, 285 71 Vrdy					                          					IČ: 64169651

ČKA 03510

Úvodní část

Projektová dokumentace řeší projekt vnitřního vodovodu a splaškové kanalizace pro navrhované sociální zařízení v budově Gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Čáslavi.  Dokumentace je zpracována dle současně platných ČSN. Jako podklad pro zpracování sloužila výkresová část stavební projektové dokumentace, podklady zadavatele, informace a vlastní požadavky investora.

- VNITŘNÍ VODOVOD

Ověření navržené dimenze přípojky

Výpočtový průtok

Počet zařizovacích předmětů:	WC           					15

Umyvadlo, sprcha, výlevka			23

Pisoár						7

Qd =  QAI 2  x ni)

Výpočtový průtok činí   1,3 l/s.

Výpočtu odpovídá dimenze potrubí DN 26, přívod vody PP40 je vyhovující.

Posouzení průtočné  rychlosti v potrubí, výpočet vnitřní dimenze potrubí

di	…………..vnitřní dimenze potrubí

Q	…………. výpočtový průtok v l/s

V	…………. rychlost proudění v potrubí (plastové potrubí min. 0,5 l/s, střed 1,5 l/s,

max. 3 l/s)

d= 35,7 Qv= 35,7. 0,866= 30,9 mm,  navržená dimenze potrubí DN32, PP Ø40 vyhovuje při průtočné rychlosti v= 1,5 m/s .

Výpočet dimenze při min. rychlosti – v= 0,5 m/s

d= 35,7 Qv= 35,7. 2,6= 92,8 mm

Výpočet dimenze při max.rychlosti – v= 3 m/s

d= 35,7 Qv= 35,7. 0,43= 15,47 mm

Vnitřní rozvod vody

Přívod vody bude napojen na stávající rozvod studené vod, které vede pod stropem v suterénu objektu. Přívod vody bude z hlavního vedení odbočen v dimenzi PP40 a povede zasekaný ve stěně do jednotlivých nadzemních podlažích, kde vznikne nové sociální zařízení.

Studená voda bude v každém podlaží vedena k ohřívači TV – jedná se o stávající průtokové elektrické ohřívače, které budou přemístěny ze stávajícího umístění ve stávajícím sociálním zázemí. Před ohřívačem TUV bude na potrubí studené vody instalován pojistný ventil s uzávěrem, zpětnou klapkou a vypouštěcím kohoutem.

Potrubí studené a teplé vody bude rozvedeno k zařizovacím předmětům. Vlastní připojení bude vedeno převážně ve stěnách popř. podlaze.

Požární voda - Nejsou požadavky na požární vodu.

Materiál vodovodu :

Rozvody studené, teplé, cirkulační a požární vody - trouby PP polypropylen.

Izolace potrubí bude provedena dle vyhl.č.193/2007. Potrubí bude izolováno návlekovou izolační hadicí MIRELON. Součinitel tepelné vodivosti izolace teplé a cirkulační vody  bude odpovídat následující tabulce:

Určující  hodnoty  součinitelů  prostupu  tepla  vztažených na jednotku délky u vnitřních rozvodů:

DN         	     10 až 15   20 až 32      40 až 65

U [W/mK]	          0,15           0,18            0,27

Na základě optimalizačního výpočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie, budou tl. Izolace na potrubí teplé vody následující:

-D 20		-min. tl.izolace 20mm

-D 25		-min. tl.izolace 20mm

-D 32		-min. tl.izolace 20mm

Studená voda bude izolována hadicí tl. 6 mm se součinitelem tepelné vodivostí min. 0,038 W/m.K

Montáž izolace a zakrytí rozvodů v drážkách se provádí až po úspěšné tlakové zkoušce

-systém se pomalu naplní a odvzdušní – provedení předběžné zkoušky

-provedení hlavní tlakové zkoušky

-vystavení zkušebního protokolu

Zatížitelnost potrubí		- 70°C, 10 bar, životnost >50 let

Maximální zatížení potrubí	- 95°C při tlaku 3 bar – krátkodobé teploty > 95°C nejsou dovoleny

Při montáži je třeba dodržovat montážní postup výrobce potrubí.

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Posouzení návrhu dimenze přípojky

Počet zařizovacích předmětů a jejich výpočtové odtoky (DU) pro systém I:

WC, výlevka 		               (DU – 2,5)		 17ks

dřez, myčka, sprcha  	               (DU – 0,8) 		 2 ks

Umyvadlo,  pisoár                     (DU – 0,5)		 26 ks

Qww.   ...........................průtok odpadních vod

K       …....................... součinitel odtoku 		K-0,5

∑DU …........................součet výpočtových odtoků

Qww = K x √∑DU

Qww = 0,5 x √18,3

Qww = 3,8 l/s

Pro průtok Qww = 2,5 l/s je dimenze potrubí DN 150 dostačující dle  tabulky B.1 příl.B ČSN EN 12056-2 (stupeň plnění 50%)  - Kapacitní průtoky a rychlost  vody ve svodných potrubích dle výpočtů White-Colebrooka na provozní drsnost kb= 1,0mm a viskozitu 1,31 x 10-6 m2/s

Splašková kanalizace zajistí odvod splaškových vod do stávajícího svodného potrubí splaškové kanalizace, které vede v místě budoucí vestavby sociálního zařízení. Sociální zařízení bude odkanalizováno gravitačním způsobem. Budou zřízeny dvě nová napojovací místa na stávajícím potrubí. Předpokládaný materiál je kamenina DN 150.

Svody ležaté vnitřní kanalizace jsou vedeny pod podlahou pod 1.NP od jednotlivých svislých odpadních potrubí. Ležatá kanalizace bude provedena z PVC trub – KG systém, v dimenzích 100 - 125, ve spádu min. 2%. Před uložením potrubí do výkopu bude provedeno pískové lože tloušťky min.10cm. Na položeném potrubí bude proveden obsyp pískem min.20cm nad potrubí. Dále bude proveden zásyp zeminou, který bude dostatečně zhutněn. Vývody hlavních svodů z objektu je nutno zabezpečit proti sedání stavby – vůle mezi potrubím a základem nebo prostupem.

Přechod mezi svislým a ležatým potrubím je proveden dvěma 45° koleny s mezikusem délky min. 200 mm. Stoupací potrubí budou z trub PP – HT systém (Osma, Dyka, Polokal), v dimenzích 70–100. Toto potrubí bude vedeno převážně v instalačních šachtách, případně v drážkách ve zdi, kde bude zaplentováno. Potrubí bude kotveno upevňovacími objímkami ve vzdálenostech udávaných výrobcem potrubí.

Jednotlivé svislé odpady budou buď odvětrány nad střechu (na konci osazeny větrací hlavice typové pro střešní krytinu), zazátkovány nebo budou ukončeny přivětrávacími hlavicemi (HL 900) příslušné dimenze. Přivětrávací hlavice budou vyústěny do niky 150/150/200, uzavřené dvířky 150/150, která nesmí být těsná. Na odpadech budou v nejnižších podlažích osazeny čistící kusy ve výšce cca 1m na každé stoupačce.

Připojovací potrubí bude z trub PP - HT, v dimenzích 40 - 100, vedené v drážkách ve zdi a zaplentováno, případně v předstěnách nebo v podlaze. Sklon připojovacího potrubí – min. 3%.

Celou kanalizaci je nutné odzkoušet dle ČSN 73 6760. O zkoušce se vyhotoví zápis.

- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Jednotlivé zařizovací předměty budou upřesněny investorem.

Vývody pro připojení zařizovacích předmětů budou provedeny dle požadavků výrobce instalovaných zařizovacích předmětů. Rovněž montáž zařizovacích předmětů, výška a způsob upevnění do stavební konstrukce bude provedeno dle požadavků doporučovaných výrobcem a požadavků norem a vyhlášek.