D.  Technická zpráva

D.1.1  Architektonicko - stavební řešení

a) dispoziční řešení :

Stavební záměr řeší  stavební úpravy stávajícího objektu a přístavby objektu č.p. 248. Záměr dispozičně řeší 1 n.p. a 2 n.p.  prostor stávajícího sociálního zařízení pro studenty /žáky, jejich rekonstrukci a rozšíření.

Ke stávajícímu objektu školy  3,90 m  bude provedena přístavba sociálního zařízení 1 n.p. a 2 n.p. o rozměrech prostoru 6,00x6.00  m

výška objektů k  +- 0,000 - úroveň podlahy 1 N.P.

řešený stavební záměr :

1 N.P.  sociální zařízení ŽENY

-umývárna vstup/zádveří

-hygienická kabinka + sprcha

-hygienická kabinka

-kabinka

-komunikační prostor  sociálního zařízení

2 N.P. sociální zařízení MUŽI

- umývárna

- sprcha

- pisoáry + komunikační prostor

- kabinka

- úklid

Celkový  architektonický výraz stavby - se týká pouze řešení vnitřního prostoru :

Architektonický výraz stavebních úprav objektu se týká pouze vnitřních prostor - interiéru. Jednoduchý , střídmý výraz : Litá polyuretanová podlaha - světle šedá , stěny - bílý keramický obklad - 10x 10 cm. , standardní  zařizovací předměty , baterie.

b) základy - základové konstrukce:

nejsou navrženy žádné nové základové konstrukce

c) svislé nosné konstrukce:

nejsou navrženy žádné svislé nosné konstrukce

stávající objekt č.p. 248 :

nosné obvodové zdivo - cihly plné pálené. na tl. zdiva 500 , 900 mm.

vnitřní nosné zdivo. cihly plné pálené tl.  500 mm.

stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo bude ochráněno proti vzlínající zemní vlhkosti elektrofyzikálním vysoušením zdiva

d) svislé nenosné konstrukce - příčky:

vnitřní příčkové zdivo bude provedeno z porobetonových bloků  na tl. zdiva 80 - 110 mm.  a z desek SDK  - sádrokarton  na nosný rošt z ocelových tenkostěnných profilů

e) vodorovné konstrukce:

podlahy:

stávající objekty- v celé podlahové ploše řešených prostor  stávajícího objektu a přístavby bude provedena litá polyuretanová vrstva tl. 2 mm. na podklad z dvousložkové vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice.

stropní kce:

nově navržené stropní kce nad 1 n.p. a2 n.p.  přístavby objektu jsou navržena  ocelovými nosníky I  osazené do kapes v stávajících nosných svislých konstrukcí se záklopem z trapézového plechu a bet.mazaniny.

nadokenní nadpraží přístavby- vnitřní překlady nově vytvořených otvorů ve stávajícím objektu  jsou navrženy z ocel. nosníků I . případně  řady keramický nosný překlad 23,8

f) výplně otvorů:

nejsou navrženy žádné nové okenní výplně

vnitřní dveře:

plné typové , osazené do typových obložkových případně ocelových zárubní.

g) úprava povrchů:

vnitřní:  vápenná nahazovaná omítka s vápenným štukem.

úprava povrchů stěn provedena keramickým obkladem do výše 1500 - 1800 mm. nad úroveň podlahy  podlaží .

vnější:

nejsou navrženy žádné vnější povrchové úpravy

podlahy :

v prostorách 1 n.p. a 2 n.p.  je navržena podlaha  litá polyuretanová podlaha

h) zateplení obvodového zdiva a stropní a střešní konstrukce:

přístavba : zateplení střešní konstrukce ploché střechy -  :pěnový polystyren tl. min 240 mm.

podlaha 1 n.p. - nosná konstrukce podlahy 1 n.p. přístavby - zateplení pěnovým polystyrenem tl. 150 mm.

i) zastřešení - střešní konstrukce:

střešní konstrukce  nově navržené přístavby  je tvořena jednoplášťovou plochou střechou.

D.1.4  Technika prostředí staveb :

stavební záměr - stavební úpravy a přístavba objektu řeší vnitřní instalaci řešených prostor s napojením na stávající systémy vnitřních instalací objektu školy

vodovod , kanalizace , systému vytápění , vzduchotechnika  a elektroinstalaci ,

a) kanalizace: navržený systém vnitřní kanalizace  je napojen na stávající systém celého objektu

Ležaté svody jsou uloženy   pod podlahou 1.n.p. ve vzduchové mezeře nosné kce podlahy a upraveným terénem

Dešťové vody ze  nově navržené střechy  jsou svedeny na plochu stávající ploché střechy . Předpokládá se napojení svodů do ležatého svodu, který odvádí dešťovou vodu do veřejné dešťové kanalizace

Svislé odpady jsou vedeny nad střechu a jsou ukončeny větracími hlavicemi. Svislé stoupací potrubí  je z PVC hrdlových trub. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů je z PVC trubek.

( dimenze a průměry potrubí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci – kanalizace TZB ).

b) vodovod :navržený  systém vnitřního vodovodu  je napojen na stávající vodovodní  systém objektu.

Ohřev teplé užitkové vody je řešen  el. ohřevem v zásobnících  TUV

Vodorovné rozvody  studené a teplé vody jsou vedeny ve stěnách - vnitřních nosném zdivu a příčkách  2 n.p.

( dimenze a průměry vodovodního potrubí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci – vodovod TZB )

Zařizovací předměty jsou standardního provedení podle Katalogu výrobků pro zdravotní techniku příslušné dodavatelské firmy. Záchodové mísy typu Kombi.Připojovací potrubí studené a teplé vody ke stojánkovým bateriím u dřezu a umývadel jsou opatřeny rohovými ventily

c) vytápění:

tepelné ztráty přístavby byly vypočítány dle ČSN 060210 pro oblastní teplotu -12°C. Potřeba tepla přístavby byla stanovena na základě  vypočítaných tepelných ztrát.

Vytápění objektu je navrženo - teplovodní , systémem otopných deskových těles

s napojením na stávající systém vytápění objektu .

.

d) elektroinstalace:

nově navržená vnitřní elektroinstalace je napojena přes stávající rozvodnou skříň na elektroinstalaci objektu.

Napěťová soustava : 3N + PE. 50Hz - 400/230V - TN - C - S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 22000-4-41

Maximální navýšený instalovaný příkon dle ČSN 332130 : je upřesněn v projektu elektroinstalace

Stanovení základních charakteristik dle ČSN 33 2000-3

veškerá světelná a zásuvková instalace je navržena kabely typu CYKY uloženými pod omítkou, el. přístroji v zapuštěném provedení a svítidly v krytí IP 20 . Veškerá el. instalace musí odpovídat normám  ČSN a předpisům 33 2000-3, 33 2000-4-47, 33 2000-5-523, 33 2000-7-701, 33 2050, 33 2130, 33 2310, 33 2312, a všem normám souvisejícím