D 1.4.3.A	Technická zpráva (vzduchotechnika)

Identifikační údaje

1.1 	Identifikační údaje stavby:

Stupeň dokumentace:			provedení stavby

Název stavby:					Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

objekt č.p. 248 - na parc.č. 534, k.ú. Čáslav

stavební úpravy, přístavba objektu :

rekonstrukce sociálního zařízení

Místo stavby:					parcela č. 534, k.ú. Čáslav

Předmět dokumentace: 			D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky

1.2	 Údaje o stavebníkovi:

Stavebník:					Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

Masarykova 248, 286 26 Čáslav

IČO:   61924041 DIČ:   CZ61924041

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace:

Jméno / název:					Ing. Tomáš Dvořák

Šípková 2

591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 74475029

DIČ: CZ-8004074804

ČKAIT: 1400567

1. ÚVOD

Vzduchotechnické zařízení uvedené akce zajišťuje větrání sociálního a hygienického zázemí  v 1.NP a v 2.NP přistavěného sociálního zázemí pedagogické škole v Čáslavi.

Navržená vzduchotechnická zařízení respektují hygienické a bezpečnostní předpisy a normy a charakter provozních činností v daných prostorách. Návrh koncepce je veden snahou minimálního požadavku na potřebné stavební úpravy objektu vyvolané instalací vzduchotechnických zařízení.

1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY

Vstupní údaje :

- projekt stavební části a požadavky investora

- požadavky platných hygienických a souvisejících předpisů

- podklady výrobců VZT zařízení

1.2. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Podklady pro zpracování :

-  projektová dokumentace na úrovni DSP (dokumentace pro  stavební povolení)

-  stavební podklady v elektronické podobě

-  požadavky technologie

-  požadavky provozovatele

-  firemní technické podklady dodavatelů dílčích částí zařízení vzduchotechniky

-  konzultace s dotčenými profesemi (stavební, zdravotechnika, silnoproudé rozvody)

Hlavní související právní předpisy

Zákony:

-  Zákon č.183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

se změnami 68/2007 Sb. až 167/2012 Sb.

-  Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

-  Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

-  Zákon č.258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, se změnami 254/2001 Sb. až 115/2012 Sb.

-  Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy

Vyhlášky:

-  Vyhláška 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní

prostředí pobytových místností některých staveb

-  Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

-  Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických

zařízení, ve znění pozdějších předpisů

-  Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

-  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb.

Nařízení vlády:

-  Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se změnami 217/2016 Sb.

-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při

práci, se změnami 68/2010 Sb. až 9/2013 Sb.

-  Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích.

Technické normy :

-  ČSN EN 15 251	Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s 				ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky
-  ČSN EN 308 		Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

-  ČSN EN 13779 	Větrání nebytových budov

-  ČSN EN 15665/Z1	Větrání obytných budov

-  ČSN 73 0872		Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

-  ČSN 73 0802/Z1,Z3	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (06/2009)

-  ČSN 73 0804/Z1,Z2	Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty (rok vydání 02/2010)

-  ČSN 12 7010		Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (rok vydání 09/1986)

-  ČSN 73 0548		Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (rok vydání 01/1985)

-  ČSN 73 0540-2 	Tepelná ochrana budov, část 2

-  ČSN 73 4108 		Hygienická zařízení a šatny  (02/2013)

Technické podmínky

VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. a odpovídajících nařízení vlády.

1.3 Energie:

Max. potřeba energií

Elektro :   	230V/50Hz, 3x400V/50Hz		0,5 kW / 230V

2. PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

2.1 Návrh  vzduchových výkonů čerstvého vzduchu

Množství větracího a odváděného vzduchu, obsazenost prostorů:

- úklid	30 m3/h

- WC	50 m3/h

- pisoár	25 m3/h

- umyvadlo	30 m3/h

- úklid 	30 m3/h

- sprcha	150 m3/h

2.2	Maximální hladiny hluku způsobených vzduchotechnickým zařízením :

- Přípustné hodnoty hladiny hluku dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v souladu s normou ČSN EN 15251:

| Způsob využití území | Denní doba | Požadovaná hodnota LAeq [dB] |
| --- | --- | --- |
| Venkovní chráněný prostor stavby – obytná místnost | od 6:00 do 22:00 | 50 + 0 = 50 |
| Venkovní chráněný prostor stavby – obytná místnost | od 22:00 do 6:00 | 50 − 10 = 40 |
| Venkovní chráněný prostor – pozemek určený k rekreaci | v denní i noční době | 50 |

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Místnosti WC, jejich předsíně s umyvadly, úklidové komory, sprchy a ostatní místnosti sociálního a hygienického zázemí  budou vybaveny nuceným podtlakovým větracím zařízením: potrubními radiálními skupinovými ventilátory, s napojením na vzduchotechnické spiro potrubí, kterými bude znehodnocený vzduch vyveden do venkovního prostoru nad střechu. Jako distribuční prvky budou pro skupinové ventilátory navrženy talířové ventily.

Stávající axiální ventilátor v kantýně bude demontován a bude nahrazen novým radiálním nástěnným ventilátorem s napojením na novou stoupačku vyvedenou nad střechu.

Přívod vzduchu do odsávaných prostor bude přirozeným způsobem ze sousedních prostor převážně chodeb, přes větrací mřížky ve spodních částech dveří popř. dveřmi bez prahu.

Veškeré stoupačky budou v nejnižších místech opatřeny odvodem kondenzátu.

Spouštění ventilátorů bude se světly, pohybovými čidly popř. tlačítky dle požadavků investora. Potrubní skupinové ventilátory budou profesí elektroinstalací doplněny o časové doběhy.

4. Požadavky na navazující profese

Stavba

- Zajištění dopravních cest pro transport zařízení a jednotlivých dílů, příp. pro jejich opravy a servis

- Umožnění bezpečné montáže

- Zajištění požadovaných servisních přístupu k VZT zařízením - servisní otvory v SDK podhledech a servisní prostory 	pro VZT jednotky a potrubní ventilátory

- Vybourání otvorů pro VZT - vždy o 50mm větší na každou stranu než je čistý rozměr potrubí vč. izolace

- Posouzení statické únosnosti stavebních kcí na které bude kotveno VZT zařízení a VZT potrubí

- Úchytné staticky ověřené body v rozteči cca 2 m, ke kterým je možno připevňovat systém závěsů a

podpěr VZT potrubí a elementů

- SDK podhledy a obklady VZT potrubí pokud budou vyžadovány

- Osazení dveřních mřížek popř. dveří bez prahu tam kde je to požadováno

- Provedení utěsnění prostupů VZT potrubí - hydroizolace prostupů střechou střechy a zednické

zapravení prostupů  vedených ve zděných kcích

- Začištění prostupů po instalaci vzduchotechnických potrubí v příčkách, stěnách a stropních konstrukcích,

při jejich zazdívání je potrubí nutno obalit minimálně 10 mm silnou vrstvou minerální vaty či jiné vhodné

pěnové 	hmoty. Povrch začištění bude opatřen vrstvou trvale pružného tmelu.

- Provedení požárních ucpávek průchodů VZT potrubí přes požárně dělící kce atestovaným protipožárním

systémem

- Potrubí VZT bude vodivě propojeno a stavba zajistí jeho elektrické uzemnění.

- Koordinace s umístěním světel  - zajistí VZT v koordinaci s investorem (stavbou)

Zdravotní technika

- Bude zajištěn odvod kondenzátu VZT jednotek

- Bude zajištěn odvod kondenzátu od stoupaček vyvedených nad střechu

Elektroinstalace

- zajistí silový přívod do jednotek VZT a ventilátoru a jejich uzemnění

- zajistí kabeláž pro ovládání VZT zařízení - pohybovými čidly popř. se světly

4. Všeobecné opatření

4.1 	Protipožární opatření

VZT zařízení bude instalováno v souladu s požárním zabezpečením objektu, vyhláškou č.246/2001, ČSN 730872, 730872 a 730810  a podle požárně-technického řešení objektu. Všechna větrací vzduchotechnická zařízení budou řešena z hlediska protipožárních opatření, s respektováním samostatných protipožárních úseků.

Rozvody jsou navrženy z nehořlavých hmot. Při průchodu požárními stěnami a stropy musí být v potrubí osazeny uzavíratelné požární klapky (PK) s požární odolností EI 30 minut (až pro IV.SPB), nebo je možno chránit potrubí v sousedních požárních úsecích v celé délce atestovaným požárním obkladem s odolností EI 30 minut (až pro IV. SPB) - chráněné potrubí. Chráněné vzduchotechnické potrubí musí být připevněno závěsy nebo jinou nosnou konstrukcí se stejnou nebo větší požární odolností. Vyústky nesmí být v chráněném potrubí osazeny ve vzdálenosti méně než 500 mm od požární stěny - čl. 4.2.2.

Pokud požárně dělicí konstrukcí prostupuje jeden nebo více vzduchovodů s průřezem menším než 40tisíc mm2, nemusí být tyto prostupy opatřeny požárními klapkami, pokud ve svém souhrnu nemají plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou prostupují. Zároveň vzdálenost těchto prostupů mezi sebou musí být větší než 500 mm.

Prostup potrubí požární konstrukcí musí být utěsněn hmotou třídy reakce na oheň nejvýše A1 nebo A2 (dle ČSN 130501-1), těsnící hmoty musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují.- čl. 4.2.3. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi jsou ošetřeny atestovaným protipožárním systémem - potrubí se utěsní minerální vatou kolem potrubí a uzavře požárním tmelem na povrchu požárně dělící konstrukce. Tento prostup bude označen na stavbě příslušným identifikačním štítkem a budou prováděny pravidelné revize tohoto prostupu (min. 1 x ročně).

Vyústění vzduchotechnického potrubí dle ČSN 73 08 72

Čl. 4.3.2 Otvory pro výfuk vzduchu musí být:

-nejméně 1,5 m od:

1. východů z únikových cest (všech typů) na volné prostranství,

2. otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně chráněných únikových cest,

3. nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení;

-nejméně 3m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Čl.4.3.3. Otvory pro sání vzduchu musí být:

-vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn

-potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

Dle čl. 4.3.5. úpravy podle 4.3.2 a 4.3.3. nemusí být dodrženy, pokud vzduchotechnické zařízení se samočinně vypne při výskytu splodin hoření (kouřové čidlo) v jeho potrubí nebo impulsem z ústředny elektrické požární signalizace apod. Toto bude upřesněno s požárním technikem.

4.2 	Protihluková opatření

Všechna vzduchotechnická zařízení budou řešena z hlediska protihlukových a protivibračních opatření, tj. použití izolátorů chvění, tlumících vložek a tlumičů hluku, s respektováním příslušných hygienických předpisů a splnění požadavků přípustných hodnot hluku ve vnitřním prostoru dle nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Budou dodrženy požadavky na hladinu akustického tlaku do venkovního prostoru v pobytové ochranné zóně 50dB/40dB (LpA pro den/noc). Rychlosti proudění ve VZT potrubích a distribučních odsávacích elementech jsou voleny se zřetelem na hluk.

K zamezení přenosu hluku a chvění z VZT potrubí při průchodu přes stěny bude potrubí při průchodu opatřeno obložením fibrexem popř. jinou vhodnou izolační hmotou.

Pro útlum hluku VZT systémů jsou navrženy potrubní tlumiče hluku popř. hlukově izolované ohebné hadice.

4.3	 Tepelné izolace a nátěry zařízení

Tepelné izolace budou provedeny z důvodu zamezení kondenzace vodní páry a tepelných ztrát  :

- Výfukové potrubí od VZT jednotky bude nad střechou tepelně izolováno minerální vlnou tl. 40mm a oplechováno

Nátěry nejsou navrženy.

4.4	 Vliv na životní prostředí

Popsaná zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných hygienických předpisů v době zpracování PD. Na základě využití objektu nepřekračují koncentrace škodlivin stavební vzduchotechniky ve vyfukovaném vzduchu povolené hodnoty a neovlivní tedy životní prostředí v jeho okolí.

5.  Připomínky pro montáž

VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/97 Sb. ve znění  odpovídajících nařízení vlády. Navržené VZT zařízení bude vyhovovat Vyhlášce ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku a nařízení rady (ES) 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství.. Montáž všech VZT zařízení musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů, výkonových parametrů apod.) navržených VZT komponentů uvedených ve specifikaci PD s výkresovou částí PD. Při montáži VZT komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců jednotlivých zařízení. Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Pro provoz VZT zařízení a MaR je nutné sepsat obsluhovací předpis pro obsluhu zařízení. Obsluhovatel musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi (likvidace filtrů apod.) bude prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců.

VZT zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení.

VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu.

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci mu být uvedeny v provozním řádu – zajistí dodavatel.

Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení, aby se prokázala je úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení.

Ke kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení a odzkoušení VZT zařízení na projektované hodnoty.

Prohlášení o shodě:

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem. Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené  a vyhl. č 409/2005.

Závěr

Projekt byl zpracován podle současně platných norem. Na provozovaném zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a servis odborně způsobilou firmou. Dodavatel je povinen dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí stavebního a územního řízení. Pokud budou zjištěny odlišnosti od údajů uvedených v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést případné korekce podle skutečného stavu. Pokud provede dodavatel stavby jakékoli změny, odlišující se od zpracované platné projektové dokumentace bez písemného svolení projektanta, přebírá plnou zodpovědnost za dodávku v plném rozsahu. Je nezbytně nutné, nejpozději do zahájení prací na kterékoli části zpracované podle tohoto návrhu, uzavřít smlouvu o výkonu autorského dozoru. Pokud smlouva nebude uzavřena, má se za to, že dodavatel brání zhotoviteli v kontrole provádění systému a zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé z tohoto titulu. Dodavatel stavby je povinen předat investorovi projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, která musí být samostatně zpracována. Prováděcí projektová dokumentace a projekt pro vydání stavebního povolení nesmí být k tomuto účelu použita. Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli dokumentaci skutečného provedení, technické podmínky provozu strojů a zařízení a manipulační řád pro všechny systémy dodávky. Na základě těchto podkladů si uživatel zpracuje provozní řád pro každou provozní soustavu. Zhotovitel jako odborná firma musí prostudovat projekt a předem, před vlastní realizací upozornit projektanta na zjištěné chyby a nedostatky. Pokud tak neučiní, přebírá zodpovědnost i za případné vady projektu. Přiložený výkaz výměr a rozpočet je orientační. Skutečné výměry je nutné zaměřit na stavbě podle skutečných délek a kusů osazených na stavbě.  Prováděcí projektová dokumentace a projekt pro stavební povolení požívá ochrany podle zákona č. 35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v zák. č.89/1990 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).

Veškeré práce budou provedeny podle platných právních předpisů a technických norem.