## List1
Ing. Jaroslav Vondruška, KLIMAPROJEKT,
Vojtěchova 394, Libice nad Cidlinou
Název stavby: | Hotelová škola Poděbrady - gastronomický provoz
Strojovna vzduchotechniky
Místo stavby | Poděbrady, Komenského 156/III
Investor: Hotelová škola, Komenského 156/III, 290 01 Poděbrady
Dokumentace pro stavební povolení
D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA
D.1.4. - 21 VÝPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Vypracoval: Ing. Jaroslav Vondruška
Zakázka číslo: 20-01-2
Datum: 02/ 2020

## List2
Poř. č. | Popis zařízení | M.j. | Počet | Cena | Celkem
Jsou-li v PD nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů, a zadavatel umožňuje použít jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.
Zařízení č. 1 - větrání kuchyně
1.1 | Vzduchotechnická jednotka ve složení: | kpl | 1
- pružná manžeta na vstupu čerstvého vzduchu
- uzavírací klapka na vstupu čerstvého vzduchu
- filtrační komora s kapsovým filtrem EU7
- deskový rekuperátor protiproudový; účinnost min. 73%; všetně by-passu
- vodní ohřívač 40 kW; 80/60°C
- přímý výparník dvouokruhový, vypařovací teplota 7°C, výkon 21,2 kW; vč. eliminátoru kapek
- přímý výparník dvouokruhový, vypařovací teplota 7°C, výkon 21,4 kW; vč. eliminátoru kapek
- ventilátor - 14 000 m3/h; ext. tlak 400 Pa, (ovládání otáček motoru frekvenčním měničem); 400 V; 7,5 kW
- pružná manžeta na výstupu
- pružná manžeta na vstupu odsávaného vzduchu
- uzavírací klapka na vstupu odsávaného vzduchu
- filtrační komora s dvoustupňovou filtrací - 1. stupeň deskový s vaničkou EU2, 2. stupeň kapsový EU5
- ventilátor - 14 000 m3/h; 400 Pa, (ovládání otáček motoru frekvenčním měničem); 400 V; 5,5 kW
- eliminátor kapek
- pružná manžeta na výstupu odváděného vzduchu
| Systém regulace M+R: |  | 1
| - regulace vč. rozvaděče | kpl | 1
| - teplotní čidlo potrubní | ks | 2
| - teplotní čidlo venkovní | ks | 1
| - indikátor tlakové diference 30 až 500 Pa | ks | 3
| - indikátor tlakové diference 100 až 1500 Pa | ks | 1
| - směšovací uzel vč. regulačního ventilu (by-pass), uzavíracích kohoutů a redukcí | kpl | 1
| - protimrazová kapilárová ochrana (6 m) | ks | 1
| - regulátor otáček vč. odrušovacího filtru (3f; 7,5 kW) | ks | 1
| - regulátor otáček vč. odrušovacího filtru (3f; 5,5 kW) | ks | 1
| - dálkový ovladač pro nastavení otáček ventilátorů | ks | 1
| - dálkový ovladač ZAP/VYP | ks | 1
| - servopohon bez havarijní funkce; ovládání tříbodové | ks | 2
| - servopohon s havarijní funkcí; | ks | 1
Ve výkresové části dokumentace je použita jednotka TANGO 18 od dodavatele ALTEKO s.r.o., Dobříšská 578, Hostomice dle nabídky č. 2000004; konkrétní a úplná technická specifikace jednotky je v příloze technické zprávy. Bude-li použita jednotka jiného výrobce musí montážní firma zajistit všechny návaznosti: posoudit rozměrovou velikost, hmostnost, připojovací rozměry potrubí, připojení elektrické energie a topné vody, hlukové parametry a provést potřebné úpravy.
1.2 | Buňka tlumiče hluku 200×500×2000.1 | ks | 8
1.3 | Buňka tlumiče hluku 250×500×2000.1 | ks | 8
1.4 | Buňka tlumiče hluku G 200×500×1000.1 | ks | 4
1.5 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu | m2 | 189
1.6 | Tepelná izolace minerální plstí tl. 40 mm s povrch. úpravou hlíník.folií | m2 | 55
1.7 | Tepelná izolace minerální plstí tl. 60 mm s povrchovou úpravou hliníkovým plechem tl. 0,5 mm | m2 | 98
1.8 | Venkovní kondenz. jednotka Digital Inverter Toshiba RAV-GM1401AT8P-E o jmenovitém chladícím výkonu 12,0 kW, 2+2 jednotky ovládání Master - Slave Dodavatel: AIR-Matyáš s.r.o., Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice | ks | 4
| DX Kit - Přímý výpar do VZT (přímé řízení + ovladač) Dodavatel: AIR-Matyáš s.r.o., Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice | ks | 4
1.9 | Potrubí chladiva 15,9/9,5 včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu | bm | 104
| Antivibrační gumová deska tl. 12 mm | m2 | 4
Zařízení č. 2 - jídelny
2.1 | Vzduchotechnická jednotka ve složení: | kpl | 1
- pružná manžeta na vstupu čerstvého vzduchu
- uzavírací klapka na vstupu čerstvého vzduchu
- filtrační komora s kapsovým filtrem EU7
- deskový rekuperátor protiproudový; účinnost min. 80%; všetně by-passu
- vodní ohřívač 9,9 kW; 80/60°C
- přímý výparník dvouokruhový, vypařovací teplota 7°C, výkon 21,2 kW; vč. eliminátoru kapek
- ventilátor - 6 000 m3/h; ext. tlak 330 Pa, (ovládání otáček motoru frekvenčním měničem); 400 V; 2,2 kW
- pružná manžeta na výstupu
- pružná manžeta na vstupu odsávaného vzduchu
- uzavírací klapka na vstupu odsávaného vzduchu
- filtrační komora s dvoustupňovou filtrací - 1. stupeň deskový s vaničkou EU2, 2. stupeň kapsový EU5
- ventilátor - 6 000 m3/h; 330 Pa, (ovládání otáček motoru frekvenčním měničem); 400 V; 5,5 kW
- eliminátor kapek
- pružná manžeta na výstupu odváděného vzduchu
| Systém regulace M+R: |  | 1
| - regulace vč. rozvaděče | kpl | 1
| - teplotní čidlo potrubní | ks | 2
| - teplotní čidlo venkovní | ks | 1
| - indikátor tlakové diference 30 až 500 Pa | ks | 3
| - indikátor tlakové diference 100 až 1500 Pa | ks | 1
| - směšovací uzel vč. regulačního ventilu (by-pass) a uzavíracích kohoutů a redukcí | kpl | 1
| - protimrazová kapilárová ochrana (6 m) | ks | 1
| - regulátor otáček vč. odrušovacího filtru (1f; 1,8 - 3 kW) | ks | 2
| - dálkový ovladač pro nastavení otáček ventilátorů | ks | 1
| - dálkový ovladač ZAP/VYP | ks | 1
| - servopohon bez havarijní funkce; ovládání tříbodové | ks | 2
| - servopohon s havarijní funkcí; | ks | 1
Ve výkresové části dokumentace je použita jednotka TANGO 10 od dodavatele ALTEKO s.r.o., Dobříšská 578, Hostomice dle nabídky č. 2000004; konkrétní a úplná technická specifikace jednotky je v příloze technické zprávy. Bude-li použita jednotka jiného výrobce musí montážní firma zajistit všechny návaznosti: posoudit rozměrovou velikost, hmostnost, připojovací rozměry potrubí, připojení elektrické energie a topné vody, hlukové parametry a provést potřebné úpravy.
2.2 | Buňka tlumiče hluku 200×500×1000.1 | ks | 16
2.3 | Buňka tlumiče hluku 200×500×2000.1 | ks | 8
2.4 | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu | m2 | 92
2.5 | Tepelná izolace minerální plstí tl. 40 mm s povrch. úpravou hlíník.folií | m2 | 106
2.6 | Venkovní kondenz. jednotka Digital Inverter Toshiba RAV-GM1101AT8P-E o jmenovitém chladícím výkonu 10,0 kW Dodavatel: AIR-Matyáš s.r.o., Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice | ks | 2
| DX Kit - Přímý výpar do VZT (přímé řízení + ovladač) Dodavatel: AIR-Matyáš s.r.o., Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice | ks | 2
2.7 | Potrubí chladiva 15,9/9,5 včetně tepelné izolace a ovládacího kabelu | bm | 60
| Antivibrační gumová deska tl. 12 mm | m2 | 1
Dodávka
| Nosná konstrukce pro VZT jednotku zařízení č. 1 | ks | 1
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 450
| Demontáž stávajícho vzduhotechnického zařízení ve strojovně | Nh | 160
| Montáž | % | 15
| Stavební přípomoce (vybourání příčky, vybourání skládku, vložení nových dveří 1450/2100 do obvodové stěny a kompletní začištění) |  | 1
| Doprava | % | 3,6
Práce jeřábem
| HZS | Nh | 72
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0