## 1452 tabulka DB MR1
AS- Adresace vstupů/výstupů - rozvaděč MR1 - kotelna Unhošť
AS1.1 - CP-1003
DI/AI
C1 | DI/AI 0 |  |  |  |  | ME1
C2 | DI/AI 1
C3 | DI/AI 2
C4 | DI/AI 3 |  |  |  |  | FX205
C5 | DI/AI 4
C6 | DI/AI 5
C7 | DI/AI 6
C8 | DI/AI 7
DI
B2 | DI 8 | K1.1 | kotel 1 | signalizace porucha | porucha | FX206
B3 | DI 9 | Y1.1 | UK kotel K1.1 | signalizace poloha | zavřeno
B4 | DI 10 | Y1.1 | UK kotel K1.1 | signalizace porucha | otevřeno
B5 | DI 11 | K1.2 | kotel 2 | signalizace porucha | porucha
B8 | DI 12 | Y1.2 | UK kotel K1.2 | signalizace poloha | zavřeno | FX205
B9 | DI 13 | Y1.2 | UK kotel K1.2 | signalizace poloha | otevřeno
B10 | DI 14 | KA101 | napájení silová část | signalizace provoz | pod napětím
B11 | DI 15 | KA201 | napájení ovl.24V AC/DC | signalizace provoz | pod napětím
AO
C10 | AO 0 | K1.1 | kotel 1 | regulace teploty | 0-10V
C11 | AO 1 | K1.2 | kotel 2 | regulace teploty | 0-10V
C12 | AO 2 | Y4.1 | RV ÚT1 | regulace teploty | 0-10V
C13 | AO 3 | Y5.1 | RV ÚT2 | regulace teploty | 0-10V
RO
D13 | DO 0 | Y1.1 | UK kotel K1.1 | ovládání zap.provoz | zap/vyp | FX207
E2 | DO 1 | Y1.2 | UK kotel K1.2 | ovládání zap.provoz | zap/vyp
E3 | DO 2 | HL2.2 | sumární porucha | ovládání zap.signalizace | zap/vyp
E4 | DO 3 | Y2.1 | UV HUP kotelna | ovládání zap.provoz | zap/vyp
E7 | DO 4 | Y3.1 | UV dopouštění ÚT | ovládání zap.provoz | zap/vyp
E8 | DO 5 | M4.1 | čerpadlo ÚT1 | ovládání zap.provoz | zap/vyp
E9 | DO 6 | M5.1 | čerpadlo ÚT2 | ovládání zap.provoz | zap/vyp
F2 | DO 7 | M6.1 | čerpadlo ÚT3 | ovládání zap.provoz | zap/vyp
DO
F4 | DO 8 | M7.1 | čerpadlo ÚT4 | ovládání zap.provoz | zap/vyp
F5 | DO 9 | M8.1 | čerpadlo ohřev TUV | ovládání zap.provoz | zap/vyp
F8 | DO 10 | M8.2 | čerpadlo cirkulace TUV | ovládání zap.provoz | zap/vyp
F9 | DO 11 | Y8.1 | UK ohřev TUV | ovládání zap.provoz | zap/vyp
AS1.11 - IT-1604
AO
A6 | AO 0.11 | Y6.1 | RV ÚT3 | regulace teploty | 0-10V
A7 | AO 1.11 | Y7.1 | RV ÚT4 | regulace teploty | 0-10V
AI
B2 | AI 0.11 | TE1.1 | teplota výstup K1.1 | teplota | Ni 1000 | ME1
B3 | AI 1.11 | TE1.2 | teplota výstup K1.2 | teplota | Ni 1000
B4 | AI 2.11 | TE1.3 | teplota výstup TV | teplota | Ni 1000
B5 | AI 3.11 | TE1.4 | teplota vratná TV | teplota | Ni 1000
B6 | AI 4.11 | TE1.5 | teplota prostor | teplota | Ni 1000
B7 | AI 5.11 | PE3.1 | tlak systému ÚT | tlak | 4-20mA
B8 | AI 6.11 | TE4.1 | teplota výstup ÚT1 | teplota | Ni 1000
B9 | AI 7.11 | TE4.2 | teplota venkovní | teplota | Ni 1000
AS1.12 - IT-1604
AO
A6 | AO 0.12 | Y8.2 | RV výstup TUV | regulace teploty | 0-10V
A7 | AO 1.12
AI
B2 | AI 0.12 | TE5.1 | teplota výstup ÚT2 | teplota | Ni 1000 | ME1
B3 | AI 1.12 | TE6.1 | teplota výstup ÚT3 | teplota | Ni 1000
B4 | AI 2.12 | TE7.1 | teplota výstup ÚT4 | teplota | Ni 1000
B5 | AI 3.12 | TE8.1 | teplota aku.1 TUV | teplota | Ni 1000
B6 | AI 4.12 | TE8.2 | teplota aku.2 TUV | teplota | Ni 1000
B7 | AI 5.12 | TE8.3 | teplota výstup TUV | teplota | Ni 1000
B8 | AI 6.12 | TE8.4 | teplota cirkulace TUV | teplota | Ni 1000
B9 | AI 7.12
AS1.13 - IB-1301
DI
A6 | DI 0.13 | QZ2.1 | výskyt CH4 I.stupeň | signalizace porucha | porucha | FX208
A7 | DI 1.13 | QZ2.1 | výskyt CH4 II.stupeň | signalizace porucha | porucha
A8 | DI 2.13 | QZ2.2 | výskyt CO I.stupeň | signalizace porucha | porucha
A9 | DI 3.13 | QZ2.2 | výskyt CO II.stupeň | signalizace porucha | porucha
B2 | DI 4.13 | TZH2.1 | teplota prostor max | signalizace porucha | porucha
B3 | DI 5.13 | TZH2.2 | teplota výstup TUV max | signalizace porucha | porucha
B4 | DI 6.13 | PZL2.1 | tlak systému ÚT min | signalizace porucha | porucha
B5 | DI 7.13 | LZH2.1 | zaplavení | signalizace porucha | porucha
B6 | DI 8.13 | SB2.1 | kotelna stop | signalizace porucha | porucha
B7 | DI 9.13 | KAxxx | HW blok kotelny | signalizace porucha | porucha
B8 | DI 10.13 | SB2.2 | reset poruch | signalizace reset | reset
B9 | DI 11.13 | Y2.1 | UV HUP kotelna | signalizace provoz | otevřeno
AS1.14 - IB-1301
DI
A6 | DI 0.14 | Y3.1 | UV dopouštění ÚT | signalizace poloha | otevřeno | FX208
A7 | DI 1.14 | SV3.1 | odečet spot.vody dopouštění | signalizace provoz | imp
A8 | DI 2.14 | M4.1 | čerpadlo ÚT1 | signalizace provoz | chod
A9 | DI 3.14 | M5.1 | čerpadlo ÚT2 | signalizace provoz | chod
B2 | DI 4.14 | M6.1 | čerpadlo ÚT3 | signalizace provoz | chod
B3 | DI 5.14 | M7.1 | čerpadlo ÚT4 | signalizace provoz | chod
B4 | DI 6.14 | M8.1 | čerpadlo ohřev TUV | signalizace provoz | chod
B5 | DI 7.14 | M8.2 | čerpadlo cirkulace TUV | signalizace provoz | chod
B6 | DI 8.14 | Y8.1 | UK ohřev TUV | signalizace poloha | zavřeno
B7 | DI 9.14 | SV8.1 | odečet spot.vody ohřev TUV | signalizace provoz | imp
B8 | DI 10.14
B9 | DI 11.14
Obslužný panel AS1.15 | [5 empty] | FX203
Panel pro připojení přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivní 4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485,
s rámečkem - hliníková (TAL)"
M-Bus převodník pro odečet spotřeby tepla E201 | [5 empty] | FX203
| MR-0105, 1xRS-485, 2x RS-232, (pouze Foxtrot), GO s vlastním zdrojem a identifikací |  |  |  |  | FX211
SX-1181, převodník M-bus - RS-232
GSM komunikátor dálkové hlášení havarijních a poruchových stavů E202
MR-0105, 1xRS-485, 2x RS-232, (pouze Foxtrot), GO s vlastním zdrojem a identifikací
UC-1205; GSM brána, dual band (900/1800MHz)
Anténa GSM/RFox, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel RG174/U, 3m