| Název projektu – Rekonstrukce kotelny Domov Unhošť Místo – Domov Unhošť poskytovatel sociálních služeb Berounská 500, 273 51 Unhošť |  |
| --- | --- |
| ČÁST 1. - technická zpráva |  |
| D2.4 Měření a reguace, elektrorozvody |  |

| HIP | JOBI ENERGO, s.r.o. Modřanská 98, 147 00, Praha 4 |
| --- | --- |
| investor | Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb Berounská 500 273 51 Unhošť |
| stupeň | DPS |
| číslo projektu | 1452/03/20 |
| revize | 0 |
| datum | březen 2020 |
| autor | Vladislav Kyjovský |

WACOM. s r. o.

Sekaninova 48 128 00 Praha 2

telefon : 224 936 085

telefax : 224 936 086

e-mail : wacom@wacom-mar.cz http://www.wacom-mar.cz

| Obsah | strana |
| --- | --- |

1	Všeobecná část	3

1.1	Rozsah projektu	3

1.2	Projektové podklady	3

1.3	Základní technické údaje	3

1.4	Požadavky na ostatní profese	4

1.5	Technické značení	4

1.6	Použité předpisy a normy	4

2	Technické řešení	4

2.1	Obecně	4

2.2	Periferní zařízení	4

3	Popis zařízení	5

3.1	Kotelna	5

4	Všeobecné zásady pro montáž	8

4.1	Dispoziční řešení	8

4.2	Pokyny pro montáž	8

4.3	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	8

5	Všeobecně	8

6	Revize elektrického zařízení	8

7	Poznámky k nabídce a dodávce systému elektro a MaR	9

# Všeobecná část

## Rozsah projektu

Projekt je zpracován na základě požadavků předaných zpracovateli technologické části projektu na zakázku „1452/03/20“ Rekonstrukce kotelny Domov Unhošť. Projektová dokumentace měření a regulace řeší návrh automatického řízení a sledování provozu určených technologických zařízení, a to těchto :

- Kotelna

- Okruh 01 – ovládání kotlů

- Okruh 02 – poruchová a havarijní signalizace

- Okruh 03 – dopouštění systému ÚT

- Okruh 04 – výstup ÚT1 stará budova

- Okruh 05 – výstup ÚT2 T04

- Okruh 06 – výstup ÚT3 T03+5+6

- Okruh 07 – výstup ÚT4 T07

- Okruh 08 – ohřev TUV

Projektová dokumentace se skládá z technické zprávy, technické specifikace a výkresové části (adresace vstupů/výstupů, tabulky spotřebičů, schémat technologie a výkresové části dispozičních schémat dotčených prostorů). Všechny části tvoří ucelený soubor a jednotlivé části na sebe navazují a doplňují se. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. Dodavatel je povinen prostudovat celou projektovou dokumentaci. V případě nejasností je nutné kontaktovat projektanta.

Při vlastní realizaci je nutné provést další upřesnění dle skutečně dodané technologie. Profese měření a regulace (MaR) bude zajišťovat regulaci technologie ÚT a ZTI. Dodávkou profese MaR je dále technologická elektroinstalace v rozsahu připojení technologií, které jsou profesí MaR řízené a elektroinstalace zásuvkového a světelného okruhu pro prostor plynové kotelny.

Součástí dodávky MaR je také kompletní demontáž stávající MaR a technologické elektro instalace kotelny.

## Projektové podklady

- projektová dokumentace ÚT/ZTI

- prohlídka stávající kotelny

- předpisy a normy ČSN – EN

## Základní technické údaje

### Rozvodná soustava dle ČSN EN 60038 :

- TN-C-S 3+N+PE, AC 230/400V, 50Hz

### Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

- dvojitá nebo zesílená izolace

- ochrana malým napětím PELV

### Vnější vlivy:

- vnější vlivy dle ČSN – EN 33 2000 – 5 – 51 ed.3

### Pospojení:

- napojení na hlavní pospojení objektu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- rozvaděč bude pospojen na nosnou konstrukci kabelového vedení a bude instalováno vzájemné pospojení kovových částí technologie strojovny

### Maximální instalovaný příkon:

Rozvaděč MaR ozn. MR1 - kotelna 1.PP  : 					Pi = 5,9 kW

## Požadavky na ostatní profese

- Dodavatel strojní části zajistí zhotovení odběrů pro přístroje MaR a osazení armatur do potrubí dle pokynů montéra MaR.

## Technické značení

Technické značení je provedeno v souladu s normou ČSN ISO 3511-2.

## Použité předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN–EN.

# Technické řešení

## Obecně

Pro řízení určených technologických zařízení části vytápění a ohřevu TUV výše uvedeného objektu navrhujeme instalovat řídicí systém skládající s komponentů firmy TECO.

Úlohou navrhovaného řídicího systému je zabezpečit spolehlivý a bezpečný provoz technologického zařízení, minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení provozu technologických zařízení s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Řídicí systém bude zajišťovat ovládání určených zařízení, zobrazování provozních, havarijních a poruchových stavů.

Řídicí systém bude doplněn o ovladače příslušných oběhových čerpadel, havarijního uzávěru pro možnost ručního provozu, tlačítkem pro reset poruchových a havarijních stavů, signalizací sumární poruchy a obslužným panelem operátora pro řízení a monitorování jednotlivých procesů.

## Periferní zařízení

Jedná se o zařízení zabezpečující styk řídících stanic DDC s řízeným zařízením. Jedná se zejména o tato zařízení :

- snímače teploty

- termostaty

- snímače tlaku

- regulační ventily vč. servopohonů

# Popis zařízení

## Kotelna

### Všeobecné zásady pro zdroj tepla

### Na všechny okruhy zdroje tepla se vztahují stejné vazby a požadavky.

### Porucha čidel teploty – vyhodnocení dosažení krajních mezí mimo pásmo reálných hodnot, signalizace poruchy a zásah v regulační smyčce dle významu

### Čidla teploty-řídící veličina – při poruše čidla se nastaví poslední aktuální hodnota a vyhodnotí se porucha snímače

### Čidla teploty-řízená veličina – při poruše čidla se odstaví příslušný regulační okruh a vyhodnotí se porucha snímače

### Porucha regulace – hlavní regulační obvody sledují odchylku žádané a skutečné teploty. Při stanoveném rozdílu po nastavený čas je vyhodnocena porucha regulace. Porucha je aktivní pouze v provozu regulačního okruhu.

### Oběhová čerpadla:

    - sledování počtu provozních hodin

    - vyhodnocení poruchy chodu čerpadla

    - zpožděné zapnutí při obnovení sítě

    - protáčení 1x týdně ochrana proti zatuhnutí

    - blokování chodu čerpadel při poklesu tlaku

### Ekvitermní okruhy:

    - zabezpečení protimrazové ochrany objektu

    - možnost nastavení časového programu

    - nastavení strmosti – topné křivky

    - nastavení horního omezení topné vody

    - blokování okruhu od překročení nastavené hodnoty průměrné venkovní teploty

### Okruh 01 – ovládání kotlů

Plynová kotelna bude osazena stacionárním kondenzačním dvojitým kotlem UlraGas 400D o výkonu 2x200kW ozn. K1.1,2. Součástí dodávky profese MaR je napájení kotlů, blokování od poruchových stavů plynové kotelny, řízení signálem 0-10V na výstupní teplotu TE1.1,2, přenos poruchových stavů a ovládání příslušných uzavíracích klapek Y1.1,2, dle provozu daného kotle. Řízení kotlů bude v kaskádě na základě žádané teploty jednotlivých odběrů (žádost od provozu ÚT a ohřevu TUV) na výstupní teplotu TE1.3 s korekcí teploty vratné vody TE1.5.

Podmínkou pro provoz kotlů je bezporuchový stav plynové kotelny.

Systém MaR dále zajišťuje odečet celkové výroby tepla s použitím měřiče tepla MT1.1. Pro odečet tepla bude použita sběrnice M-Bus.

### Okruh 02 – poruchová a havarijní signalizace

Na technologickém zařízení jsou osazeny bezpečnostní prvky zajišťující bezpečný provoz zařízení.

- Indikace výskyty plynu CH4 v prostoru kotelny	QZ2.11,12 20% DMV		havárie

- Indikace výskyty plynu CH4 v prostoru kotelny	QZ2.11,12 10% DMV		výstraha

- Indikace výskyty plynu CO v prostoru kotelny	QZ2.2 	130 ppm		havárie

- Indikace výskyty plynu CO v prostoru kotelny	QZ2.2	65 ppm			výstraha

- Překročení teploty prostoru kotelny		TZH2.1	t>40°C			havárie

- Překročení teploty výstupu TUV			TZH2.2	t>65°C			havárie

- Minimální tlak v systému ÚT			PZL2.1	p<150kPa		havárie

- Zaplavení prostoru kotelny			LZH2.1				havárie

- Kotelna stop havarijní odstavení			SB2.1				havárie

Při výskytu havarijního stavu dojde k blokování kotlových jednotek K1.1/1.2 a uzavření HUP kotelny Y2.1 do odstranění příslušné poruchy a kvitace na panelu rozvaděče MaR tlačítkem SB2.2, při výskytu poruchového stavu dojde k blokování kotlových jednotek K1.1/1.2 a uzavření HUP kotelny Y2.1 do odeznění bez nutnosti kvitace, první stupeň koncentrace CH4 a CO bude pouze signalizován bez nutnosti zásahu obsluhy. Poruchové a havarijní stavy budou jednotlivě signalizovány na rozvaděči MaR pomocí obslužného panelu, sumárně pomocí signálky HL2.2 a GSM hlásiče E202.

### Okruh 03 – dopouštění systému ÚT

Dopouštění systému ÚT je řešeno uzavíracím ventilem Y3.1 a snímačem tlaku PE3.1. Systém MaR dále zajišťuje měření spotřeby vody dopouštění systému ÚT vodoměrem SV3.1 s impulsní výstupem.

### Okruh 04 – výstup ÚT1 stará budova

Příprava topné vody se provádí pomocí třícestného regulačního ventilu Y4.1 a cirkulace je zajištěna oběhovým čerpadlem M4.1. Venkovní teplota je snímána teplotním čidlem TE4.2 (severní fasáda). Na základě její hodnoty a zadané ekvitermní křivky je vypočítána žádaná hodnota teploty topné vody. Výstupní teplota je snímána teplotním čidlem TE4.1 a její hodnota je porovnána s vypočítanou žádanou hodnotou v řídícím regulátoru. Na základě tohoto porovnání je ovládán regulační ventil a oběhové čerpadlo.

Časové programy umožňují upravovat žádanou teplotu DEN/NOC na základě obsazení vytápěných prostor (požadavku provozovatele).

Oběhové čerpadlo a regulační ventil budou v případě delší nečinnosti pravidelně jednou týdně protáčeny.

### Okruh 05 – výstup ÚT2 T04

Příprava topné vody se provádí pomocí třícestného regulačního ventilu Y5.1 a cirkulace je zajištěna oběhovým čerpadlem M5.1. Venkovní teplota je snímána teplotním čidlem TE4.2 (severní fasáda). Na základě její hodnoty a zadané ekvitermní křivky je vypočítána žádaná hodnota teploty topné vody. Výstupní teplota je snímána teplotním čidlem TE5.1 a její hodnota je porovnána s vypočítanou žádanou hodnotou v řídícím regulátoru. Na základě tohoto porovnání je ovládán regulační ventil a oběhové čerpadlo.

Časové programy umožňují upravovat žádanou teplotu DEN/NOC na základě obsazení vytápěných prostor (požadavku provozovatele).

Oběhové čerpadlo a regulační ventil budou v případě delší nečinnosti pravidelně jednou týdně protáčeny.

### Okruh 06 – výstup ÚT3 T03+5+6

Příprava topné vody se provádí pomocí třícestného regulačního ventilu Y6.1 a cirkulace je zajištěna oběhovým čerpadlem M6.1. Venkovní teplota je snímána teplotním čidlem TE4.2 (severní fasáda). Na základě její hodnoty a zadané ekvitermní křivky je vypočítána žádaná hodnota teploty topné vody. Výstupní teplota je snímána teplotním čidlem TE6.1 a její hodnota je porovnána s vypočítanou žádanou hodnotou v řídícím regulátoru. Na základě tohoto porovnání je ovládán regulační ventil a oběhové čerpadlo.

Časové programy umožňují upravovat žádanou teplotu DEN/NOC na základě obsazení vytápěných prostor (požadavku provozovatele).

Oběhové čerpadlo a regulační ventil budou v případě delší nečinnosti pravidelně jednou týdně protáčeny.

### Okruh 07 – výstup ÚT4 T07

Příprava topné vody se provádí pomocí třícestného regulačního ventilu Y7.1 a cirkulace je zajištěna oběhovým čerpadlem M7.1. Venkovní teplota je snímána teplotním čidlem TE4.2 (severní fasáda). Na základě její hodnoty a zadané ekvitermní křivky je vypočítána žádaná hodnota teploty topné vody. Výstupní teplota je snímána teplotním čidlem TE7.1 a její hodnota je porovnána s vypočítanou žádanou hodnotou v řídícím regulátoru. Na základě tohoto porovnání je ovládán regulační ventil a oběhové čerpadlo.

Časové programy umožňují upravovat žádanou teplotu DEN/NOC na základě obsazení vytápěných prostor (požadavku provozovatele).

Oběhové čerpadlo a regulační ventil budou v případě delší nečinnosti pravidelně jednou týdně protáčeny.

### Okruh 08 – ohřev TUV

Příprava ohřevu teplé užitkové vody je zajištěna na straně topné vody oběhovým čerpadlem M8.1, uzavíracím ventilem Y8.1, dvojicí akumulačních nádrží s topnou vložkou (zapojeno do série) a na straně TUV cirkulačním čerpadlem M8.2 a regulačním ventilem na výstupu TUV Y8.2. V akumulačních nádržích budou osazeny snímač teploty TE8.1 (aku TUV1) a TE8.2 (aku.TUV2). Uvolnění ohřevu TUV bude od poklesu teploty aku.nádrží pod nastavenou žádanou hodnotu a ukončení po dosažení žádané hodnoty. Regulační ventil na výstupu TUV bude regulovat na výstupní teplotu TE8.3. Systém je doplněn o snímač teploty cirkulace TUV TE8.4.

Cirkulační čerpadlo bude provozováno v časovém programu dle požadavku provozovatele. Oběhové čerpadla budou v případě delší nečinnosti pravidelně jednou týdně protáčeny.

Systém MaR dále zajišťuje odečet celkové spotřeby tepla pro ohřev TUV s použitím měřiče tepla MT8.1 a měření spotřeby vody okruhu ohřevu TUV vodoměrem SV8.1 s impulsní výstupem. Pro odečet tepla bude použita sběrnice M-Bus.

# Všeobecné zásady pro montáž

## Dispoziční řešení

Vyplývá ze situace stavební části a umístění technologických zařízení.

## Pokyny pro montáž

Rozvody jsou navrženy dle ČSN – EN 33 2000 – 5 – 52 ed.2 kabely s měděným jádrem, dle potřeby stíněnými, uloženými pod omítkou, v oceloplechových žlabech a PVC trubkách. V místech s možností mechanického poškození jsou chráněny PVC hadicí. Přístroje a příslušenství jsou v provedení a krytí odpovídajícímu ČSN – EN 33 2000 – 5 – 51 ed.3.

Další údaje jsou obsaženy ve výkresové části této projektové dokumentace.

Upozornění :

Při zapojování a spouštění jednotlivých zařízení je nutno respektovat požadavky jejich výrobce a řídit se podle návodů dodaných k těmto zařízením.

Tento projekt je zpracován na základě podkladů dodaných projektanty jednotlivých profesí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a používány příslušné ochranné pomůcky.

# Všeobecně

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů ČSN – EN, které musí být dodrženy. Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům.

Pro obsluhu, údržbu a opravy zařízení musí být určeny zodpovědné osoby s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a vyhlášky ČÚBP 50/78 sbírky. Nepovolaným osobám musí být znemožněna manipulace se zařízením.

# Revize elektrického zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další revize provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení.

# Poznámky k nabídce a dodávce systému elektro a MaR

Technická specifikace určuje kvalitativní a materiálový standard, při jeho dodržení zadavatel připouští alternativní výrobce, dodavatele.

Veškerý použitý materiál, pracovní postupy a provozní zkoušky musí být provedeny podle platných ČSN. Potencionálním dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Dodavatel je povinen překontrolovat výkaz výměr, opravit jednotlivé položky, případné chybějící výkony doplnit a ocenit tak, že součástí ceny budou veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce, včetně dopravy, vnitrostaveništního přesunu, provozních náplní, zprovoznění,….... atd.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Součástí nabízené ceny musí být i seznam výrobců jednotlivých nabízených zařízení.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při prostupu požárně dělícími konstrukcemi budou prostupy potrubí v požárně odolném provedení, každý prostup bude certifikován. Typ protipožárního těsnění bude splňovat podmínky určené  požárním specialistou (např. speciální protipožární tmely a stěrky). U menších průměrů obalením minerální vatou, protipožární tmely a stěrky.

Součástí dodávky je i zaregulování soustavy a všechny potřebné zkoušky a zaškolení obsluhy, včetně předání výkresů skutečného provedení, provozních pokynů a návodů k obsluze a údržbě.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Zařízení musí být od renomovaných výrobců a musí mít v místě instalace dostupný servis. Veškeré manuály a popis ovládání, včetně všech údajů na zobrazovací jednotce v českém jazyce.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

V ceně zařízení, které vyžaduje zprovoznění dodavatelem, musí být náklady na toto zprovoznění zahrnuty. Výměry jsou uvedeny v jednotkách uvedených ve výkazu výměr.

Záruky a záruční lhůty, jejich rozsah a náplň budou obsaženy ve smlouvě mezi investorem a dodavatelem. Při montáži je nutno věnovat mimořádnou pozornost kvalitě prováděcích prací. Zvláštní důraz je nutné brát na minimalizaci hlučnosti. Veškerá zařízení musí být nejtišší možné provedení příslušného zařízení.