## 1452 spotřeba MR1
Tabulka spotřebičů
FM - frekvenční měnič
EC - EC motor
TK - termokontakt
PTC - termistor ochranné relé UR
PO - protimrazová ochrana (termostat)
OV - ovládání
HF - havarijní funkce
Rozvaděč MaR ozn. MR1 - kotelna Unhošť
Okruh 01 - ovládání kotlů | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
K1.1 kotel 1 | typ: UltraGas 400D 39-370kW; kW: 0.286; V: 230; A: 10; OV: 0-10V; HF: x | kot.1.PP
K1.2 kotel 2 | typ: UltraGas 400D 39-370kW; kW: 0.286; V: 230; A: 10; OV: 0-10V; HF: x | kot.1.PP
Y1.1 UK kotel K1.1 | typ: D665;SR230A;S 2A; kW: 0.006; V: 230; A: 1.6; OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y1.2 UK kotel K1.2 | typ: D665;SR230A;S 2A; kW: 0.006; V: 230; A: 1.6; OV: zap/vyp | kot.1.PP
Okruh 02 - poruchová a havarijní signalizace | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
Y2.1 UV HUP kotelna | typ: VE 40 50 A1002; kW: 0.041; V: 230; A: 1.6; OV: zap/vyp; HF: x | kot.1.PP
QZ2.11 výskyt CH4 | typ: SE-22-230D; kW: 0.01; V: 230; A: 1.6; OV: - | kot.1.PP
QZ2.12 výskyt CH4 | typ: SE-22-230D; kW: 0.01; V: 230; A: 1.6; OV: - | kot.1.PP
QZ2.2 výskyt CO | typ: SE-22-230D/CO; kW: 0.01; V: 230; A: 1.6; OV: - | kot.1.PP
Okruh 03 - dopouštění systému ÚT | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
Y3.1 UV dopouštění ÚT | typ: EV251B G1/2 NC; kW: 0.018; V: 230; A: 1.6; OV: zap/vyp | kot.1.PP
Okruh 04 - výstup ÚT1 stará budova | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
M4.1 čerpadlo ÚT1 | typ: Magna3 32-60; kW: 0.103; V: 230; A: 0,91/6; TK: X; OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y4.1 RV ÚT1 | typ: RV111 32/16;SSC61; V: 24; OV: 0-10V | kot.1.PP
Okruh 05 - výstup ÚT2 T04 | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
M5.1 čerpadlo ÚT2 | RV111 32/16;SSC61 typ: Magna3 32-60; RV111 32/16;SSC61 kW: 0.103; 24 V: 230; 24 A: 0,91/6; 24 TK: X; 0-10V OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y5.1 RV ÚT2 | RV111 32/16;SSC61 typ: RV111 32/16;SSC61; 24 V: 24; 0-10V OV: 0-10V | kot.1.PP
Okruh 06 - výstup ÚT3 T03+5+6 | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
M6.1 čerpadlo ÚT3 | RV111 32/16;SSC61 typ: Magna3 32-60; RV111 32/16;SSC61 kW: 0.103; 24 V: 230; 24 A: 0,91/6; 24 TK: X; 0-10V OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y6.1 RV ÚT3 | RV111 32/16;SSC61 typ: RV111 32/16;SSC61; 24 V: 24; 0-10V OV: 0-10V | kot.1.PP
Okruh 07 - výstup ÚT4 T07 | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
M7.1 čerpadlo ÚT4 | RV111 32/16;SSC61 typ: Magna3 32-60; RV111 32/16;SSC61 kW: 0.103; 24 V: 230; 24 A: 0,91/6; 24 TK: X; 0-10V OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y7.1 RV ÚT4 | RV111 32/16;SSC61 typ: RV111 32/16;SSC61; 24 V: 24; 0-10V OV: 0-10V | kot.1.PP
Okruh 08 - ohřev TUV | typ | kW | V | A | FM | EC | TK | PTC | PO | OV | HF | umístění
M8.1 čerpadlo ohřev TUV | RV111 32/16;SSC61 typ: Magna1 40-80F; RV111 32/16;SSC61 kW: 0.267; 24 V: 230; 24 A: 1,18/6; 24 TK: X; 0-10V OV: zap/vyp | kot.1.PP
M8.2 čerpadlo cirkulace TUV | RV111 32/16;SSC61 typ: Alpha2 25-50N; RV111 32/16;SSC61 kW: 0.026; 24 V: 230; 24 A: 0,24/6; 0-10V OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y8.1 UK ohřev TUV | RV111 32/16;SSC61 typ: R2050-S4;SR24A-S; 24 V: 24; 0-10V OV: zap/vyp | kot.1.PP
Y8.2 RV výstup TUV | RV111 32/16;SSC61 typ: MXG461B50-30; 24 V: 24; 0-10V OV: 0-10V; 0-10V HF: X | kot.1.PP
Zásuvkové a světelné okruhy | RV111 32/16;SSC61 kW: 3; 24 V: 400/230; 24 A: 16/10 | kot.1.PP
Rozvaděč MR1-příslušenství | RV111 32/16;SSC61 kW: 1.5; 24 V: 230; 24 A: 10 | kot.1.PP
Celkový Pi | RV111 32/16;SSC61 kW: 5.878; 24 V: 400