Příloha č. 5

Technický popis

Předmětem VZMR: „Výměna 2 kusů výtahů v areálu školy“ se rozumí demontáž starých výtahů, jejich likvidace v souladu se zákonem a montáž nových výtahů, které budou plně odpovídat ČSN EN 81 – 20.

Požadavky na nové výtahy:

- větší nosnost výtahu – min. 400 kg;

- prostornější kabinu výtahu i pro osoby s ZTP s invalidním vozíkem (bezbariérový);

- frekvenční řízení výtahu s plynulým rozjížděním a dojížděním do stanic včetně přesného zastavení;

- úsporný systém zapojení – ekonomický provoz obou vzájemně propojených výtahů;

- odstranění všech provozních i bezpečnostních rizik;

- širší vstupní dveře – 800 mm;

- vyšší přepravní rychlost –  min. 1 m/s;

- veškeré komponenty s původem zemí EU;

- výměna výtahů v prvedení „na klíč“ včetně stavebních prací.

Parametry nových výtahů

- Druh:                			trakční osobní

- Typ výtahu:                            	dle nabídky

- Nosnost:                                       min. 400 kg

- Pracovní zdvih:			28 m

- Jmenovitá rychlost:                    1 m/s

- Počet stanic/nákladišť: 		11/11 neprůchozí

- Rozměr šachty:		šířka		1 450 mm		Rozměr kabiny:		šířka        1 100 mm

hloubka	1 470 mm                                          		hloubka   1 050 mm

hlava		3 600 mm                                             	výška       2 100 mm

prohlubeň	1 200 mm

- Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné – ekonomický provoz.

- Umístění stroje a rozvaděče: ve stávající společné strojovně.

- Systém pohonu: převodový stroj, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení, motor cca 4 kW.

- Provedení šachty: zděná stávající.

- Nosné prostředky: ocelová lana dle EN ČSN 12385-5.

- Konzoly a vodítka kabiny i protiváhy: nové.

- Protiváha umístěná za kabinou.

- Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta.

- Elektroinstalace kabelová standardní + revizní jízda výtahu.

- Vyvažovací závaží betonové bloky v ocelovém rámu za kabinou.

- Kabina osazena obousměrnými zachycovači.

- Hlavní vypínač, osvětlení šachty, zásuvka a žebřík do prohlubně bude součástí dodávky.

Vybavení kabiny:

- kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí;

- stěny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku dle vzorníku RAL;

- vstupní krčky, okopové plechy a rohové lišty NEREZ brus;

- osvětlení bodové LED v pevném stropu bílé barvy;

- na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením;

- na jedné boční stěně v horní části zrcadlo;

- podlaha protiskluzová krytina ALTRO;

- komunikační zařízení – GSM brána;

- zařízení proti přetížení kabiny včetně ukazatele přetížení, případně ventilátor.

Realizace výtahu obsahuje:

- zaměření stávající výtahové šachty;

- vypracování projektové dokumentace nových výtahů a jejich schválení oznámeným subjektem;

- výroba nových výtahů;

- demontáž starých výtahů;

- montáž nových výtahů včetně požadovaných přejímek a zkoušek;

- úřední zkouška výtahů za účasti oznámeného subjektu;

- stavební práce spojené s rekonstrukcí výtahu:

    - úprava a zapravení dveřních otvorů po osazení nových achetních dveří;

    - vybourání betonových špalků v prohlubni;

    - vybourání betonového základu stroje;

    - úprava podlah v šachtě a strojovně;

    - případné doplnění osvětlení strojovny.