Příloha č. 6 – Výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Nákup UPS zařízení vč. souvisejících služeb“

Obsah

Vymezení předmětu zakázky	- 3 -

Podrobné členění	- 3 -

Nabídková cena	- 6 -

# Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel v rámci Informačního systému KÚ (dáletéž jen „IS KÚSK“) provozuje technologickou místnost 2106 (serverovna). Z důvodu ochrany investičních prostředků a z pohledu zajištění plynulého napájení technických zařízení umístněných v serverovně vyhlašujeme poptávkové řízení na dodání UPS zařízení. Přičemž KÚSK předpokládá plnou konsolidaci všech zařízení do jednoho funkčního celku.

# Podrobné členění

| POPIS PRODUKTU | ks |
| --- | --- |
| Modulární UPS 16kVA se 100% redundancí. |  |
| UPS 16kW All-In-One, Scalable to 48kW, 400V | 1 |
| UPS Power Module, 10/16kW, 400V (redundance) | 1 |
| UPS Power Distribution Module 3x1 Pole 3 Wire 16A 3xIEC309 360 cm | 2 |
| Odpínač pojistkový pro válcové pojistky OPVP14-3N 63A 3+NPÓL. | 1 |
| Pojistka válcová PV14 63A GG 500V 14X51 | 6 |
| Propojka zkratová do odpínače ZPV14 63A 14X51 (N) | 1 |
| Nouzové tlačítko, resetování otočením IP66 | 1 |
| Kabel s funkčností při požáru 2 X 1,5 P60- R KV PRAFLADUR-O 2 X 1,5 P60- R | 10 |
| Kabel 5Gx16 | 8 |
| Instalace UPS včetně dopravy | 1 |
| Úprava rozváděče 230/400V | 1 |
| Revize elektro | 1 |
| Rozšíření záruky na UPS a baterie na 4 roky | 1 |

Technologie UPS

V rámci serverovny bude instalováno zajištěné napájení pro technologie IT. Zálohované napájení bude řešeno formou zdroje nepřerušitelného napájení UPS o výkonu 16kW s maximálním výkonem až 48 kW, instalovaného v rámci jednoho 19“ stojanu. Instalována bude modulární, on-line UPS v N+1 redundantním provedení 16kW + 16kW

V rámci jednoho rámu UPS o maximálních rozměrech 2000 x 600 x 1100 mm (V x Š x H) musí být integrovány např:

- Minimálně 2 výkonové moduly o výkonu minimálně 15kW, maximálně však 20kW

- Bateriové moduly pro dobu zálohy minut při zátěži kW

- Mechanický bypass panel

- Modul Statického / Elektronického bypassu

- Moduly řídících jednotek

- Distribuční panel výstupního napětí pro 6 jističových modulů 1f nebo 3f s možným celkovým osazením minimálně 18ks 1f jističů. Každý modul s jističi je vybaven odpovídajícím napájecím kabelem pro připojení Rack PDU.

- Síťová karta včetně software pro bezpečný shutdown server s operačními systémy Windows, Linux, VmWare, Hyper-V

Výkonové moduly musí být vyměnitelné, instalovatelné uživatelem za plného provozu bezvýpadkově, bez nutnosti přepnutí na bypass.

Součástí UPS je integrovaný manuální servisní bypass a modulární výstupní distribuce obsahující 18 pozic pro jištění výstupů. Součástí dodávky budou 2ks výstupních modulárních jističů s příslušně dlouhými kabely opatřenými jednofázovými zásuvkami - celkem 6 ks zásuvek IEC309.

Navrhovaný systém předpokládá minimální dobu zálohování z UPS 21 minut při zátěži 9 kW. Baterie budou instalovány jako součást jednoho rámu UPS společně s ostatními moduly.

UPS je koncipována v N+1 redundanci, tzn., že případnou závadu jednoho z modulů koncový uživatel nepocítí, protože UPS dokáže dále pracovat a plnit svou funkci i v případě poruchy jednoho z modulů.

UPS musí disponovat plně centralizovanou architekturou - centralizované řízení zachovává celou kapacitu baterii při výpadku jednoho z výkonových modulů. Integrovaný centrální staticky bypass je společný pro všechny výkonové moduly.

O ztrátě redundance či případné závadě dokáže UPS informovat správu IT prostřednictvím e-mailu, SNMP trapu a webového rozhraní. Ethernet karta je součástí UPS. UPS musí umožňovat instalaci dodatečných ethernet karet.

V serverovně bude instalováno bezpečnostní tlačítko EPO (Emergency Power OFF) pro nouzové vypnutí UPS.

Základní požadavky na zdroj UPS:

•	modulární design UPS – UPS složena z paralelně řazených výkonových modulů

•	hlavní řídící jednotka UPS je řešena jako redundantní,

•	vysoká účinnost UPS v on-line provozním režimu (tedy při provozu přes dvojitou konverzi) doloženou certifikací nezávislé organizace (například TUV apod.)

•	požadované efektivity provozu:

- provoz ze sítě: min 95 % při zatížení UPS na 35 %-100 %

- provoz z baterií: min 94 % při zatížení UPS na 25 %-100 %

•	integrovaný uživatelem bezvýpadkově vyměnitelný elektronický by-pass

•	integrovaný manuální servisní bypass

•	integrovaná a monitorovaná distribuce napájení instalovatelná a vyměnitelná uživatelsky za provozu (osobou zaškolenou)

•	modulární systém akumulátorů (akumulátory musí být řešeny jako modulární, výměnu smí provádět i osoba zaškolená)

•	každý bateriový modul musí monitorovat napětí a teplotu, naměřené hodnoty UPS vyhodnocuje a využívá

pro diagnostiku baterií a teplotně kompenzované dobíjení

•	UPS musí disponovat integrovaným bateriovým management systémem, který v reálném čase vyhodnocuje stav jednotlivých bateriových modulů a uživatele informuje v případě detekce vadného nebo slabého bateriového modulu

•	maximální prostorové nároky – maximální rozměry (Š x H x V) 650 x 1150 x 2100 mm

•	design vhodný pro instalaci UPS v rámci řady 19“ stojanů a klimatizací, barva černá RAL9005

•	možnost vzdáleného upgrade firmware přes centrální dohledový systém bez nutnosti přístupu na webové rozhraní UPS

Požadované technické parametry zdroje UPS, popř. lepší:

- vstupní povolené 3-fázové napětí 200V - 477 V (při zatížení na 100 %: 340V-477V včetně dobíjení baterií, dle zátěže mohou být baterie dobíjeny již od 200V)

- zkratová odolnost: 30,000 symetrických Ampér s G pojistkou před systémem

- povolená vstupní frekvence: 40-70Hz

- vstupní účiník >0,99 při zatížení UPS nad 25 %

- systém TNS

- vstupní THDI bez dodatečných filtrů <5 % při zatížení UPS na 100 %

- Soft-Start: lineární postupný náběh v celém rozmezí vstupního proudu 0-100 % bez proudových špiček a v rozmezí 15ti sekund

- povolené odchylky výstupního napětí ±1 % při 100 % lineární zátěži a ±3% při 100%  nelineární zátěži

- povolená odchylka napětí při okamžitém zatížení na 100 %: max ±5 % s vyrovnáním do 50ti milisekund

- výstupní THDU <2 % při 100 % lineární zátěži a <6 % při 100 % nelineární zátěži

- přetížitelnost:

a) Normální provoz

1) 150 % na 60 sekund v normálním provozu

2) 125 % na 10 minut v normálním provozu

3) 150 % na 60 sekund při bateriovém provozu

b) By-pass provoz

1) 150 % na 60 sekund

2) 1000 % na 100 milisekund

Součástí zakázky bude implementace a konfigurace zařízení s ostatními bezpečnostními systémy, přičemž musí být zajištěna plná konsolidace s již nasazenými technologiemi na úrovni bezpečnosti informačního systému úřadu. Samostatná správa zařízení bude následně plně v gesci Odboru informatiky či aktuálního externího dodavatele. Z hlediska implementace a konfigurace zařízení je nutné počítat s konzultacemi na úrovni bezpečnosti a provozu IS. Zadavatel předpokládá, že dodavatel v této rovině následně zpracuje implementační a provozní dokumentaci, kterou předá Odboru informatiky. Předání dokumentace bude podléhat schválení a bude řešeno samostatně předávacím a akceptačním protokolem.

Zadavatel si je vědom, že je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů. Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení. Tyto podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče. V této rovině by chtěl zadavatel sdělit potencionálním dodavatelům, že poptávané zařízení může v rámci ČR dodat několik dodavatelů, ačkoliv se jedná o jednoznačné a specifické zařízení, které umožňuje efektivní implementaci a nasazení jen se stávajícími technologickými prvky bezpečnosti. Tímto chce předejít zadavatel případným dotazům ze strany dodavatelů v této oblasti.

# Nabídková cena

Předpokládaná cena modulární UPS 16kVA se 100 % redundancí je do 700 tis. Kč s DPH a 270 tis. Kč za 4 letou záruku u zákazníka na UPS a baterie.

| Položky rozpočtu |  |
| --- | --- |
| Kompletní dodávka a instalace UPS 16kW se 100 % redundancí včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | Cena bez DPH/ Cena vč. DPH Doplní účastník |
| Rozšíření záruky na UPS a baterie na 4 roky celkem | Cena bez DPH/ Cena vč. DPH Doplní účastník |
| Celková cena bez DPH | Doplní účastník |
| Celková cena s DPH | Doplní účastník |