## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PK 17-19 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131 | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Benešov-Mendelova 131 | [8 empty] | Datum: |  | 2020-02-01 | [13 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: | [13 empty] | CZ-CPA: | [15 empty] | 0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: |  | 61664651 | [13 empty] | 0,01
|  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Mgr. Michal Smejkal | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Martin Suchý | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | PK 17-19
| Stavba: | [6 empty] | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Místo: | [6 empty] | Benešov-Mendelova 131 | [6 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [6 empty] | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO - 01 |  |  |  | VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {aa8d9cf3-6bd1-49ef-b88a-2011fa6baac3} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
/ |  | SO - 02 |  |  |  | Vnitřní vodovod a kanalizace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {379613eb-405d-4251-a6f5-d73d1c46734d} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
/ |  | SO - 03 |  |  |  | Elektroinstalace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {5874dbc8-8eea-4d4e-ad66-186b5e9e6201} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
/ |  | SO - 04 |  |  |  | Plynovod | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {67109109-e242-4fe9-9210-ac393813dd7e} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
/ |  | SO - 05 |  |  |  | Stavební část | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {02784910-90c9-47de-a5c3-34b87fdf7351} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
/ |  | SO - 06 |  |  |  | VZT | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bf9400e5-2868-4039-b1d0-7b8d9d6f359e} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
/ |  | SO - 07 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c1c09518-7a35-4ccb-b791-bd6a4039a91c} | {a84222f4-b1dc-4c49-91cf-6429a5a6195d}
| Celkové náklady za stavbu 1) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO - 01 - VÝMĚNA KOTLŮ A ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {aa8d9cf3-6bd1-49ef-b88a-2011fa6baac3}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 01 - VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Mgr. Michal Smejkal | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Suchý | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 01 - VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 731/1 - Ústřední vytápění - kotelny demontáže | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 732/1 - Ústřední vytápění - strojovny demontáže | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 733/1 - Ústřední vytápění - rozvody demontáže | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 736 - Ústřední vytápění - ostatní | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 01 - VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 1.3.2019 (doplnění)
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1.26 |  | 0.0021 |  | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.26 |  | 0.0021 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.26 |  | 0.0021 |  | 0
1 | K |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 1.26 | 0.00021 | 0.0021 | 0 | 0
2 | K |  | Vyvložkování stávajícího zděného průduchu nerezovou vložkou DN 250 délky cca 15m pro přetlakový spotřebič s mokrým provozem s krycí deskou na ústí komína; s příslušenstvím. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
6
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
3 | K |  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m |  |  | t | 0.318 |  |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
4 | K |  | Odstranění izolace tepelné na potrubí do DN 125 |  |  | m | 185 |  |  | 0
5 | K |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D DN 50 |  |  | m | 82 |  |  | 0
Tepelná izolace na báz minerální tepelná izolace s hliníkovou krycí fólií se skleněnou mřížkou, hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda = 0,033 W/m.K při 0°C DIN 52613, Třída reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1"
6 | M |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 32/30 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0
7 | M |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 50/50 mm |  |  | m | 60 |  |  | 0
8 | M |  | PE hadicová izolace na potrubí průměr 25mm /9mm |  |  | m | 20 |  |  | 0
9 | K |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do DN 150 |  |  | m | 38 |  |  | 0
Tepelná izolace na báz minerální tepelná izolace s hliníkovou krycí fólií se skleněnou mřížkou, hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda = 0,033 W/m.K při 0°C DIN 52613, Třída reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1"
10 | M |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 80/60 mm |  |  | m | 60 |  |  | 0
11 | M |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií DN 100/60 mm |  |  | m | 16 |  |  | 0
12 | K |  | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 325.364 |  |  | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
13 | K |  | Montáž plynový kondenzační kotel o výkonu 150 kW, ve stacionárním provedení |  |  | soubor | 4 |  |  | 0
14 | M |  | Dvojkotel plynový kondenzační o výkonu 300 kW |  |  | kus | 2 |  |  | 0
Plynový stacionární kondenzacní dvojkotel kotel, výkon 300 kW, s výmeníkem tepla ze slitiny hliníku a kremíku, s modulacním atmosférickým predsmešovacím horákem
15 | M |  | Vybavení kotle |  |  | kpl | 2 |  |  | 0
Příslušenství kotle: Plynový filtr 1 1/4" pro výkony 150 až 300 kW. Pojistná skupina pro výkony 150 až 300 kW. Obsahuje pojistný ventil 3 bary, manometr, odvzdušnovací ventil a izolaci. Pripojení R1 1/4".
16 | K |  | Spalinová kaskáda pro kondenzační přetlakové kotle |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
17 | K |  | Přesun hmot procentní pro kotelny |  |  | % | 10500 |  |  | 0
| 731/1 - Ústřední vytápění - kotelny demontáže | [8 empty] | 0
18 | K |  | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 600 kW |  |  | kus | 1 |  |  | 0
Demontáž plynového stacionárního kotle do výkonu 150 kW včetně kouřovodu, připojovacího potrubí a ekologická likvidace
19 | K |  | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
20 | K |  | Demontáž stávající hliníkové vložky do průměru 350mm |  |  | m | 15 |  |  | 0
21 | K |  | Demontáž stávajícího kouřovodu DN 350 |  |  | m | 8 |  |  | 0
22 | K |  | Demontáž kombinovaného rozdělovače/sběrače do DN 300 včetně armatur |  |  | m | 3.8 |  |  | 0
23 | K |  | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m |  |  | t | 2.938 |  |  | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
24 | K |  | Montáž a dodávka - neutralizační zařízení do výkonu 800 kW vč. granulátu |  |  | kus | 1 |  |  | 0
Neutralizační zařízení do výkonu 500 kW vč. granulátu
25 | K |  | Montáž a dodávka - Regulace kotlů |  |  | kus | 4 |  |  | 0
- kaskádová regulace kotlů bude uvolňovat k chodu plynové kotle v kaskádě, modulovat výkon kotlů a střídat kotle v provozu - dodávka včetně čidel venkovní teplota a společné teploty na potrubí - regulace bude umožnovat regulaci 0-10V z nadřazené regulace - regulace budou dodány včetně potřebného příslušenství (čidel, rozšiřujích modulů) - v případě poruchy sepne regulace kontakt sdružené poruchy, která bude napojená nadřazené regulace - kabeláž mezi kaskádovou regulací kotlŮ,
26 |  |  | Montáž a dodávka - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků |  |  | kus | 1 |  |  | 0
pro průtok topné vody 30m3/h vč. tepelné izolace, připojovací hrdla na straně topné a primární vody DN125
27 | K |  | Montáž a Dodávka Hydraulické propojení kaskády kotlů 4x150 kW. Obsahuje potrubí s izolací, 8x uzavírací ventily, dva zpětný ventil, 4 x kotlová čerpadla:Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo pro průtok 11 m3/hod, výtlak 80 kPa s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), LED display na těle čerpadla, se signalizací provozu (do nadřauené regulace), ovládání start stop, s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody, bez požadavku na ochranu motoru s funkcí autoadapt; např.řada Magna3 od fy Grundfos, čtyři adaptéry pro připojení na přírubu. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
28 | K |  | transport kotlů do prostoru kotelny |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
29 | K | 732331616 /R | Montáž a dodávka Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro 5 topných okruhů vč. tepelné izolace a uložení - modul 200mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
30 | K | 732331616 /R | Montáž a dodávka Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l, včetně kulového kohoutu se zajištěním s vypouštěním pro expanzní nádoby DN 20 |  |  | soubor | 4 |  |  | 0
Membránová expanzní nádoba o objemu 12L (max 6 bar) uzavírací armatura DN20 se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním
31 | K |  | Montáž a dodávka Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení pro rozvod pitné vody PN 10 o objemu 100 l, včetně průtočné armatury, včetně uzávěru |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
32 | K |  | Montáž a dodávka Kompaktní expanzní automat pro udržování tlaku v soustavě, PN 0,6 o objemu 400 l, včetně kulového kohoutu se zajištěním s vypouštěním pro expanzní nádoby DN 25.Nastavení automatu servisním technikem |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
• kompaktní expanzní automat pro udržování tlaku v soustavě pomocí kompresoru • pro topné i chladicí soustavy • schváleno ve smyslu evropské směrnice pro tlaková zařízení 2014/68/EU • membrána dle DIN EN 13831 • maximální provozní přetlak 6 barů • maximální teplota výstupní větve 120 °C • maximální provozní teplota na membráně 70 °C • okolní teplota 0 − 45 °C • krytí IP 54 • napájení 230 V • s Control Basic řídicí jednotkou • hlášení sumární poruchy a připojení pomocí RS 485 • hladina akustického výkonu <59 dB (A)
33 | K |  | Montáž a dodávka -Podtlakové odplyňovací automat v s integrovaným doplňováním a ochranou proti častému doplňování (při netěsnosti otopné soustavy). Výkon doplňování 0,55 m3/h. Pracovní tlak 0,5-2,5 bar. Nastavení automatu servisním technikem |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
34 | K |  | Montáž a dodávka - sestava uzávěrů Dn 20 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
• oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém napojení na rozvod pitné vody • systémový oddělovač BA schválený DVGW • uzavírací armatury na vstupu i výstupu, stěnový držák • včetně kontaktního vodoměru
35 | K |  | Montáž a dodávka - automatická úpravna + příslušenství |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Demineralizační patrona s kapacitou 90 000 l x°dH Připojení 2x G 3/4", výška 750 mm, Ø 360 mm Hmotnost 66 kg Objem náplně 60 l Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 4 500 l upravené vody Digitální merič vodivosti sada hadic 3/4" pro připojení patrony 0,7m
36 | K | 732331628/R4 | Montáž a dodávka - mechanický jemný filtr s filtrační vložkou |  |  | kus | 1 |  |  | 0
Mechanický jemný filtr s filtrační vložkou 0,08 mm, průtok 5 m3/hod, DN 25
37 |  |  | Zapujcení demineraliz.patrony P62 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
pro prvotní napuštění
38 | K |  | Montáž a dodávka - sada pro měření tvrdosti |  |  | kus | 1 |  |  | 0
39 | K |  | Test kvality topné vody (před vypuštěním otopné soustavy a po zkušebním provozu nové kotelny po napuštění otopné soustavy). Laboratorní test kvality topné vody dle VDI 2035 pro stanovení vhodného úpravy kvality topné vody |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
40 | K |  | Dodávka a montáž zásobník TV, Monovalentní zásobníkový ohrívac TV, objem 1000 l, energetická trída B, barva stríbrná + 3ks cirkulačních čerpadel |  |  | kpl | 3 |  |  | 0
41 | K |  | Čerpadla teplovodní montáž - mokroběžných |  |  | kus | 9 |  |  | 0
42 | M |  | PC1_Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo pro průtok 34,0 m3/hod, výtlak 120 kPa s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), LED display na těle čerpadla, se signalizací provozu (do nadřauené regulace), ovládání start stop, s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody, bez požadavku na ochranu motoru s funkcí autoadapt; např.řada Magna3 od fy Grundfos |  |  | kus | 1 |  |  | 0
43 | M |  | PC2_Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo pro průtok 21,0 m3/hod, výtlak 80 kPa s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), LED display na těle čerpadla, se signalizací provozu (do nadřauené regulace), ovládání start stop, s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody, bez požadavku na ochranu motoru s funkcí autoadapt; např.řada Magna3 od fy Grundfos |  |  | kus | 1 |  |  | 0
44 | M |  | PC3_Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo pro průtok 8 m3/hod, výtlak 40 kPa s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), LED display na těle čerpadla, se signalizací provozu (do nadřauené regulace), ovládání start stop, s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody, bez požadavku na ochranu motoru s funkcí autoadapt; např.řada Magna3 od fy Grundfos |  |  | kus | 1 |  |  | 0
45 | M |  | PC4_Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo pro průtok 18 m3/hod, výtlak 60 kPa s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), LED display na těle čerpadla, se signalizací provozu (do nadřauené regulace), ovládání start stop, s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody, bez požadavku na ochranu motoru s funkcí autoadapt; např.řada Magna3 od fy Grundfos |  |  | kus | 1 |  |  | 0
46 | M |  | PTV_Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo pro průtok 9,5 m3/hod, výtlak 60 kPa s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), LED display na těle čerpadla, se signalizací provozu (do nadřauené regulace), ovládání start stop, s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody, bez požadavku na ochranu motoru s funkcí autoadapt; např.řada Magna3 od fy Grundfos |  |  | kus | 1 |  |  | 0
47 | K |  | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | % | 4991.99 |  |  | 0
| 732/1 - Ústřední vytápění - strojovny demontáže | [8 empty] | 0
48 | K |  | Demontáž anuloidu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Demontáž anuloidu , ekologická likvidace
49 | K |  | Demontáž tlakové nádoby do 4000 litrů |  |  | kus | 1 |  |  | 0
Demontáž stávajícího zásobníku teplé vody 2500L a ekologická likvidace
50 | K |  | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 2.5 |  |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
51 | K |  | Potrubí ocelové v kotelnách nebo strojovnách DN 20 spojované lisováním |  |  | m | 12 |  |  | 0
Potrubní rozvod -materiál uhlíková ocel vně pozinkovaná účel použití: pro otopné systémy, tlakový suchý vzduch, inertní plyny a průmysl, není vhodná pro rozvody pitné vody vlastnosti: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), vně pozinkovaná (galvanicky), nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-; včetně tvarovek, závěsů, objímek
52 | K |  | Potrubí ocelové v kotelnách nebo strojovnách DN 32 spojované lisováním |  |  | m | 12 |  |  | 0
Potrubní rozvod -materiál uhlíková ocel vně pozinkovaná účel použití: pro otopné systémy, tlakový suchý vzduch, inertní plyny a průmysl, není vhodná pro rozvody pitné vody vlastnosti: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), vně pozinkovaná (galvanicky), nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-; včetně tvarovek, závěsů, objímek
53 | K |  | Potrubí ocelové v kotelnách nebo strojovnách DN 50 spojované lisováním |  |  | m | 60 |  |  | 0
Potrubní rozvod -materiál uhlíková ocel vně pozinkovaná účel použití: pro otopné systémy, tlakový suchý vzduch, inertní plyny a průmysl, není vhodná pro rozvody pitné vody vlastnosti: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), vně pozinkovaná (galvanicky), nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-; včetně tvarovek, závěsů, objímek
54 | K |  | Potrubí ocelové v kotelnách nebo strojovnách DN 80 spojované lisováním |  |  | m | 60 |  |  | 0
Potrubní rozvod -materiál uhlíková ocel vně pozinkovaná účel použití: pro otopné systémy, tlakový suchý vzduch, inertní plyny a průmysl, není vhodná pro rozvody pitné vody vlastnosti: neobsahuje látky, které omezují nanášení laku (nátěru), vně pozinkovaná (galvanicky), nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-; včetně tvarovek, závěsů, objímek
55 | K |  | Potrubí ocelové v kotelnách nebo strojovnách DN 100 spojované lisováním |  |  | m | 12 |  |  | 0
Potrubní rozvod - z trubek ocelových válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímek
56 | K |  | Potrubí z trubek Cu_F25 spojopvaných lisováním DN20 |  |  | m | 12 |  |  | 0
57 | K |  | Potrubí z trubek Cu_F25 spojopvaných lisováním DN25 |  |  | m | 12 |  |  | 0
58 | K |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0
Plastové potrubí PPR - (např. Wawin) včetně tvarovek, závěsů, objímek a pozinkovaného žlabu
59 | K |  | Odlučovač nečistot a kalu s přírubovým připojením DN 100 s revizní přírubou |  |  | kus | 1 |  |  | 0
Odlučovač nečistot a kalu s přírubovým připojením DN 100 s revizní přírubou, Délka (mm): 475; Výška (mm): 617; Průměr (mm): 206; Příslušenství: protipřiruby DN 100, magnetická vložka pro odlučovače nečistot a tepelná izolace
60 | K |  | Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 125 |  |  | m | 180 |  |  | 0
61 | K |  | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 25 |  |  | m | 10 |  |  | 0
Tepelná izolace na bázi polyetylenu, tepelná vodivost Lambda=max 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862, tloušťka izolace 9 mm
62 | K |  | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | % | 1004.979 |  |  | 0
| 733/1 - Ústřední vytápění - rozvody demontáže | [8 empty] | 0
63 | K |  | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 |  |  | m | 185 |  |  | 0
Demontáže ocelového potrubí do DN 125, včetně armatur, izolace, závěsů a ekologické likvidace
64 | K |  | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 1.8 |  |  | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
65 | K |  | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 100, PN 16 včetně protipřírub |  |  | soubor | 2 |  |  | 0
66 | K |  | Filtr přírubový DN 80, nerezové síto, standardní velikost síta (velikost oka 1,25 síla drátu 0,63mm), náhradní sada těsnění |  |  | kus | 4 |  |  | 0
67 | K |  | Ventil přírubový zpětný přímý DN80 PN 16 do 110°C,včetně protipřírub |  |  | kus | 4 |  |  | 0
68 | K |  | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 80, PN 16 včetně protipřírub |  |  | soubor | 12 |  |  | 0
69 |  |  | Filtr přírubový DN 65, nerezové síto, standardní velikost síta (velikost oka 1,25 síla drátu 0,63mm), náhradní sada těsnění |  |  | kus | 1 |  |  | 0
70 | K |  | Ventil přírubový zpětný přímý DN65 PN 16 do 110°C,včetně protipřírub |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
71 | K |  | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 65, PN 16 včetně protipřírub |  |  | soubor | 4 |  |  | 0
72 |  |  | Filtr přírubový DN 50, nerezové síto, standardní velikost síta (velikost oka 1,25 síla drátu 0,63mm), náhradní sada těsnění |  |  | kus | 1 |  |  | 0
73 | K |  | Ventil přírubový zpětný přímý DN50 PN 16 do 110°C,včetně protipřírub |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
74 | K |  | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 50, PN 16 včetně protipřírub |  |  | soubor | 6 |  |  | 0
75 | K |  | Montáž armatury přírubové s dvěma přírubami do DN100 |  |  | kus | 36 |  |  | 0
76 | K |  | Montáž armatury závitové s jedným závitem G 3/4 |  |  | kus | 27 |  |  | 0
77 | M |  | filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
78 | K |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
79 | K |  | Ventil závitový odvzdušňovací DN20 do 120°C automatický |  |  | kus | 15 |  |  | 0
80 | K |  | Kohout kulový přímý DN20 do 185°C s vypouštěním |  |  | kus | 12 |  |  | 0
81 | K |  | Kohout kulový přímý G 1/2 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním |  |  | kus | 3 |  |  | 0
82 | K |  | Kohout kulový přímý G 2 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0
83 | K |  | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 0-120°C |  |  | kus | 12 |  |  | 0
84 |  |  | Teploměr 0-120°C vč. jímky
85 | K |  | Manometr měřící rozsah 0-400 kPa, včetně man. smyčky a man. 3-cestného kohoutu |  |  | kus | 10 |  |  | 0
86 | K |  | Manometr měřící rozsah 0-1000 kPa, včetně man. smyčky a man. 3-cestného kohoutu |  |  | kus | 2 |  |  | 0
87 | K |  | Manometrický kohout pro MaR (s případnou redukcí na závit dle potřeby MaR) |  |  | kus | 12 |  |  | 0
88 | K |  | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | % | 1760.116 |  |  | 0
89 | K |  | Fitinky, trubní díly a přirážky k ocelovému potrubí neuvedené ve specifikaci vč. topenářských šroubení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| 736 - Ústřední vytápění - ostatní | [8 empty] | 0
90 | K |  | Uvedení kotlů do provozu servisním technikem (včetně kaskádové regulace) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
91 | K |  | Tlaková zkouška |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
92 | K |  | Topná zkouška 72 hodin |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
93 | K |  | Proplach a naplnění kompletní otopné soustavy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Proplach otopné soustavy, vyčištění filtrů, naplnění otopné soustavy vodou a odvzdušnění kompletní soustavy. Následující opakování proplachu otopné soustavy po 3 dnech a napuštění otopné soustavy v kvalitě dle požadavků výrobce technologie vytápění (dle pokynů k instalaci) a dle požadavků na kvalitu topné vody podle VDI 2035.
94 | K |  | Funkční zkoušky dle normativní základny |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
95 | K |  | Zaškolení obsluhy (včetně předání návodů k obsluze) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
96 | K |  | Požární dozor (zejména po řezání a svařování potrubí) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
97 | K |  | Revize spalinové cesty |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
98 | K |  | Provozní řád plynové kotelny (včetně předání v digitální editovatelné podobě např. v souboru .doc) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
99 | K |  | Vypuštění topného systému |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
100 | K |  | Vyvěšení zalaminovaného schéma skutečného stavu zdroje tepla ve strojovně |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
101 | K |  | Drobné příslušenství |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
102 | K |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, zalaminované schema kotelny na stěně v kotelně |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
103 | K |  | Projektová dílenská dokumentace v úrovni výrobně-technické dokumentace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
104 | K |  | Výchozí revize tlakových nádob stabilních |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
105 |  |  | revize 6 expanzních nádob, 1x Kompaktní expanzní automat pro udržování tlaku v soustavě, PN 0,6 o objemu 400 l, 4x ádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 l, 1x nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení pro rozvod pitné vody PN 10 o objemu 100 l
106 | K |  | Autorizované​​ měření​​ emisí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
107 | K |  | Odborná prohlídka ntl.plyn.kotelny II.kategorie |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Note on S146: Martin Suchý: L+P

## SO - 02 - Vnitřní vodovod...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {379613eb-405d-4251-a6f5-d73d1c46734d}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 02 - Vnitřní vodovod a kanalizace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Mgr. Michal Smejkal | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Suchý | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 02 - Vnitřní vodovod a kanalizace
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 02 - Vnitřní vodovod a kanalizace
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET
1 | K |  | Výtlačné potrubí PE 25 včetně elektrotvarovek |  |  | m | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.367 | #REF! | 0.00771 | #REF! | 0 | #REF! | 16 | K | 2 | ROZPOCET
2 | K |  | Výtlačné potrubí PE 40 včetně elektrotvarovek |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.593 | 8.302 | 0.00079 | 0.01106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
3 | K |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.593 | 9.488 | 0.00079 | 0.01264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
4 | K |  | Kalich pro úkapy 6/4" s objímkou se zápachovou uzávěrkou 6/4" |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.797 | 11.955 | 0.00057 | 0.00855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
5 | K |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.452 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
6 | K |  | Čištění potrubí kanalizace |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
|  |  | Tlakové čištění kanalizačního ležatého potrubí do DN 100, délky 20m | [10 empty] | základní | 0.434 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
7 | K |  | Kamerová zkouška |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [11 empty] | P | 2
8 | K |  | Montáž a dodávka čerpací box odvvodu kondenzátu s nádržkou 1,2L, výtlak 5,0m, průtok 150L/hod s integrovaným plovákem vysoké hladiny (poruchy). Integrovaná zpětná klapka |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
9 | K |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | % | 436.365 |  |  | 0 | [11 empty] | P | 2
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
10 | K |  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 |  |  | m | 12 |  |  | 0 | [5 empty] | 9.636 |  | 0.01317 |  | 0.02556 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
11 | K |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.173 | 2.076 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.02556 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
12 | K |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm průměr potrubí 25mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 6.16 | 0.00096 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
13 | K |  | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.03 | 7e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
14 | K |  | Kohout kulový G 3/4 vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.017 | 0.17 | 0.00021 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
15 | K |  | Zkouška těsnosti potrubí vodovodu do DN 25 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
16 | K |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  |  | % | 66.99 |  |  | 0
[14 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [8 empty] | 0
17 | K |  | Demontáž kalového čerpadlo z jímky včetně výtlačného potrubí délky 8m, ekologická likvidace |  |  | kus | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.848 |  | 0 |  | 0.192 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
[14 empty] | základní | 0.848 | 0.848 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 16 | K | 2 | ROZPOCET

## SO - 03 - Změna-Elektro
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5874dbc8-8eea-4d4e-ad66-186b5e9e6201}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 03 - Elektroinstalace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 03 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| Rozvaděč elektro/MaR | [8 empty] | 0
| Řídicí systém MaR | [8 empty] | 0
| Periferie MaR | [8 empty] | 0
| Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0
| Elektromontáže - ostatní dodávky a konstrukce | [8 empty] | 0
| Kabely a kabelové trasy | [8 empty] | 0
| MaR - ostatní práce | [8 empty] | 0
| Elektromontáže - Demontáže | [8 empty] | 0
| Inženýrská činnost a ostatní služby | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 03 - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [11 empty] | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| Rozvaděč elektro/MaR | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Montáž rozváděčů na povrch 1000x2000x400 vystrojeného (vč. svorkovnic a drátových vodičů) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
2 | M |  | Skříň oceloplech. nástěnná rozvodnice 1000x2000x400mm, krytí IP45/IP20, vystrojená |  |  | KS | 1 |  |  | 0
včetně výplně, jistících prvků, podstavec 100mm, osvětlení, bezpečnostní tabulky, kapsa na výkresy
3 | K |  | Napájecí zdroj 230V/24VDC, 240W/10A, na DIN |  |  | ks | 1 |  |  | 0
4 | K |  | Relé vyhodnocení zaplavení, 24VDC, na DIN |  |  | ks | 1 |  |  | 0
5 | K |  | Záložní zdorj UPS, 230VAC, 15000VA |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Řídicí systém MaR | [8 empty] | 0
6 | K |  | Volně programovatelná centrála, základní modul, 2xAO, 13xDI/AI, 12xDO |  |  | ks | 1 |  |  | 0
7 | K |  | Rozšiřující modul 8xAI, 2xAO |  |  | ks | 1 |  |  | 0
8 | K |  | Rozšiřující modul 4xAO |  |  | ks | 1 |  |  | 0
9 | K |  | Rozšiřující modul 12xDI |  |  | ks | 1 |  |  | 0
10 | K |  | Rozšiřující modul 4xDI, 8xDO |  |  | ks | 1 |  |  | 0
11 | K |  | Modem pro zasílání SMS, |  |  | ks | 1 |  |  | 0
12 | K |  | Anténa GSM/RFox, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel RG174/U, 3m |  |  | ks | 1 |  |  | 0
13 | K |  | Průmyslový switch 5-portový, 10/100 Base-TX, 24VDC |  |  | ks | 1 |  |  | 0
14 | K |  | Průmyslovýgrafický dotykový panel pro montáž na dveře rozvaděče, 10" |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Periferie MaR | [8 empty] | 0
15 | K |  | Montáž čidlo teploty příložné, -30 až 130°C |  |  | ks | 10 |  |  | 0
16 | M |  | Čidlo teploty se stonkem 100 mm a plastovou hlavicí, Ni1000/6180, -30 až 130°C |  |  | ks | 10 |  |  | 0
17 | K |  | Montáž snímač do jímky nádrže, -30 až 130°C |  |  | ks | 1 |  |  | 0
18 | M |  | Snímač teploty do jímky nádrže, -30 až 130°C |  |  | ks | 1 |  |  | 0
19 | K |  | Montáž snímač teploty pro venkovní prostředí Ni 1000/6180, -50 až 100°C |  |  | ks | 2 |  |  | 0
20 | M |  | Snímač teploty pro venkovní prostředí Ni 1000/6180, -50 až 100°C |  |  | ks | 2 |  |  | 0
21 | K |  | Montáž snímač relativního tlaku, 4-20mA, 0-6Bar |  |  | ks | 1 |  |  | 0
22 | M |  | Snímač relativního tlaku, 4-20mA, 0-6Bar |  |  | ks | 1 |  |  | 0
23 | M |  | Kohout tlakoměrový uzavírací G1/2 - G1/2, mosaz |  |  | ks | 1 |  |  | 0
24 | M |  | Smyčka kondenzační zahnutá, přivařovací M20x1,5, uhl. Ocel |  |  | ks | 1 |  |  | 0
25 | M |  | Přípojka tlakoměrová přechodová, typ E, M20x1,5 vnější, G1/2 vnitřní uhl. Ocel |  |  | ks | 1 |  |  | 0
26 | K |  | Montáž otočný pohon pro regulační kohouty, 24VDC, 0-10V, 20nm |  |  | ks | 3 |  |  | 0
27 | M |  | Pohon 95-2 230V 15Nm 120s 3b |  |  | ks | 4 |  |  | 0
28 | M |  | Trojcestný regulační kohout přírubový, DN65 |  |  | ks | 3 |  |  | 0
29 | M |  | Trojcestný regulační kohout přírubový, DN50 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
30 | K |  | Montáž detektor hořlavých plynů a par, zóna 2, signalizace třístupňová, zahřívcí doba 40 sec, 2.stupeň 20% LEL, 1.stupeň 10% LEL, 12VDC/75mA, IP20, včetně první kalibrace |  |  | ks | 2 |  |  | 0
31 | M |  | Detektor hořlavých plynů a par, zóna 2, signalizace třístupňová, zahřívcí doba 40 sec, 2.stupeň 20% LEL, 1.stupeň 10% LEL, 12VDC/75mA, IP20, včetně první kalibrace |  |  | ks | 1 |  |  | 0
32 | K |  | Montáž detektor CO, signalizace třístupňová,Zahřívací doba 30sec 2.stupeň 120 ppm, 1.stupeň 50 ppm, P stupeň 30ppm, měřicí rozsah 250 ppm, 24VDC/50mA, IP20, vč. první kalibrace |  |  | ks | 2 |  |  | 0
33 | M |  | Detektor CO, signalizace třístupňová,Zahřívací doba 30sec 2.stupeň 120 ppm, 1.stupeň 50 ppm, P stupeň 30ppm, měřicí rozsah 250 ppm, 24VDC/50mA, IP20, vč. první kalibrace |  |  | ks | 2 |  |  | 0
34 | M |  | Napájecí zdroj detekčního systému, na DIN, 230V, výstupní relé 3xDO |  |  | ks | 2 |  |  | 0
35 | K |  | Montáž sonda zaplavení prostoru, vodivostní, 24VDC, elektroda 30mm |  |  | ks | 1 |  |  | 0
36 | M |  | Sonda zaplavení prostoru, vodivostní, 24VDC, elektroda 30mm |  |  | ks | 1 |  |  | 0
37 | K |  | Montáž akustická a optická signalizace, 98dB, červen, 230V |  |  | ks | 1 |  |  | 0
38 | M |  | Akustická a optická signalizace, 98dB, červen, 230V |  |  | ks | 1 |  |  | 0
39 | K |  | Montáž vyrážecí tlačítko, červené komplet |  |  | ks | 2 |  |  | 0
40 | M |  | Vyrážecí tlačítko, červené komplet |  |  | ks | 2 |  |  | 0
41 | K |  | Montáž plovákový spínač hladiny |  |  | ks | 1 |  |  | 0
42 | M |  | Plovákový spínač hladiny |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [8 empty] | 0
43 | K |  | Montáž vypínač IP44, řazení 1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
44 | M |  | Vypínač IP44, řazení 1 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
45 | K |  | Montáž vypínač IP44, řazení 5 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
46 | M |  | Vypínač IP44, řazení 5 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
47 | K |  | Montáž vačkový vypínač IP44, 400V/16A |  |  | ks | 1 |  |  | 0
48 | M |  | Vačkový vypínač IP44, 400V/16A |  |  | ks | 1 |  |  | 0
49 | K |  | Montáž svítidlo nouzové |  |  | kus | 3 |  |  | 0
50 | M |  | svítidlo nouzové s piktogramem 11W/1 hod./IP65 |  |  | KS | 3 |  |  | 0
51 | K |  | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem |  |  | kus | 8 |  |  | 0
52 | M |  | svítidlo zářivkové průmyslové 2x36W/EP/IP65 vč.zdrojů |  |  | kus | 6 |  |  | 0
53 | M |  | svítidlo zářivkové průmyslové 2x18W/EP/IP65 vč.zdrojů |  |  | kus | 2 |  |  | 0
| Elektromontáže - ostatní dodávky a konstrukce | [8 empty] | 0
54 | K |  | Montáž zásuvka IP44, nástěnná, 230V/16A |  |  | ks | 4 |  |  | 0
55 | M |  | Zásuvka IP44, nástěnná, 230V/16A |  |  | ks | 4 |  |  | 0
56 | K |  | Montáž zásuvková skříň IP54, 1x 400V/16A/5P, 2x 230V/16A |  |  | ks | 1 |  |  | 0
57 | M |  | Zásuvková skříň IP54, 1x 400V/16A/5P, 2x 230V/16A |  |  | ks | 1 |  |  | 0
58 | K |  | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni (doplnění stáv.rozvaděče RM1) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
59 | M |  | jistič 3pólový-charakteristika B 25A |  |  | kus | 1 |  |  | 0
60 | K |  | Doplnění stáv.rozvaděče (RJ2/chodba) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
| Kabely a kabelové trasy | [8 empty] | 0
61 | K |  | Montáž komunikačního kabelu FTP cat5e |  |  | m | 20 |  |  | 0
62 | M |  | Komunikační kabel FTP cat.5e 4x2x0,8 |  |  | m | 20 |  |  | 0
63 | K |  | Montáž signálový kabel JYTY 2x1 |  |  | m | 350 |  |  | 0
64 | M |  | Signálový kabel JYTY 2x1 |  |  | m | 350 |  |  | 0
65 | K |  | Montáž signálový kabel JYTY 4x1 |  |  | m | 150 |  |  | 0
66 | M |  | Signálový kabel JYTY 4x1 |  |  | m | 150 |  |  | 0
67 | K |  | Montáž signálový kabel JYTY 7x1 |  |  | m | 150 |  |  | 0
68 | M |  | Signálový kabel JYTY 7x1 |  |  | m | 150 |  |  | 0
69 | K |  | Montáž napájecí kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | m | 10 |  |  | 0
70 | M |  | Napájecí kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | m | 10 |  |  | 0
71 | K |  | Montáž napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | m | 400 |  |  | 0
72 | M |  | Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | m | 400 |  |  | 0
73 | K |  | Montáž napájecí kabel CYKY-J 5x1,5 |  |  | m | 15 |  |  | 0
74 | M |  | Napájecí kabel CYKY-J 5x1,5 |  |  | m | 15 |  |  | 0
75 | K |  | Montáž napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | m | 15 |  |  | 0
76 | M |  | Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | m | 15 |  |  | 0
77 | K |  | Montáž napájecí kabel CYKY-J 5x2,5 |  |  | m | 20 |  |  | 0
78 | M |  | Napájecí kabel CYKY-J 5x2,5 |  |  | m | 20 |  |  | 0
79 | K |  | Montáž napájecí kabel CYKY-J 5x6 |  |  | m | 15 |  |  | 0
80 | M |  | Napájecí kabel CYKY-J 5x6 |  |  | m | 15 |  |  | 0
81 | K |  | Montáž uzemňovací vodič CY6 ZŽ |  |  | m | 30 |  |  | 0
82 | M |  | Uzemňovací vodič CY6 ZŽ |  |  | m | 30 |  |  | 0
83 | K |  | Montáž trubka ohebná, střední mechanická odolnost, 25mm |  |  | m | 50 |  |  | 0
84 | M |  | Trubka ohebná, střední mechanická odolnost, 25mm |  |  | m | 50 |  |  | 0
85 | K |  | Montáž trubka pevná, střední mechanická odolnost, 25mm |  |  | m | 20 |  |  | 0
86 | M |  | Trubka pevná, střední mechanická odolnost, 25mm |  |  | m | 20 |  |  | 0
87 | K |  | Montáž žlab kabelový drátěný 60x150, včetně příslušenství |  |  | m | 12 |  |  | 0
88 | M |  | Žlab kabelový drátěný 60x150, včetně příslušenství |  |  | m | 12 |  |  | 0
89 | K |  | Montáž žlab kabelový drátěný 60x200, včetně příslušenství |  |  | m | 16 |  |  | 0
90 | M |  | Žlab kabelový drátěný 60x200, včetně příslušenství |  |  | m | 16 |  |  | 0
91 | K |  | Montáž žlab kabelový drátěný 60x200, včetně příslušenství |  |  | m | 14 |  |  | 0
92 | M |  | Žlab kabelový drátěný 60x200, včetně příslušenství |  |  | m | 14 |  |  | 0
| Elektromontáže - ostatní práce | [8 empty] | 0
93 | K |  | Připojení napájení plynového kotle |  |  | kpl | 4 |  |  | 0
94 | K |  | Připojení elektroniky řízení kaskády kotlů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
95 | K |  | Připojení teplotního senzoru vlastní regulace kotle |  |  | kpl | 4 |  |  | 0
96 | K |  | Připojení pohonu klapky kotle |  |  | kpl | 2 |  |  | 0
97 | K |  | Připojení senzoru venkovního vzduchu vlastní rergulace kotlů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240078259
98 | K |  | Připojení oběhového čerpadla do 1kW |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537546911
99 | K |  | Připojení motoru ventilátoru do 1kW |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132655469
100 | K |  | Připojení odplyňovacího automatu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111990559
101 | K |  | Připojení hlavního uzávěru plynu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -390151413
[21 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455326647
[21 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135162990
| Elektromontáže - Demontáže | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1112606940
102 | K |  | Demontáže periferií (svitídla, vypínače, senzory atd..), ekologická likvidace |  |  | kpl | 10 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 551594871
103 | K |  | Demontáže kabeláží, ekologická likvidace |  |  | kpl | 100 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526022981
104 | K |  | Demontáže kabelových tras, ekologická likvidace |  |  | kpl | 15 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145838854
105 | K |  | Demontáž rozvaděče , ekologická likvidace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847024013
[21 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205269040
| Inženýrská činnost a ostatní služby | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778496376
106 | K |  | SW práce - SW pro říící jednotku PLC |  |  | body | 50 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222138213
107 | K |  | SW práce - uživatelský manuál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631049222
108 | K |  | SW práce - SW pro stávající SCADA aplikaci |  |  | body | 60 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772103886
109 | K |  | SW práce -vytvoření nových uživatelů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
110 | K |  | SW práce - SW grafický panel |  |  | body | 50 |  |  | 0 | [10 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846772002
111 | K |  | Výrobní dokumentace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [10 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381023234
112 | K |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
113 | K |  | Předávací dokumentace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
114 | K |  | Oživení zařízení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
115 | K |  | Kompletace zakázky |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
116 | K |  | Doprava |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
117 | K |  | Koordinace s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
118 | K |  | Provozní vlivy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
119 | K |  | Úklid staveniště po vlastní činnosti |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
120 | K |  | Zednické přípomoce |  |  | hod | 2 |  |  | 0
121 | K |  | Výchozí revize elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč |  |  | kus | 1 |  |  | 0
122 | K |  | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 |  |  | 0
123 | K |  | Podružný materiál (6,5%) |  |  | % | 0 |  |  | 0

## SO - 04 - Plynovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {67109109-e242-4fe9-9210-ac393813dd7e}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 04 - Plynovod
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Mgr. Michal Smejkal | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Suchý | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 04 - Plynovod
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 04 - Plynovod
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 23.0912 |  | 0.044185 |  | 0.06964 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.0912 |  | 0.044185 |  | 0.06964 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13.966 |  | 0.04158 |  | 0.06964 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do DN 25 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.3 | 0.00024 | 0.0024 | 0.00254 | 0.0254 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -747604290
2 | K |  | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do DN 50 |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 0.384 | 0.00024 | 0.00192 | 0.00553 | 0.04424 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751253102
3 | K |  | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686196345
4 | K |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 4.72 | 0.00147 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804976795
5 | K |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 2.832 | 0.00147 | 0.00882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198321737
6 | K |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 65 |  |  | m | 10 |  |  | 0
7 | K |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 125 |  |  | m | 3 |  |  | 0
8 | K |  | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2 ostatní typ |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.145 | 0.29 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81978257
9 | M |  | vzorkovací kulový kohout DN 15" F |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291296941
10 | K |  | Kulový kohout DN 15 pro rozvody plynu, HTB 650 °C/30 min,pro teploty média -20 °C do 60 °C |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.648 | 0.00038 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467315100
11 | K |  | Kulový kohout DN 40 pro rozvody plynu, HTB 650 °C/30 min,pro teploty média -20 °C do 60 °C |  |  | kus | 4 |  |  | 0
12 | K |  | Kulový kohout DN 125 přírubový pro rozvody plynu, HTB 650 °C/30 min,pro teploty média -20 °C do 60 °C |  |  | kus | 1 |  |  | 0
13 | K |  | Dodávka a montáž automatický havarijní uzávěr plynu DN65, bez proudu uzavřen pod proudem otevřem včetně protipřírub |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 1.696 | 0.00208 | 0.00832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033052331
14 | K |  | Manometr 0-4 kPa včetně 3-cestného manometrického kohoutu |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 1.04 | 0.00038 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665922339
15 | K |  | Kontrola těsnosti rozvodu plynu a plynoměru |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090626283
16 | K |  | Výchozí - revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761305199
17 | K |  | Požární dozor po svařování a řezání ocelového potrubí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 406886726
18 | K |  | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m |  |  | % | 211.238 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752854942
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.1252 |  | 0.0026046 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 125 mm |  |  | m | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 0.812 | 2e-05 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711354513
20 | K |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm |  |  | m2 | 4.811 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0.7457 | 0.00012 | 0.00057732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915179785
21 | K |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 1.74 | 3e-05 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916008183
22 | K |  | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm |  |  | m2 | 4.811 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 0.82749 | 0.00012 | 0.00057732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185982562
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K |  | Zednické přípomoce |  |  | hod | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2013326442

## SO - 05 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [8 empty] | {02784910-90c9-47de-a5c3-34b87fdf7351}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 05 - Stavební část
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Mgr. Michal Smejkal | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Suchý | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 05 - Stavební část
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 05 - Stavební část
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.9928 |  | 1.447 |  | 0
1 | K |  | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.781 | 0.781 | 0.18142 | 0.18142 | 0 | 0
2 | K |  | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  | m3 | 0.539 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.842 | 2.0708 | 1.8775 | 1.012 | 0 | 0
3 | K |  | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.141 | 1.141 | 0.25365 | 0.25365 | 0 | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 86.4021 |  | 2.9188 |  | 0
4 | K |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně |  |  | m2 | 48.792 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 5.0744 | 0.00026 | 0.012686 | 0 | 0
5 | K |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 | 48.792 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 17.5651 | 0.00438 | 0.21371 | 0 | 0
Předstěna
6 | K |  | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 48.792 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.46 | 22.4443 | 0.01733 | 0.84557 | 0 | 0
7 | K |  | Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.452 | 2.26 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0
8 | K |  | Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.725 | 2.9 | 0.0406 | 0.1624 | 0 | 0
9 | K |  | Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.431 | 4.862 | 0.1541 | 0.3082 | 0 | 0
10 | K |  | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně |  |  | m2 | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.452 | 27.12 | 0.016 | 0.96 | 0 | 0
11 | K |  | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou |  |  | m2 | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.04 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K |  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 0.125 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.33 | 0.66625 | 2.2563 | 0.28204 | 0 | 0
13 | K |  | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.03 | 2.03 | 0.07146 | 0.07146 | 0 | 0
zárubeň 120x197 zalit rychlotuhnoucím betonem
14 | M |  | zárubeň ocelová 120x197 EI30 protipožární |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0127 | 0.0127 | 0 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 79.2619 |  | 0.01942 |  | 5.805
15 | K |  | Vybavení kotelny: lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor kysličníku uhelnatého, pěnotvorným prostředkem pro kontrolu těsnosti spojů plynového zařízení, tabulky na zeď první pomoci |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor kysličníku uhelnatého, pěnotvorným prostředkem pro kontrolu těsnosti spojů plynového zařízení, tabulky na zeď první pomoci
16 | K |  | Hasicí přístroj – přenosný 1 ks s náplní 5 kg hasiva CO2, s hasící schopností 21A/113B/C s revizí |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.126 | 4.662 | 0.00021 | 0.00777 | 0 | 0
18 | K |  | Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 0.444 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0
|  |  | 2*1*3 |  |  |  | 6
19 | K |  | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků |  |  | m2 | 37.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 10.725 | 2e-05 | 0.00075 | 0 | 0
20 | K |  | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží |  |  | m2 | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 9.731 | 4e-05 | 0.00148 | 0 | 0
21 | K |  | Osazování a dodávka drobných předmětů |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.43 | 0.86 | 0.00468 | 0.00936 | 0 | 0
Tabulka na dveře (vnitřní a venkovní) PLYNOVÁ KOTELNA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN a ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM
23 | K |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 2.364 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.718 | 1.6974 | 0 | 0 | 0.063 | 0.14893
24 | K |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.538 | 1.538 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207
otvor pro napojení VZT
25 | K |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.024 | 2.024 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276
26 | K |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm |  |  | m | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.93 | 1.488 | 0 | 0 | 0.065 | 0.104
27 | K |  | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm |  |  | m | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.456 | 0.728 | 0 | 0 | 0.066 | 0.033
- pro instalaci potrubí
28 | K |  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  | m2 | 21.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 6.567 | 0 | 0 | 0.068 | 1.4885
29 | K |  | Otlučení omítek stěn |  |  | m2 | 56.31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.689 | 38.7976 | 0 | 0 | 0.063 | 3.5475
30 | K |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně |  |  | t | 7.993 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.42 | 19.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 7.993 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 0.99913 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 194.825 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 |  |  | t | 7.993 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 23.7073 |  | 0 |  | 0
34 | K |  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m |  |  | t | 6.513 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.64 | 23.7073 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
35 | K |  | položka zrušena |  |  | m2 |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.13 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
36 | K |  | položka zrušena |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 727 - Požární ochrana | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 14.508 |  | 0.01298 |  | 0
37 | K |  | Protipožární ucpávka: prostup izolovaného kovového potrubí DN 50 stěnou, požární odolnost EI 45 včetně identifikačního štítku |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.75 | 1.5 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0
38 | K |  | Protipožární ucpávka: prostup kovového potrubí DN 80 stěnou, požární odolnost EI 45 včetně identifikačního štítku |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.813 | 11.382 | 0.00074 | 0.01036 | 0 | 0
39 | K |  | Protipožární ucpávka: prostup elektrického kabelu stěnou, požární odolnost EI 45 včetně identifikačního štítku |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.813 | 1.626 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.125 |  | 0.0475 |  | 0
40 | K |  | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z nerez plechu mechanicky kotvené rš 400 mm |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.765 | 19.125 | 0.0019 | 0.0475 | 0 | 0
41 | K |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  | % | 175 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.304 |  | 0.028 |  | 0
42 | K |  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.304 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | M |  | dveře vnitřní požárně odolné lakovaná EI 30 DP1 90x197 cm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.51 |  | 0.00245 |  | 0.0001
44 | K |  | Výměna vchodových dveří dle PD |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 0.06 | 5e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001
Výměna vchodových dveří (venkovních) 90/197 za ocelové dvouplášťové dveře (bílé barvy) s tepelnou izolací do stávajících zárubní. Včetně kování a bezpečnostního zámku.
45 | K |  | Montáž dveří - samozavírače hydraulického |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | M |  | samozavírač dveří hydraulický |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0
47 | K |  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 170.93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.95 |  | 0.096 |  | 0
48 | M |  | vyměna dlaždic po demontážich |  |  | m2 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0192 | 0.096 | 0 | 0
49 | K |  | Podlahy řezání keramických dlaždic rovné |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | K |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  | % | 581.163 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.1892 |  | 0.0036255 |  | 0
52 | K |  | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem |  |  | m2 | 7.575 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.133 | 1.0075 | 8e-05 | 0.000606 | 0 | 0
53 | K |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 7.575 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.184 | 1.3938 | 0.00014 | 0.0010605 | 0 | 0
54 | K |  | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 7.575 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 1.3029 | 0.00012 | 0.000909 | 0 | 0
55 | K |  | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 0.165 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0
56 | K |  | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 0.42 | 2e-05 | 0.0003 | 0 | 0
57 | K |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 0.9 | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0
58 | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10.773 |  | 0.049 |  | 0
59 | K |  | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 37 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.029 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | M |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m |  |  | m2 | 38.85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | K |  | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 3.3 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0
62 | K |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 6.4 | 0.00029 | 0.029 | 0 | 0

## SO - 06 - VZT
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bf9400e5-2868-4039-b1d0-7b8d9d6f359e}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 06 - VZT
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Mgr. Michal Smejkal | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Suchý | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 06 - VZT
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 06 - VZT
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 8.153 |  | 0.0642 |  | 0.004 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.153 |  | 0.0642 |  | 0.004 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.153 |  | 0.0642 |  | 0.004 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Montáž ventilátoru o průtoku 1750 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524030290
2 | M |  | Ventilátor axiální , průtok 1750m3/h / 120W, 400V IP55 s pružnými manžetami, průměr 315 např typ APP315 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643024556
3 | K |  | Demontáž ventilátoru o průtoku 1750 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0
4 | K |  | Demontáž vzduchotechnického potrubí do D315 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.228 | 0.456 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175170176
5 | K |  | Montáž a dodávka ostatních zařízení (síto na potrubí D 315) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.607 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840877310
6 | K |  | Montáž a dodávka ostatních zařízení (síto na potrubí 300 x 150) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
7 | M |  | trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,6mm D 250mm + tvarovky |  |  | m | 9 |  |  | 0
8 | M |  | trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,6mm D 200mm + tvarovky |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0048 | 0.0432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -976112724
9 | K |  | Montáž a dodávka ostatních zařízení (síto na potrubí D 200) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
10 | K |  | Montáž a dodávka větrací mřížka 400 x 400 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
11 | K |  | Montáž a dodávka přechodka ze 4hranného potrubí 400 x 400 na kruhové D 200 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
11 | K |  | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m |  |  | % | 356.264 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1838599224

## SO - 07 - Vedlejší rozpoč...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c1c09518-7a35-4ccb-b791-bd6a4039a91c}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
| Objekt: |  | SO - 07 - Vedlejší rozpočtové náklady
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov-Mendelova 131 | [5 empty] | Datum: |  | 2020-02-01
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 61664651
|  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Mgr. Michal Smejkal | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Suchý | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 07 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
DPH
Celkové náklady za stavbu 1) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Pořízení nové kotelny_ UDRŽOVACÍ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov, Mendelova 131
Objekt: |  |  | SO - 07 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Benešov-Mendelova 131 |  |  |  | Datum: |  | 2020-02-01
Objednatel: |  |  | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov |  |  |  | Projektant: |  | Mgr. Michal Smejkal
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Suchý
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1189983263
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K |  | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1164376691
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K |  | Dozory |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1359109921
4 | K |  | Revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2102050339
5 | K |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1722103499
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K |  | Provozní vlivy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 154029701