Specifikace výměny UPS zařízení

Jedná se o výměnu UPS zařízení v budově KÚSK, včetně dopravy, mimoúrovňového stěhování, manipulace, zapojení, nastavení, odzkoušení a uvedení do standardního režimu včetně zaškolení zákazníka a ekologické likvidace stávající UPS (včetně baterií). Stávající UPS se nachází v suterénu. Připojení nové UPS bude provedeno na současné přívody a zároveň přes externí manuální bypass. Součástí ceny musí být veškeré náklady spojené s dodávkou a uvedením UPS do provozu.

Specifikace UPS:

- Je požadován modulární zdroj UPS s paralelní redundancí. Výkonové moduly musí být hot-swap a musí být možné je vyměnit bez přerušení zálohy.

- UPS musí být on-line s dvojitou konverzí s klasifikací VFI – SS – 111 dle IEC 62040-3

- Baterie musí být připojeny přímo na DC bus bez jakýchkoli spínačů, boost střídačů a podobných zařízení (tzv. True online battery)

- Každý výkonový modul musí být schopen pracovat i bez přítomnosti externího řídícího modulu (v případě poruchy nebo odebrání centrálního řídícího modulu k servisu musí UPS dále bez přerušení zálohovat)

- Každý výkonový modul musí být schopný pracovat v jakékoli pozici UPS bez potřeby jakékoli konfigurace ze strany servisu nebo uživatele. Konfigurace modulu musí probíhat automaticky.

- Systém UPS má jeden centrální řídící modul, který musí být s funkcí hot-swap. Musí být možné jej při případném servisu vyjmout a nahradit bez přerušení zálohovací funkce UPS (tedy bez přechodu na by-pass)

- Vnitřní centrální a společný by-pass řešený jako hybrid static switch (kombinace polovodičových a mechanických spínačů)

- Požadovaný výkon pro zátěž minimálně 25kW, redundance min. 25kW

- třífázový vstup a výstup 3x400V, 3F+N+PE)

- Vstupní tolerance napětí minimálně -20/+15%

- Účinnost UPS (ac-ac): cca 96%, (dc-ac): cca 98%, účinnost >95% již od zátěže 30%

- Statická napěťová výstupní regulace: +/-1%

- Výstupní napěťová regulace pro 100% nevyváženou zátěž: +/-1%

- Dynamická výstupní napěťová regulace při skoku zátěže 100%: +/-2%

- Přetížitelnost UPS do 110%: bez časového omezení, pouze s alarmem

- THD na vstupu <3%

- Crest faktor 6:1 pro plnou zátěž

- Baterie pro zajištění doby zálohy >15 minut pro maximální odběr 25kW. Pro možnost srovnání nabízené kapacity baterií pro UPS, které mohou mít různý počet bateriových bloků v sadě, je požadavek, aby hodnota vztahu PxC byla rovna nebo vyšší hodnotě 1560. P je počet 12V bloků v sadě pro nabízený typ UPS a C je kapacita v Ah jednoho bateriového bloku nabízeného pro UPS.

- Jsou požadovány bezúdržbové hermetické baterie typu AGM s návrhovou životností dle EuroBat minimálně 10 let a minimálně z kategorie High Performance dle stejné normy. Nabízející je povinen uvést konkrétní typ a model baterie, který je součástí nabídky pro ověření nabízených parametrů.

- UPS bude vybavena LCD dotykovým displejem (možnost odečítat všechny základní měřitelné a zobrazené informace), lokalizace do češtiny

- Kompletní kabeláže pro zapojení musí být součástí ceny

- UPS musí disponovat komunikačními rozhraními RS-232, MODBUS RS-485 i TCP/IP, SNMP, USB a beznapěťovými kontakty

- Možnost automatického shutdown nelimitovaného počtu serverů

- Zdroj UPS musí být schopen ukládat historii minimálně 500 událostí (alarmů, systémových stavů apod.)