TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro stavební povolení slaboproudých rozvodů na akci:

GYMNÁZIUM ŘÍČANY – VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

p.č. 1727, k.ú. Říčany u Prahy

OBSAH:

- EPS – elektrická požární signalizace

- SK - rozvody strukturované kabeláže (DATA, TELEFON,EKV, CCTV)

- OZVUČENÍ tělocvičny

- EZS – elektrická zabezpečovací signalizace

- JČ – jednotný čas a zvonek

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napěťová soustava :

Napěťová soustava: 	3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–S (napájecí rozvody)

5 až 24V AC/DC (sdělovací rozvody)

### Ochrana před nebezp. dotyk. napětím dle ČSN 332000-4-41 ed2.

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

Předpisy

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle norem ČSN platných v době zpracování PD.

- 1	EPS – elektrická požární signalizace

Instalace systému elektrické požární signalizace je požadavkem požárně bezpečnostního řešení stavby a bude provedena v části objektu bezprostředně související s provozem tělocvičny. Nebude  provedena v učebnách, které jsou v jiném požárním úseku a provozně jsou součástí gymnázia.

Požadavky PBŘ na provedení  EPS

- Všechny požární úseky budou kompletně vybaveny zařízením EPS. Čidla budou umístěna ve všech prostorách ( kromě prostor bez požárního rizika ( WC , umývárny ). Umístění nad podhledy se nepožaduje , zdvojené podlahy se nevyskytují.

- V jednotlivých prostorech budou použity opticko kouřové + tepelně diferenciální senzory. Senzory (hlásiče) budou instalovány na stropy a pod podhledy střežených prostorů, dle technických požadavků výrobce.

- Tlačítkové hlásiče EPS budou umístěny u všech vstupů do objektu a v blízkosti únikových cest na stěně do výšky 1,2 až 1,5 m.

- Ústředna EPS je umístěna v recepci v hale u vstupu do objektu. Vedlejší ústředna bude umístěna v prostoru komentátorského pultu. Ústředna bude napojena na zařízení dálkové přenosu. Nebude zajištěna stálá strážní služba ( to vyhovuje podle 4.2.3f) ČSN 73 0875 ). Na umístění ústředny nejsou kladeny zvláštní požadavky. Ústředna musí být umístěna nejvýše 10 m od vchodu , nebo v místě navazujícím na přístupovou komunikaci.  Ústředna musí být přístupná pro určené zaměstnance.

- Ústředna bude nastavena na jeden  režim – „DEN“ . V režimu DEN bude čas t1 = 1 minuta  a čas t2 = 5 minut. Po uplynutí času t dojde k aktivaci dále uvedených protipožárních opatření.

- Popis systému EPS :

– po impulsu samočinného hlásiče bude signálem EPS ihned:

- aktivována interní akustická signalizace na ústředně a akustická a světelná signalizace na sirénách

- zobrazena informace na ústředně o vyhlášení poplachu z automatického hlásiče

- po ověření platnosti signalizace požáru tlačítkovým hlásičem v časovém horizontu do 5 minut, nebo po marném uplynutí uvedeného času dojde k:

- spuštění příslušných protipožárních opatření viz. níže

Po impulsu z tlačítkového hlásiče dojde ihned k:

- aktivování interní akustické signalizace na ústředně a akustické a světelné signalizace na sirénách

- zobrazena informace na ústředně o vyhlášení poplachu z tlačítkového hlásiče

- spuštění příslušných protipožárních opatření viz. níže

- ústředna EPS bude  monitorovat sumární poruchy zařízení spojených s SOZ.

- Objekt bude vybaven zařízením signalizace poplachu ( sirénami ) . Sirény budou umístěny tak , aby byla zajištěna jejich slyšitelnost i při provozu technických zařízení ( např. vozíků, automobilů ap . ) Poplach bude vyhlášen všeobecný.

- Ústředna EPS bude napojena na zařízení dálkového přenosu. ( ZDP ). strážní služba ve vrátnici a v komentátorské místnosti bude přítomna pouze v době průběhu sportovních akcí.

- Systém bude adresný , dvoustupňový

- Grafická nástavba se nepožaduje

- Volně vedené kabely pro napájení zařízení EPS budou v provedení B2 ca , s funkční integritou nejméně 30 minut.

- Trvalá obsluha nebude zajištěna. V recepci bude pevná linka pro přivolání HZS.

- ZDP bude instalováno ( viz bod 11.9.5 )

- Zařízení EPS bude uvedeno do provozu až po provedení všech funkčních zkoušek a revizí.

- Blokové schéma není nutno zpracovat.

Popis funkce zařízení EPS

V objektu tělocvičny není trvale přítomna obsluha v počtu 2 osob na jednom místě. Pro přivolání zásahové jednotky HZS bude v objektu zřízena bezdrátová přenosová cesta na PCO HZS Středočeského kraje pomocí zařízení pro dálkový přenos Radom. Investor podepíše smlouvu o zajištění přenosové cesty na PCO a případném pronájmu přenosového zařízení.

Veškerá zařízení spojená se zásahem HZS (KTPO, OPPO a náležitosti spojené s přenosem na PCO) budou v souladu s Technickými a organizačními podmínkami pro připojení elektrické požární signalizace na PCO HZS vydanými HZS Středočeského kraje kraje.

V místnosti vstupní haly 0.01 budou v samostatném požárním úseku (oceloplechový rozvaděč s požární odolnosti EI30DP1) umístěny tyto komponenty - ústředna EPS, rozvodnice vstupně výstupních modulů a zařízení pro dálkový přenos na PCO.

V místě recepčního pultu bude osazeno tablo obsluhy, na kterém může obsluha provádět stejné úkony jako na ústředně.

Ve venkovním prostoru u vjezdové brány v oplocení objektu bude ve sloupku společném s elektroměrovým rozvaděčem osazen klíčový trezor s generálním klíčem od všech dveří objektu a zábleskový maják. Další zábleskový maják bude nad vstupními dveřmi do objektu (do místnosti 1.01).

Za vstupními dveřmi do objektu (v místnosti 1.01) je umístěn panel OPPO a vedle něho tlačítka TotalStop a CentralStop.

Přívod napětí nn pro ústřednu a zařízení ZDP bude  proveden z rozvaděče RH (z části nevypínané tlačítkem CentralStop) přes jističe 6A, označené nápisem „EPS - nevypínat!“ , trasou s funkční integritou po dobu min. 15 min. Součástí ústředny EPS jsou baterie, které zajišťují provoz při výpadku elektrické energie po dobu min. 72 hodin.

Topologie systému a obsazenost jednotlivých smyček je patrná z výkresové dokumentace.

V objektu je použita dvojstupňová signalizace poplachu v jednom celodenním provozu. Ústředna EPS signalizuje na podnět ze samočinných hlásičů požáru poplach. Neprovede-li obsluha v čase t1=60 sekund od podnětu předepsaný úkon na ústředně, dojde k vyhlášení všeobecného požárního poplachu. Provede-li obsluha v čase t1 předepsaný úkon, spouští se samočinně časový interval t2=300 sekund. V tomto čase musí obsluha po zjištění stavu na místě signalizovaného požáru provést předepsaný úkon na ústředně nebo signalizačním panelu. Neprovede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, dojde k vyhlášení všeobecného požárního poplachu. Provede-li obsluha EPS v tomto čase předepsaný úkon, zastaví se čas t2 a s tím se zastaví vyhlášení poplachu. Na podnět z tlačítkových hlásičů dojde k vyhlášení všeobecného požárního poplachu okamžitě.

Akustické vyhlášení všeobecného požárního poplachu bude provedeno sirénami.

Po vyhlášení všeobecného poplachu budou v objektu provedeny automaticky následující úkony:

- aktivace sirén v celém objektu

- aktivace zařízení dálkového přenosu

- odblokování vnějších dveří klíčového trezoru

- aktivace zábleskového majáku u klíčového trezoru a nad vstupními dveřmi do objektu

- povel do ústředny SOZ k otevřeni klapek odvodu tepla a kouře

- povely do pohonů dveří pro přívod čerstvého vzduchu pro SOZ

- povel do rozvaděče RH pro odpojení ozvučení a uzavření požárních klapek

- povel do rozvaděčů všech vzduchotechnických jednotek VZT pro jejich odstavení

- povel do rozvaděče MaR k odstavení kotelny a uzavření HUP plynu

Do ústředny EPS budou pomocí vstupních jednotek zavedeny následující stavy:

- sumární porucha zařízení SOZ

- sumární porucha dveří pro přívod vzduchu pro SOZ

- přítomnost napětí na obvodech Central Stop a Total Stop

- aktivace Central Stop a Total Stop

- uzavření požárních klapek

Ústředna a hlásiče

Navržen je analogový adresný systém s jednou dvousmyčkovou ústřednou.

Optickokouřové a termodiferenciální detektory budou umístěny v místech dle dokumentace na stropě místností. Termodiferenciální detektory jsou instalovány v místech, kde se z provozních důvodů mohou vyskytovat aerosoly simulující kouř nebo jsou v místech s prašným prostředím zanášejícím optiku detektorů.

Tlačítkové hlásiče jsou umístěny vedle dveří ve výšce cca 1.2m u všech východů na volné prostranství a na všech vstupech na CHÚC nebo na CHÚC v blízkosti vstupu do ní.

Rozvody

Jednotlivé komponenty EPS budou zapojeny ve dvou kruhových smyčkách. Topologie jednotlivých smyček bude řešena prováděcím projektem.

Smyčka č.1 bude provedena kabelem SSKFH-V180 B2ca,s1,d0 v trasách s funkční schopností za požáru min. P60-R nebo v drážkách pod omítkou tloušťky min. 10mm nebo v podlaze a budou v ní zapojeny vstupní a výstupní moduly pro monitoring a ovládání požárně bezpečnostních zařízení a tablo obsluhy.

Smyčka č.2 bude provedena kabelem SHKFH-R B2ca,s1,d0. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pod omítkou zdí nebo stropů nebo v tuhých trubkách na povrchu stropů nad podhledem..

Povely pro ovládání návazných požárně bezpečnostních zařízení budou vedeny kabelem SSKFH-V180, P90-R, B2ca,s1,d0 uloženým v trase s funkční schopností za požáru v trubce PVC v drážce ve zdi pod omítkou tloušťky min. 10mm na certifikovaných požárních žlabech nebo na požárních kotvách do betonové konstrukce.

Při souběhu sdělovacích kabelů a vodičů a kabelů NN mimo hlavní trasy musí být dodržena vzdálenost min. 10cm při souběhu do 5 m, min. 20 cm při souběhu nad 5 m. Při křižování lze tuto vzdálenost zmenšit.

Veškeré průrazy přes stropy a obvodovými zdmi, které tvoří hranici požárních úseků budou provedeny jako požární ucpávky a budou zatmeleny elastickým protipožárním tmelem CP 611 A HILTI nebo u větších průměrů protipožární maltou CP 636 HILTI.

Prohlášení dle §10 vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.

Při projektování požárně bezpečnostního zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostních zařízení použitých v tomto projektu. Oprávnění pro projektování použitého požárně bezpečnostního zařízení je uvedeno jako příloha na konci technické zprávy.

Vysoké Mýto: 6.12.2017					        	          Ing. Vlastimil Šafář

- 2	SK – rozvody strukturované kabeláže  (DATA A TELEFON, CCTV)

Připojení objektu

Připojení objektu na rozvod veřejných komunikací je stávající v budově gymnázia.

V objektu budou osazeny dva nové datové rozvaděče – v místnosti 1.36 pro přístavbu školy a v místnosti 1.17 pro objekt tělocvičny.

Ze stávajícího datového rozvaděče v budově gymnázia bude provedeno připojení obou racků optickým a metalickými kabely.

Rozvody SK – účastnické zásuvky v objektu a WiFi

V racku budou osazeny aktivní a pasivní prvky datových rozvodů a komunikačních rozvodů.

V objektu bude realizováno pokrytí WiFi pokrytí celého objektu, včetně kontroleru, který bude řídit přístup do sítě. Zásuvky pro jednotlivé AP (PoE) budou osazeny dle dokumentace.

V místech dle dokumentace (recepce, podlahové krabice ve třídách a v tělocvičně, kabinety, interaktivní tabule) budou provedeny metalické přípojky (1xdata + 1xtelefon resp. 2x data) ukončené v zásuvkách v místě dle dokumentace. Metalické přípojky budou dále provedeny pro jednotlivé komponenty MaR.

Rozvody SK – CCTV

Pro monitoring vnitřních komunikační prostor objektu bude instalován bezpečnostní kamerový systém v IP provedení s NVR záznamovým zařízením.

V místech dle dokumentace budou umístěny vnitřní dome kamery připojené kabely UTP cat5e a napájené PoE z kamerového switche v racku, kde bude dále osazeno záznamové zařízení NVR.

3	OZVUČENÍ

Zpracovatel PBŘ objektu nepožaduje zřízení evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 60849. Ozvučení bude v běžném provedení bez zálohování a při vyhlášení požárního poplachu bude povelem EPS odpojeno.

Základem systému je digitální DSP audio matice 12x8 pro zónové ozvučení, 6x symetrický vstup Mic/Line, 6x vstup Line, 1x digitální stereofonní vstup SPDIF, 1x sběrnice + výkonový zesilovač 4x240W @ 100V-4Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V-8Ohm, digitální topologie Class-D + multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, FM tuner s podporou RDS, digitální DAB+ tuner, Bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kapacita USB / SD až 9999 skladeb / 32GB, RS-232 s možností plnohodnotného ovládání všech funkcí přehrávače i přenosu RDS dat, IR dálkové ovládání

V tělocvičně budou osazeny dvoupásmové reproduktorové soustavy vč držáků na strop pro ozvučení hrací plochy a tribuny.

Pro připojení externího zdroje hudby bude v tělocvičně umístěn přípojný panel. V dodávce bude jeden stolní mikrofon + jeden bezdrátový mikrofon. Ozvučovací systém bude umístěn v m.č. 1.17 v nástěnné skříní RACK 15U + dveře se zámkem .

5	Jednotný čas a zvonek

V budově gymnázia je osazen stávající systém školního zvonku, který bude rozšířen do objektu tělocvičny. Připojovacím bodem je stávající zvonek v budově gymnázia.

Na chodbách budou použity autonomní hodiny na chodbách v místě dle dokumentace. V tělocvičně budou osazeny hodiny v nárazuvzdorném provedení.

4	EZS – elektrická zabezpečovací signalizace

Požadavkem investora je zabezpečit objektu plášťovou ochranou a detekcí pohybu uvnitř objektu na vybraných komunikacích.

Plášťová ochrana je řešena osazením magnetů do všech vstupních dveří. Pro ochranu vnitřních prostor budou použité nástěnné duální PIR+MW detektory pohybu.  Rozdělení objektu do zón bude provedeno při programování zařízení dle požadavků investora a uživatelů.  V objektu budou instalovány tři klávesnice, kterými lze deaktivovat jednotlivé zóny dle přístupových práv uživatelů.

Ústředna EZS Ústřednu lze rozdělit na čtyři podsystémy. Klávesnice se připojuje na BUS sběrnici a na stejnou sběrnici budou připojené expandery (8vstupů), které budou rozmístěny v jednotlivých částech objektu. Ústředna EZS bude umístěná v místnosti č.1.17, narušení objektu bude signalizováno vnitřní a venkovní sirénou a pomocí komunikátoru GSM bude přivolána bezpečnostní agentura.

Veškeré kabely jsou uloženy v trubkách pod omítkou, případně v trubkách v podlaze. Hlavní trasy budou uloženy v trubkách pod omítkou. Rozvody budou provedeny dle požadavku dodavatelské firmy. Tamperované boxy pro expandery budou osazeny pod omítkou.

Před vstupními dveřmi do místnosti 1.01z venkovního prostoru a spojovací dveře mezi tělocvičnou a školou budou osazeny čtečkou karet, která bude ovládat elektromechanický zámek v dodávce stavby.

5	Jednotný čas a zvonek

V budově gymnázia je osazen stávající systém školního zvonku, který bude rozšířen do objektu tělocvičny. Připojovacím bodem je stávající zvonek v budově gymnázia.

Na chodbách budou použity autonomní hodiny na chodbách v místě dle dokumentace. V tělocvičně budou osazeny hodiny v nárazuvzdorném provedení.

6.   Systém nouzového volání z místností WC pro imobilní

Pro splnění technických požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. bude instalováno v místnosti č.1.37 zařízení signalizačního systému nouzového volání. Zařízení umožňuje signalizovat akusticky a opticky potřebu pomoci z místnosti WC pro imobilní. Zařízení umožňuje signalizovat akusticky a opticky potřebu pomoci z místnosti WC. Signalizace je aktivována ručně z místa tlačítkem nebo táhlem a trvá až do uvedení systému do výchozího stavu nulovacím tlačítkem. Umístění ovládacího tlačítka a táhla pro spuštění signalizace musí odpovídat článku 5.1.4 výše uvedené vyhlášky: "V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání". Rozvody jsou provedeny sdělovacím kabelem s celkovým stíněním v PVC trubkách pod omítkou. Napájení signalizačního zařízení je z modulu trafa  s primárním napětím: 230 V AC, 50Hz a sekundárním napětím 15V AC (SELV). Transformátor je odolný proti zkratu a je určen pro montáž do instalační krabice. Vlastní přívod 230V bude proveden z osvětlovacího okruhu.

- 7	Závěr

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle platných ČSN.

Výrobky zařízení, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonům a  normám o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády.

Zařízení musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, přičemž je nutno dbát, aby se zkoušeným zařízením nemohly přijít do styku nepovolané osoby.

Vysoké Mýto: 06/2018					        	    Vypracoval: Ing. Šafář