TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro provedení stavby zařízení pro měření a regulaci na akci:

GYMNÁZIUM ŘÍČANY – VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

p.č. 1727, k.ú. Říčany u Prahy

Projekt byl zpracován na základě projektu pro stavební povolení, požadavků investora a  hlavního projektanta.

OBSAH:

- Základní technické údaje

- Technický popis

- Ostatní

- 1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

1.1. Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–C-S

1.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a

prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN

33 2000-4-41 ed.2 /2007/ a ČSN EN 61140 ed.2.

1.3. Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3

Určení vnějších vlivů je obsahem projektu silnoproudých rozvodů

1.4. Předpisy

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle norem ČSN platných v době zpracování PD.

1.5. Kvalifikační předpoklady pro obsluhu

Pracovat na elektrickém zařízení smí osoba znalá. Osoba, která obsluhuje el. zařízení, musí být poučena v rozsahu ČSN.

- 2. TECHNICKÝ POPIS

- 2.1. KOTELNA

- Zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV

- Zdrojem ohřevu topné vody pro vytápění a přípravu TV dva plynové kotle s výkonem 123.4 KW.

- Celkový výkon kotelny je 246,8 kW tj. plynová kotelna III. kategorie.

- Havarijní stavy v kotelně

- V kotelně jsou hlídány níže uvedené stavy:

- aktivace STOP tlačítka u východu z kotelny

- detekce úniku zemního plynu a CO v místnosti kotelny ve dvou stupních

- překročení teploty v kotelně nad 40 st.C

- podtlak a přetlak v teplovodním systému

- zaplavení kotelny

- překročení teploty v teplovodním systému TV nad 95°C

- překročení teploty v zásobníku TV nad 95°C

- V rozvaděči RK bude osazen přístroj poruchové signalizace, do jehož vstupů budou zavedeny jednotlivé havarijní stavy.

- Při aktivaci některého z výše uvedených havarijního stavů, kromě 1.stupně úniku plynu  dojde k automatické odstavení technologie kotelny, uzavření havarijního uzávěru plynu, spuštění bzučáku v kotelně.

- Kvitace houkačky je provedena tlačítkem na rozvaděči. K opětovnému spuštění kotelny může dojít až po odstranění poruchy, tlačítkem spuštění na přístroji poruchové signalizace.

- Únik plynu 1.stupně bude signalizován jako přechodná porucha.

- Veškerá poruchové signály budou paralelně zavedeny do řídícího systému kotelny v rozvaděči MaR. V rozvaděči MAR bude dále osazen GSM komunikátor, který prostřednictvím SMS předá informaci o havarijních stavech a poruše v kotelně na vybraná telefonní čísla.

- Regulace kotlového okruhu

- MaR bude na základě požadavků systému a čidel výstupní teploty a zpátečky kotlového okruhu ovládat kaskádu dvou kotlů s modulovaným hořákem na výstupní teplotu požadovanou systémem pomocí signálu 0-10V. Kotlová čerpadla jsou zapojena do základního regulátoru kotle.

- Teplota výstupu z kaskády bude řízena ekvitermě dle nároku nejvyššího nároku jednotlivých míchaných větví, nebo na maximální teplotu při požadavku na teplo některé ze vzduchotechnických jednotek nebo ohřevu TV.

- Regulace výstupu z rozdělovače

- Okruhy vytápění teplovodními tělesy budou regulovány ekvitermně třícestným ventilem s pohonem 24V, 0-10V, topná tělesa jsou vybavena profesí ÚT termostatickými ventily.

- Okruh podlahového vytápění ekvitermně předregulován. Profesí ÚT jsou do jednotlivých místností dodány termostaty, které ovládají termické ventily pro jednotlivé větve. Profesí MaR bude dodáno napájení rozdělovačů podlahového vytápění a propojení termostatů s rozdělovačem.

- Čerpadlo okruhu pro vzduchotechnické teplovzdušné jednotky bude po celo topnou sezóny trvale v provozu. Směšování teplé vody a čerpadlo jednotách jednotek budou řízeny regulátory jednotek.

- Vzduchotechnické jednotky VZT1 a VZT2 předávají požadavek na teplo pomocí sběrnice Modbus RTU propojené s regulátorem kotelny. Ostatní jednotky mají autonomní regulaci a požadavek na teplo předávají do vstů DI v rozvaděči MaR. Jednotlivé vzduchotechnické jsou zapojeny do ethernet a s nadřízenou MaR mohou komunikovat prostřednictvím protokolu ModBus TCP/IP.

- Čerpadla pro ohřev TUV bude spínáno na základě požadavku na teplotu v nepřímotopném zásobníku TV.

- Cirkulační čerpadlo TV bude provozováno v časovém programu.

- Zařízení pro měření a regulaci

- Regulace vytápění bude řízena samostatným volně programovatelným regulátorem (SoftPLC, ethernet, 2xRS485, 2xRS232, display, tlačítka, web, napájení 24V/AC) osazeným včetně periferií - I/O modulů v rozvaděči MAR. Regulátor s displayem a tlačítky s možností diagnostiky stavů bude pomocí montážního rámečku vsazen do dveří rozvaděče.

- Regulátor DDC je vybaven přípojkou na Ethernet a bude připojen datovým kabelem UTP cat5e do stávajícího switche datových rozvodů objektu.

- Požadavky na vybavení  I/O včetně rezervy pro rozvoj

- - AI   analogový vstup  	12ks

- - DI   digitální vstup		32ks

- - AO analogový výstup	  8ks

- - DO digitální výstup		16ks

- V rozvaděči MAR bude dále osazen GSM komunikátor, který prostřednictvím SMS předá informaci o havarijních stavech a poruše zařízení na vybraná telefonní čísla.

- 2.2. VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

- Všeobecné požadavky

- Vzduchotechnické jednotky VZT1 a VZT2 budou vybaveny autonomními regulátory komunikujícími s nadřízenou regulaci po sběrnici Modbus RTU. Uvedená regulační schémata musí být před realizací upravena na skutečně dodané jednotky profesí VZT, případně doplněné o regulační komponenty požadované skutečně dodanou jednotkou.

- Ostatní vzduchotechnické jednotky jsou v kompaktním provedení včetně autonomního regulátoru a veškerých komponent MaR. Komunikace s nadřízenou MaR v úrovni monitoringu provozu bude realizována pomocí protokolu Modbus TCP/IP, provoz jednotek bude řízen pouze v časovém režimu s možnosti ručního sepnutí z větraných místností.

- MaR jednotek VZT3, 4.1, 4.2 4.3 a 5 není v dodávce profese VZT. Regulační systém bude samostatně poptán a dodán profesí MaR u dodavatelů jednotek skutečně poptaných/dodaných profesí VZT.

- nvektory před prosklenými fasádami v administrativě jsou vybaveny ventilátory s regulovanými otáčkami řídícím signálem 0-10V. Jejich napájení bude provedeno z MaR a provoz bude řízen pomocí prostorových čidel teploty umístěných v příslušné části chodby v AB.

- Vzduchotechnická jednotka VZT 1

Větrání řeší přívod čerstvého upraveného vzduchu a jeho odvod z větraného prostoru.

Navržen je centrální rovnotlaký systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Přívodní vzduch je nasáván nad  atikou,  nad střechou haly.

Větrací jednotka ve venkovním provedení je umístěna na záklafovém rámu na střeše haly.

Nasávaný čerstvý vzduch je směšován se vzduchem odváděným ve směšovací komoře,   přičemž množství čerstvého vzduchu je proměnné, dle využití tělocvičny.

Přívodní část jednotky zabezpečí úpravu větracího vzduchu, vzduch je zde filtrován,                           předehříván v deskovém rekuperačním výměníku a  dohříván v teplovodním ohřívači. Ventilátor zajistí distribuci vzduchu do větraného prostoru.

Distribuce vzduchu je řešena potrubím, ve kterém jsou osazeny tlumiče hluku. Jako koncové distribuční elementy jsou použity anemostaty pro výšku haly 10 metrů s ručně stavitelným směrem proudu vzduchu.

Přívod vzduchu je pod stropem haly (nad podhledem) rozdělen na dvě samostatné větve po obou stranách  palubovky.

V obou přívodních větvích jsou osazeny regulační klapky, které umožňují uzavření  přívodu vzduchu do jedné poloviny haly, pokud není využívána současně celá hala. Klapky jsou vybaveny servopohony,

Odvod vzduchu je řešen přes mříž na potrubí nad podhledem haly (v podhledu jsou umístěny interierové mříže).

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit z ovládací skříní OS1 a OS3 (společné s osvětlením tělocvičny – dodávané profesí silnoproudu, profesí MaR budou doplněny ovladače a signálky za součinnosti s dodavatelem silnoproudu).

- V případě využití pouze jedné poloviny hrací, resp. cvičební plochy, se uzavírá klapka v přívodním potrubí na polovině, která se nebude využívat. Výkon jednotky se přitom sníží na polovinu.

- Směšování vzduchu - 	při poklesu teploty přívodního vzduchu pod nastavenou hodnotu

se přivírá klapka čerstvého vzduchu;

- je třeba zabezpečit min. 50% čerstvého vzduchu při max. využití haly je to cca 3000 m3/h;

- při menším využití haly je možno množství čerstvého vzduchu ještě snížit (dle obsaditelnosti haly);

- stejný režim směšování bude použit i v letních extrémech teplot,

bude-li  teplota přiváděného čerstvého vzduchu vyšší, než je teplota v hale – snižuje se plynule množství čerstvého vzduchu, při zachování minima dle předchozího.

- před zahájením provozu tělocvičny po odstávce nebo nočním poklesu vnitřní teploty je uvažováno s „rychlým zátopem“ pomocí VZT. Při tomto režimu pracuje VZT jednotka se 100 % cirkulací na max. topný výkon ohřívače. Po dosažení požadované teploty se VZT přepíná do běžného pracovního režimu.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 22 °C.

- Při extrémních venkovních teplotách je třeba zajistit otevírání a uzavírání obtoku rekuperačního výměníku (pokud výměník namrzá nebo je v létě vyšší teplota uvnitř budovy, než ve venkovním prostoru).

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

- V komoře jednotky s umístěným směšovacím uzlem bude přímotopné elektrické těleso, které bude udržovat teplotu u výměníku nad 5°C

- Vazba na EPS – odstavení jednotky povelem EPS, který zahrnuje i případnou aktivaci samočinných požárních klapek

Rozvaděč MR1 bude v provedení IP54 a bude osazen na samostatné konstrukci na jednotce VZT. Veškeré zařízení vzduchotechnické jednotky se nachází v ochranném pásmu oddáleného bleskosvodu. V rozvaděči bude osazena koordinovaná přepěťová ochrana typ 1+2 uzemněná na hlavní ochranné pospojování objektu.

- Vzduchotechnická jednotka VZT 2

Zařízení slouží pro větrání tribuny v případě shromáždění studentů gymnázia, při pořádání sportovních akcí školy, apod.

Zvolen je rovnotlaký systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Větrací jednotka ve venkovním provedení je umístěna rovněž na střeše haly.  Čerstvý vzduch je nasáván na střeše nad atikou, aby bylo max. eliminováno ohřátí vzduchu od osluněné střechy.

Úprava vzduchu v jednotce řeší filtraci vzduchu, směšování čerstvého a oběhového vzduchu, předehřev v deskovém rekuperačním výměníku a dohřev v teplovodním ohřívači.

Přívod vzduchu do větraného prostoru je předpokládán potrubním rozvodem s nastavitelnými anemostaty.

Odvod vzduchu je řešen přes mříž na potrubí nad podhledem haly (v podhledu jsou umístěny interierové mříže).

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit z ovládací skříní OS1 a OS3 (společné s osvětlením tělocvičny – dodávané profesí silnoproudu, profesí MaR budou doplněny ovladače a signálky za součinnosti s dodavatelem silnoproudu).

- Směšování vzduchu - 	při poklesu teploty přívodního vzduchu pod nastavenou hodnotu

se přivírá klapka čerstvého vzduchu;

- je třeba zabezpečit min. 50% čerstvého vzduchu při max. využití haly je to cca 3000 m3/h;

- při menším využití haly je možno množství čerstvého vzduchu ještě snížit (dle obsaditelnosti haly);

- stejný režim směšování bude použit i v letních extrémech teplot,

bude-li  teplota přiváděného čerstvého vzduchu vyšší, než je teplota v hale – snižuje se plynule množství čerstvého vzduchu, při zachování minima dle předchozího.

- před zahájením provozu tělocvičny po odstávce nebo nočním poklesu vnitřní teploty je uvažováno s „rychlým zátopem“ pomocí VZT. Při tomto režimu pracuje VZT jednotka se 100 % cirkulací na max. topný výkon ohřívače. Po dosažení požadované teploty se VZT přepíná do běžného pracovního režimu.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 22 °C.

- Při extrémních venkovních teplotách je třeba zajistit otevírání a uzavírání obtoku rekuperačního výměníku (pokud výměník namrzá nebo je v létě vyšší teplota uvnitř budovy, než ve venkovním prostoru).

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

- V komoře jednotky s umístěným směšovacím uzlem bude přímotopné elektrické těleso, které bude udržovat teplotu u výměníku nad 5°C

- Vazba na EPS – odstavení jednotky povelem EPS, který zahrnuje i případnou aktivaci samočinných požárních klapek

Rozvaděč MR2 bude v provedení IP54 a bude osazen na samostatné konstrukci na jednotce VZT. Veškeré zařízení vzduchotechnické jednotky se nachází v ochranném pásmu oddáleného bleskosvodu. V rozvaděči bude osazena koordinovaná přepěťová ochrana typ 1+2 uzemněná na hlavní ochranné pospojování objektu.

- Vzduchotechnická jednotka VZT 3

Navržen je mírně podtlakový systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Větrací s rekuperací vzduchu v podstropním provedení je umístěna pod stropem skladu náředí nad požárním podhledem..

Nasávání vzduchu je řešeno z fasády budovy.

V jednotce je zajištěna filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku, dohřev v teplovodním ohřívači a distribuce vzduchu ventilátorem s potrubním rozvodem zakončeným ve větraném prostoru anemostaty.

Odvod vzduchu je řešen vyústkami nad výdejním pultem provozovny. Odpadní vzduch je odváděn zpět k větrací jednotce a je následně vyfukován nad střechu objektu.

- Pro jednotku bude osazena autonomní regulace dodávaná výrobcem a zajišťující veškeré provozní stavy a požadavky na regulaci a dále níže uvedené:

- - beznapěťový kontakt požadavku na teplo

- - vstup pro odstavení jednotky povelem EPS (výstupní jednotka EPS – beznapěťový kontakt 24V)

- - připojení na ethernet pro monitoring nadřízenou regulací pomocí Modbus TCP/IP

- - ovladač do prostoru větrané místnosti – 1ks

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z místnosti občerstvení, popř. časovým programem.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 22 °C.

- Při extrémních venkovních teplotách je třeba zajistit otevírání a uzavírání obtoku rekuperačního výměníku (pokud výměník namrzá nebo je v létě vyšší teplota uvnitř budovy, než ve venkovním prostoru).

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

- Vazba na EPS – odstavení jednotky povelem EPS, který zahrnuje i případnou aktivaci samočinných požárních klapek

Rozvaděč MR je součástí kompaktního provedení jednotky včetně všech komponent a kabelů MaR.

- Vzduchotechnické jednotky VZT 4.1, 4.2, 4.3

Zařízení větrá blok šaten a sprch, instalovány jsou zde tři větrací jednotky s  rekuperací vzduchu..

Navržen je mírně podtlakový systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Větrací a rekuperační jednotka v podstropním provedení je umístěna pod stropem šaten.

Nasávání vzduchu je řešeno z jihovýchodní fasády budovy společným potrubím pro všechny větrací jednotky.

V jednotce je zajištěna filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku, dohřev v teplovodním ohřívači. Upravený vzduch je přiváděn do šaten   potrubním rozvodem s výústkami.

Odvod vzduchu je řešen talířovými ventily ze sprch a WC, výfuk z jednotky je vyveden                 nad střechu objektu.

- Pro jednotlivé jednotky budou osazeny autonomní regulace dodávané výrobcem a zajišťující veškeré provozní stavy a požadavky na regulaci a dále níže uvedené:

- - beznapěťový kontakt požadavku na teplo

- - vstup pro odstavení jednotky povelem EPS (výstupní jednotka EPS – beznapěťový kontakt 24V)

- - připojení na ethernet pro monitoring nadřízenou regulací pomocí Modbus TCP/IP

- - ovladač do prostoru větraných místností místnosti – 2ks

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z šaten, popř. časovým programem.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 24 °C.

- Řešit je třeba regulaci obtoku rekuperačního výměníku při teplotních extrémech venkovního vzduchu.

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

Rozvaděč MR je součástí kompaktního provedení jednotky včetně všech komponent a kabelů MaR.

- Vzduchotechnická jednotka VZT 5

Zařízení větrá prostor vstupní haly a přilehlých hygienických zázemí.

Vstupní hala je větrána nuceně přetlakově s přívodem upraveného čerstvého vzduchu. Odvod vzduchu je pak řešen přes přilehlá hygienická zázemí.

Větrací jednotka s rekuperací vzduchu v parapetním provedení je umístěna ve strojovně vzduchotechniky vedle kotelny.

Nasávání vzduchu je řešeno z jihovýchodní fasády nad nižší částí strechy.

V jednotce je zajištěna filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku. Dohřev vzduchu je v teplovodním ohřívači v přívodním potrubí. Upravený vzduch je přiváděn do vstupní haly anemostaty.

Odvod vzduchu je řešen talířovými ventily z jednotlivých WC, výfuk z jednotky je vyveden                 nad střechu objektu. Mezi vstupní halu a hygienické zázemí jsou umístěny požární stěnové uzávěry.

- Pro jednotku bude osazena autonomní regulace dodávaná výrobcem a zajišťující veškeré provozní stavy a požadavky na regulaci a dále níže uvedené:

- - beznapěťový kontakt požadavku na teplo

- - vstup pro odstavení jednotky povelem EPS (výstupní jednotka EPS – beznapěťový kontakt 24V)

- - připojení na ethernet pro monitoring nadřízenou regulací pomocí Modbus TCP/IP

- ovladač do prostoru větrané místnosti – 1ks

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z prostoru vstupní haly , popř. časovým programem.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 20 °C.

- Řešit je třeba regulaci obtoku rekuperačního výměníku při teplotních extrémech venkovního vzduchu.

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Zajistit je třeba vypnutí příslušného ventilátoru při uzavření požárních klapek v potrubí

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

Rozvaděč MR je součástí kompaktního provedení jednotky včetně všech komponent a kabelů MaR.

- 3. OSTATNÍ POŽADAVKY NA ROZVODY

- Uložení kabelů

Kabelové rozvody v kotelně budou provedeny kabely CYKY a JYTY,  uloženými v hlavní v plechových kabelových žlabech na povrchu.

Odbočky z hlavní trasy k jednotlivým zařízením budou uloženy v plastových trubkách na povrchu stěn případně na konstrukcích pro topné systémy. Veškeré přístroje dodávané elektroinstalací budou v provedení pro montáž na povrch stěny.

Mimo kotelnu budou kabely MaR uloženy ve společných trasách s datovými rozvody.

Přívody napětí jsou zajištěny profesí silnoproudu.

Ochranné opatření před úrazem elektrickým proudem

Ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2:   automatické odpojení od zdroje.

Základní ochrana: 		izolace živých částí, přepážky, kryty.

Ochrana při poruše:		ochranné uzemnění

ochranné pospojení

automatické odpojení v případě poruchy

Zásuvky 230V určená pouze pro jednotlivá zařízení nebudou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.

Ochrana proti přepětí

V rozvaděčích RK,  MaR bude osazen svodič přepětí třídy typ 2 a typ 3.

V rozvaděčích MR1 a MR2 bude osazen koordinovaný svodič přepětí typ 1+2.

Instalace svodičů přepětí na vlastní rozvody MaR:

Instalace svodičů přepětí typ 3 na dvouvodičová komunikační vedení a pro datové porty RJ-45 budou instalována na všechna zařízení osazených mimo objekt t.j VZT jednotky, propojení s rozvaděčem motorgenerátoru a rozvaděči čerpacích šachet.

# 3. ZÁVĚR

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle platných ČSN.

Výrobky zařízení, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonům normám o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády.

Zařízení musí být před uvedením do provozu přezkoušeno, přičemž je nutno dbát, aby se zkoušeným zařízením nemohly přijít do styku nepovolané osoby.

VYSOKÉ MÝTO 07/2018     		   	               	VYPRACOVAL: ING.ŠAFÁŘ

KABELOVÁ LISTINA

| ČÍSLO KABELU | DRUH KABELU | PRŮŘEZ KABELU | DÉLKA [m] | ROZVADĚČ | PŘIPOJENÝ OBVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RK |  |
| W XÚV | CYKY-J | 3 x 1.5 | 14 | RK | Zásuvka pro úpravnu vody |
| W XRPT1 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 13 | RK | Rozvodnice podlahového vytápění |
| W XRPT2 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 39 | RK | Rozvodnice podlahového vytápění |
| W SAH | CYKY-J | 5 x 1.5 | 4 | RK | Stop tlačítko |
| W DHPa | CYKY-J | 3 x 1.5 | 8 | RK | Detektor úniku plynu |
| W DHPb | JYTY | 7 x 1 | 8 | RK | Detektor úniku plynu - signály |
| W DHPc | JYTY | 4 x 1 | 5 | RK | Přídavný detektor CO |
| W HTP | JYTY | 4 x 1 | 4 | RK | Havarijní prostorová teplota |
| W HTK | JYTY | 4 x 1 | 9 | RK | Havarijní teplota topné vody |
| W TB1 | JYTY | 4 x 1 | 15 | RK | Havarijní teplota v zásobníku TV |
| W TB1 | JYTY | 4 x 1 | 16 | RK | Havarijní teplota v zásobníku TV |
| W HP1 | JYTY | 4 x 1 | 12 | RK | Havarijní podtlak v systému |
| W HP2 | JYTY | 4 x 1 | 12 | RK | Havarijní přetlak v systému |
| W DZ | JYTY | 4 x 1 | 10 | RK | Čidlo zaplavení |
| W HA | CYKY-J | 3 x 1.5 | 4 | RK | Houkačka |
| W HUP | CYKY-J | 3 x 1.5 | 64 | RK | Havarijní uzávěr plynu |
| W XK1 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 7 | RK | Zásuvka kotel K1 |
| W XK2 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 8 | RK | Zásuvka kotel K2 |
| W Č1 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 12 | RK | Čerpadlo |
| W Č2 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 12 | RK | Čerpadlo |
| W Č3 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 11 | RK | Čerpadlo |
| W Č4 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 11 | RK | Čerpadlo |
| W Č5 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 10 | RK | Čerpadlo |
| W Č6 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 10 | RK | Čerpadlo |
| W Č7 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 10 | RK | Čerpadlo |
| W ČCV1 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 15 | RK | Čerpadlo |
| W ČCV2 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 16 | RK | Čerpadlo |
| W MaR1 | JYTY | 19 x 1 | 15 | RK | Signalizace do MaR |
| W MaR1 | JYTY | 14 x 1 | 15 | RK | Povely z MaR |
|  |  |  |  | MaR |  |
| W TVK | JYTY | 2 x 1 | 12 | RB | Čidlo výstupu z kaskády |
| W TZK | JYTY | 2 x 1 | 12 | RB | Čidlo zpátečky kaskády |
| W K1 | JYTY | 7 x 1 | 13 | MaR | Provoz kotle |
| W K2 | JYTY | 7 x 1 | 14 | MaR | Provoz kotle |
| W Č1 | JYTY | 2 x 1 | 8 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W Č2 | JYTY | 2 x 1 | 8 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W Č3 | JYTY | 2 x 1 | 9 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W Č4 | JYTY | 2 x 1 | 9 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W Č5 | JYTY | 2 x 1 | 10 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W Č6 | JYTY | 2 x 1 | 10 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W ČCV1 | JYTY | 2 x 1 | 11 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W ČCV2 | JYTY | 2 x 1 | 11 | MaR | Sumární porucha čerpadla |
| W SP1 | JYTY | 4 x 1 | 8 | MaR | Servopohon 24V, 0-10V |
| W SP2 | JYTY | 4 x 1 | 8 | MaR | Servopohon 24V, 0-10V |
| W SP3 | JYTY | 4 x 1 | 9 | MaR | Servopohon 24V, 0-10V |
| W PT | JYTY | 4 x 1 | 9 | MaR | Čidlo tlaku v systému 24V |
| W TA | JYTY | 2 x 1 | 60 | MaR | Venkovní teplota |
| W TIK0 | JYTY | 2 x 1 | 15 | MaR | Čidlo teploty prostor |
| W TV1 | JYTY | 2 x 1 | 8 | MaR | Čidlo teploty |
| W TV2 | JYTY | 2 x 1 | 8 | MaR | Čidlo teploty |
| W TV3 | JYTY | 2 x 1 | 9 | MaR | Čidlo teploty |
| W TB1 | JYTY | 2 x 1 | 5 | MaR | Čidlo teploty |
| W TB2 | JYTY | 2 x 1 | 6 | MaR | Čidlo teploty |
| W PVZT3 | JYTY | 2 x 1 | 33 | MaR | Požadavek na teplo |
| W PVZT4.1 | JYTY | 2 x 1 | 30 | MaR | Požadavek na teplo |
| W PVZT4.2 | JYTY | 2 x 1 | 20 | MaR | Požadavek na teplo |
| W PVZT4.3 | JYTY | 2 x 1 | 30 | MaR | Požadavek na teplo |
| W PVZT5 | JYTY | 2 x 1 | 5 | MaR | Požadavek na teplo |
| Modbus | Lamdatapar | 2 x 2 x 0.8 | 60 | MaR | Sběrnice |
|  |  |  |  | RPT1 |  |
| W T101 | JYTY | 2 x 1 | 16 | RPT1 | Termostat |
| W T102 | JYTY | 2 x 1 | 14 | RPT1 | Termostat |
| W T103 | JYTY | 2 x 1 | 22 | RPT1 | Termostat |
| W T104 | JYTY | 2 x 1 | 24 | RPT1 | Termostat |
| W T105 | JYTY | 2 x 1 | 30 | RPT1 | Termostat |
| W T106 | JYTY | 2 x 1 | 36 | RPT1 | Termostat |
| W T119 | JYTY | 2 x 1 | 19 | RPT1 | Termostat |
| W T120 | JYTY | 2 x 1 | 16 | RPT1 | Termostat |
|  |  |  |  | RPT1 |  |
| W T107 | JYTY | 2 x 1 | 34 | RPT1 | Termostat |
| W T108 | JYTY | 2 x 1 | 25 | RPT1 | Termostat |
| W T109 | JYTY | 2 x 1 | 20 | RPT1 | Termostat |
| W T110 | JYTY | 2 x 1 | 20 | RPT1 | Termostat |
| W T111 | JYTY | 2 x 1 | 25 | RPT1 | Termostat |
| W T112 | JYTY | 2 x 1 | 25 | RPT1 | Termostat |
| W T113 | JYTY | 2 x 1 | 30 | RPT1 | Termostat |
| W T118 | JYTY | 2 x 1 | 15 | RPT1 | Termostat |
| W T130 | JYTY | 2 x 1 | 33 | RPT1 | Termostat |
|  |  |  |  | MR1 |  |
| WFMVp.1 | CYKY-J | 5 x 2.5 | 20 | MR1 | EC - napájení |
| WFMVo.1 | CYKY-J | 5 x 2.5 | 20 | MR1 | EC - napájení |
| WCO | CYKY-J | 3 x 1.5 | 20 | MR1 | Čerpadlo |
| WTohv | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Čidlo teploty |
| WTohv2 | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Čidlo teploty |
| WEH | CYKY-J | 3 x 1.5 | 20 | MR1 | Temperace výměníku 230V |
| WTp | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Čidlo teploty |
| WQq | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR1 | Čidlo kvality vzduchu |
| WTo | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Čidlo teploty |
| WTov | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Čidlo teploty |
| WKpKoKs | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR1 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WKr | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR1 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WSRV | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR1 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WFMVp.2 | JYTY | 7 x 1 | 20 | MR1 | EC – řízení a porucha |
| WFMVo.2 | JYTY | 7 x 1 | 20 | MR1 | EC – řízení a porucha |
| WSKP1.1 | CYKY-J | 5 x 1.5 | 25 | MR1 | Servopohon 230V |
| WSKP1.2 | CYKY-J | 5 x 1.5 | 25 | MR1 | Servopohon 230V |
| WKop1 | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR1 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WdPFp | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Diferenční manostat |
| WToh | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Protimrazový termostat |
| WFMVp.3 | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | ECFrekvenční měnič - porucha |
| WdPVp | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Diferenční manostat |
| WdPVo | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Diferenční manostat |
| WdPFo | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR1 | Diferenční manostat |
| WOS1, 3 | JYTY | 14 x 1 | 96 | MR1 | Ovládací skříňě |
|  |  |  |  | MR2 |  |
| WFMVp.1 | CYKY-J | 5 x 2.5 | 20 | MR2 | EC - napájení |
| WFMVo.1 | CYKY-J | 5 x 2.5 | 20 | MR2 | EC - napájení |
| WCO | CYKY-J | 3 x 1.5 | 20 | MR2 | Čerpadlo |
| WTohv | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Čidlo teploty |
| WTohv2 | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Čidlo teploty |
| WEH | CYKY-J | 3 x 1.5 | 20 | MR2 | Temperace výměníku 230V |
| WTp | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Čidlo teploty |
| WQq | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR2 | Čidlo kvality vzduchu |
| WTo | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Čidlo teploty |
| WTov | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Čidlo teploty |
| WKpKoKs | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR2 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WKr | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR2 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WSRV | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR2 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WFMVp.2 | JYTY | 7 x 1 | 20 | MR2 | EC – řízení a porucha |
| WFMVo.2 | JYTY | 7 x 1 | 20 | MR2 | EC – řízení a porucha |
| WKop1 | JYTY | 4 x 1 | 20 | MR2 | Servopohon 24V, 0..10V |
| WdPFp | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Diferenční manostat |
| WToh | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Protimrazový termostat |
| WFMVp.3 | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | ECFrekvenční měnič - porucha |
| WdPVp | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Diferenční manostat |
| WdPVo | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Diferenční manostat |
| WdPFo | JYTY | 2 x 1 | 20 | MR2 | Diferenční manostat |
| WOS1, 3 | JYTY | 14 x 1 | 96 | MR2 | Ovládací skříňě |
|  |  |  |  | MR3,4,5 |  |
| WOSV3 | JYTY | 7 x 1 | 60 | MR3 | Ovládač |
| WOSV4.1a | JYTY | 7 x 1 | 9 | MR4.1 | Ovládač |
| WOSV4.1b | JYTY | 7 x 1 | 4 | MR4.1 | Ovládač |
| WOSV4.2a | JYTY | 7 x 1 | 6 | MR4.2 | Ovládač |
| WOSV4.2b | JYTY | 7 x 1 | 4 | MR4.2 | Ovládač |
| WOSV4.3a | JYTY | 7 x 1 | 9 | MR4.3 | Ovládač |
| WOSV4.3b | JYTY | 7 x 1 | 4 | MR4.3 | Ovládač |
| WOS 3 | JYTY | 7 x 1 | 36 | MR5 | Ovládací skříňě |

CELKOVÝ SOUČET

| TYP KABELU | PRŮŘEZ KABELU | DÉLKA (m) |
| --- | --- | --- |
| CYKY-J | 3 x 1.5 | 344 |
| CYKY-J | 5 x 1.5 | 54 |
| CYKY-J | 5 x 2.5 | 80 |
| JYTY | 2 x 1 | 1173 |
| JYTY | 4 x 1 | 317 |
| JYTY | 7 x 1 | 247 |
| JYTY | 14 x 1 | 207 |
| JYTY | 19 x 1 | 15 |
| Landatapar | 2 x 2 x 0.8 | 60 |