TECHNICKÁ   ZPRÁVA

GYMNÁZIUM ŘÍČANY – PŘÍSTAVBA UČEBEN A

VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

parc.č. 1727 a st. 1324,  k.ú. Říčany u Prahy

D.1.4 - Plynová zařízení

Obsah dokumentace:

A.	Technická zpráva s výpisem materiálu

B.	Výkresová dokumentace

1.	Situace                                                                           	1:200

2.	Půdorys 1.NP – plynovod                                              	1:100

3.	Půdorys 2.NP – plynovod                                            	1:100

4.	Podélný profil areálového plynovodu                    	1:200

5.	Vzorové uložení plynovodu                                      	-

6.	Schema měření a regulace plynu                                    	1:10

7.	Schema rozvodu plynu                                                    	1:100

8.	Schema plynové kotelny                                                 	-

Vypracoval:  Martin Kreč

červen 2018

1) Úvod

Tento projekt řeší rozvody plynovodu v rámci přístavby tělocvičny ke stávajícímu objektu Gymnázia Říčany. Jedná se o přístavbu sportovní haly v areálu školy.

V současné době je ke stávajícímu objektu Gymnázia Říčany přivedena STL plynovodní přípojka z plynovodního řadu v ulici Štefánikova. Přípojka je ukončena v plynoměrné skříni v nice fasády.

Nově navržený objekt tělocvičny bude napojen na stávající STL plynovodní přípojku a v zemi bude veden k objektu, kde bude v nice na fasádě osazen HU OPZ, regulátor a plynoměr. Nové potrubí areálového plynovodu bude provedeno z trub z PE100RC1,SDR11 40/3,7 v délce 87,0m.

Nad plynovodem bude veden signalizační vodič. Signalizační vodiče používané při stavbách PE plynovodů musí být vyvedeny nad zem minimálně každých 300m při uložení plynovodu v komunikaci či chodníku a min. každých 400m při uložení plynovodu v rostlém terénu. Vzájemné propojení signalizačních vodičů se provádí pájením nebo mechanicky elektrikářskými spojkami. Spojovací místo se zaizoluje předepsanou smršťovací manžetou.

Jako signalizační vodič se použije měděný izolovaný drát CYYo průřezu min. 2,5 mm2 s volnými konci v délce min. 30 cm nad terén. Speciální koncovky se nevyžadují. Signalizační vodič se připevní pevně (např. plastovou lepicí páskou) k vrchní části potrubí.

Připojení signalizačního vodiče plynovodní přípojky nebo odbočky na signalizační vodič plynovodu se provádí tak, aby signalizační vodič plynovodu nebyl přerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolován. Druh izolace se volí tak aby odpovídala předpokládané životnosti plynovodu. Tepelná aplikace izolace na spoj signálního vodiče nesmí ohrozit PE trubku. Ukončení signalizačního vodiče je možné realizovat různými způsoby. Na nadzemních objektech, nejčastěji orientačních sloupcích ve formě zásuvek či zdířek. Na zemních objektech např. v uličních poklopech se zaizolovaným koncem (svitek). Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena. Kontrola se provádí dle typu stavby za účasti Poskytovatele PRS nebo PUS. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis, který je součástí předávané stavebně-technické dokumentace.

Materiály

Trubní materiál musí být schválen státní zkušebnou a včetně tvarovek musí mít doklad o svařitelnosti.

Pro přípojku bude použito potrubí  PE100,RC1, SDR11 d40/3,7.

Skladování trubek musí odpovídat ČSN 64 0090 a pokynům jejich výrobců. Poškození povrchu trubek nesmí přesáhnout 10 % tloušťky stěny potrubí a může být pouze ojedinělé.

Spojování potrubí se bude provádět bezpečnostními elektrotvarovkami. Poklopy a armatury budou podbetonovány či opatřeny podkladními prvky (betonové tvárnice), aby nedošlo k jejich porušení.

Tvarovky a armatury budou provedeny z originálních  výrobků použitelných pro distribuci plynovodu.

Nad potrubí bude osazena výstražná fólie žluté barvy. Další zásyp bude prováděn po vrstvách a hutněn. V případě soudržných zemin min. 92% P.S.

Veškeré spoje vinutého potrubí a potrubí dimenze do dn 63 (včetně) se provádí výhradně pomocí elektrotvarovek (objímky, kolena, liniové T kusy navrtávací přípojkové T-kusy) při použití přípravků určených ke spojování. (např. Pozicionéry).

Při použití elektrotvarovek je nutno dodržet podmínky výrobce tvarovek a trubek z hlediska min. teploty v montážním prostoru. Minimální teplota stanovená výrobci trub je v současné době  –5 oC.

PE tvarovky

a) Používá se polyetylén PE 100, popř. další materiál.

b) U všech elektrotvarovek musí být montážní předpisy v češtině. Musí být dodržena minimální doba chladnutí (součástí montážního předpisu), po kterou jsou spojované části upnuty ve fixačním přípravku a doba podle TPG 702 01, po jejímž uplynutí je povoleno spoj namáhat provozním přetlakem nebo tahem (při zatahování potrubí).

c) U navrtávacích přípojkových T-kusů nadúrovňových se navíc požaduje spodní a vrchní doraz navrtávací frézy.

d) Technik provozovatele rozhodne v odůvodněných případech o použití navrtávacích přípojkových T-kusů s paralelní odbočkou.

  - Značení plynovodů

V zemi budou plynovody značeny výstražnou fólií žluté barvy položenou nad plynovodem. Zároveň se na potrubí lepící páskou po cca 2 metrech upevní signalizační vodič CYY 2,5 mm2 , který umožňuje vyhledat PE potrubí v terénu. Lomy, armatury a ostatní příslušenství plynovodu se označí orientačními tabulkami umístěnými na oplocení či na objektech.

V místech vedení přípojek v komunikacích s úpravou povrchu pro těžkou dopravu stanový provozovatel umístění výstražné fólie ve dvou vrstvách. První fólie bude umístěna bezprostředně pod konstrukčními vrstvami komunikace a druhá ve vzdálenosti 20 cm nad vrchem potrubí.

Vývody signalizačních vodičů budou umístěny na všech koncových bodech plynovodní řadu. Vodiče budou vedeny k povrchu v PE trubce DN32, která bude kryta malým poklopem. Trubka bude zakončena 0,10 m pod terénem a signalizační vodič k ní bude upevněn a zaizolován. Za konec trubky bude přesahovat min. o 0,30 m. Vodič bude na konci opatřen svorkovnicí či autozásuvkou dle požadavku provozovatele.

Osazení plynovodu

Výškové osazení poklopů musí odpovídat povrchu komunikace v místě osazení. Před zasypáním plynovodu budou trasy plynovodu zaměřeny a trasa vytyčena v síti JTSK. Na označení podzemních armatur se používají orientační tabulky dle ON 75 5025. Při stavbě plynovodního potrubí se na něj nesmí uzemňovat elektrické silnoproudé zařízení.

Veškeré osazení poklopů bude provedeno dle stávajícího stavu komunikace. Výšky v projektu plynovodu slouží jako orientační výška. Jsou odměřovány ze zaměření.

Uložení potrubí, výkopy

Potrubí bude uloženo v pažené rýze. Hloubka výkopu bude 1,0 -1,0m (viz.podélný profil ). Potrubí bude uloženo na pískovém loži tl. 100 mm fr. 0-8 mm a v celé délce opatřeno obsypem písku fr. 0-8mm tl. 200mm, signalizačním vodičem a výstražnou fólií žluté barvy.

Plynovodní potrubí bude uloženo tak, že dno potrubí v hloubce 1,1m bude kopírovat terén (upravený terén). Výstavba přípojky bude prováděna v jednom kuse po provedení hrubých terénních úprav.

Rýhy pro řad budou s kolmými stěnami šířky 60 cm. Hloubka výkopu je patrná z výkresu-podélný profil. Zásyp bude proveden prohozenou zeminou a hutněn po vrstvách podle normy ČSN 73 6133 "na 96% P.S. Při provádění výkopových prací je třeba respektovat všechna známá i předpokládaná podzemní vedení. Uložení potrubí bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005. Ochranné pásmo u plynovodů je dáno ustanovením dle zák. č. 458/2000Sb. Výkopové práce budou v místech křížení prováděny ručně.

  - Zkoušky potrubí

Před napojením plynovodu se provede tlaková zkouška vzduchem nebo inertním plynem dle ČSN 12007-3 a ČSN 12007-5. Tlaková zkouška topným plynem se provede po navrtání na závitových spojích a u propojovacích svarů, které nemohly být prověřeny tlakovou zkouškou přetlakem vzduchu nebo inertním plynem. Před napuštěním plynovodu plynem musí být smluvně zajištěno jeho provozování se společností, která je provozovatelem distribuční soustavy a disponuje pro dané území platnou licencí v souladu s energetickým zákonem.

Bude provedena  tlaková zkouška stlačeným vzduchem nebo inertním  plynem při  přetlaku 560-600 kPa. Napouštění  je třeba  provádět pozvolna  a plynule. Tlakovou   zkoušku  možno zahájit  až po  ustálení přetlaku  v potrubí.  Průběh ustálení se měří deformačním tlakoměrem 0 kPa -1 MPa.

Těsnost  armatur   a  rozebíratelných  spojů   bude  ověřena  pěnotvorným  roztokem.  Při  zkoušce  nesmí  dojít  ke změně   zkušebního přetlaku a nesmí být zjištěny žádné netěsnosti.

Zkouška smí  být zahájena nejdříve  dvě hodiny po  provedení   posledního svaru. Obsyp  a  zásyp  potrubí  musí  být  proveden před zahájením  zkoušky, obsyp a A zásyp spojů a armatur až po tlakové zkoušce.

Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců . Výchozí  revizní  zpráva  je  součástí  montážních  prací na plynovodu.

Tlaková zkouška se bude provádět pro plynovodní řad včetně plynovodních přípojek po HUP.

Ke kolaudaci stavby veřejných plynovodních řadů budou dodány následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení

- souborné zpracování geodetických prací

a) U přípojek prováděných se stavbou plynovodu se provádí tlaková zkouška současně s tlakovou zkouškou plynovodu podle ČSN EN 12 327. Kontrola těsnosti domovních regulátorů a jejich připojení se provádí provozním přetlakem plynu. Za účelem zkrácení doby odstávky plynu odběratelem lze při stavebních úpravách/ udržovacích prací metodou protahování provádět tlakové zkoušky přípojek i samostatně.

b) U samostatně prováděných přípojek napojovaných na plynovody v provozu se provede tlaková zkouška přetlakem vzduchu nebo inertním plynem podle ČSN EN 12 327 před navrtáním. Tlaková zkouška topným plynem (omydlením) se provede po navrtání na závitových spojích T-kusů a u propojovacích svárů, které nemohly být prověřeny tlakovou zkouškou vzduchem nebo inertním plynem.

Ochranná a bezpečnostní pásma

Výstavba inženýrských sítí, také křížení a souběhy, respektují ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato ochranná pásma zřízena.

Před zahájením stavby je nutné nechat všechny sítě za účasti správců vytyčit a řídit se pokyny těchto správců. Případně budou provedeny ručně kopané sondy.

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Podzemní vedení v místě zemních prací musí být ručně obnaženo a musí být provizorně vyvěšeno a zajištěno.

Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí.

Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru.

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací je dle zákona 127/2005 Sb. stanoveno rozsahem 1,5 m po obou stranách krajního vedení sítí.

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů, v intravilánu obce, je ochranné pásmo 1,0 m na obě strany od půdorysu.

2) Měření a regulace plynu

STL areálový plynovod bude ukončena HUPem osazeným v nice (1400/1400/400 mm) na fasádě. Ve skříňce bude osazena přechodka PE-ocel d40xDN32, HUP - kulový uzávěr – DN32, regulátor  (STL - NTL) s vestavěným filtrem (průtok 70 m3/hod) a nízkotlaký membránový plynoměr o velikosti „G25“, rozteč plynoměru 335 mm (dodávka plynáren). Na vstupu a  výstupu z plynoměru bude osazen K.K.-DN50.

3) Bilance potřeb plynu

2x - plynový závěsný kotel 120 kW á  2x 12,1 m3/h

Qmax =  2 x 12,1 = 24,2 m3/h

4) Vnitřní plynovod

Plynovodní potrubí bude vedeno od plynoměru v nice fasády do objektu. Prostup bude veden v chráničce. Potrubí bude vedeno do kotelny přes prostor skladu, úložných prostor a chodbu. Bude vedeno pod stropem úložného prostoru tělocvičny a skladu nářadí. V chodbě bude plynovod veden ve větraném podhledu. Před vstupem potrubí do kotelny bude na potrubí osazen bezpečnostní elektromagnetický ventil a hlavní uzávěr kotelny.

Pro plynovod vedený nad podhledem, je nutno zajistit jednak snadné snímání podhledu a za druhé větratelnost tohoto prostoru (např. perforací dílců, mezerami mezi stropem a stěnami nebo zvláštními větracími otvory)

Potrubí bude provedeno z trub ocelových černých bezešvých dle ČSN 42 5710, jak. 11353.0 spojovaných svařováním. Plynovod bude opatřen ochranným nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy).

V kotelně budou připojeny dva plynové kotle. Napojení plynových spotřebičů bude provedeno přes kulový kohout s termopojistkou. Na potrubí u kotlů bude osazen manometr s uzávěrem.

Od plynového potrubí u kotlů bude vedeno odfukové potrubí s kulovými uzávěry a vzorkovacím kohoutem s vývodem na hadici. Odfukové potrubí bude zakončeno nad střechou objektu.

V kotelně bude osazen přístroj k hlídání a dvoustupňové signalizaci výskytu koncentrace topných plynů (napojení MaR). Jedná se o kompaktní stabilní čidlo pro zjišťování úniku plynu včetně vyhodnocení dvoustupňové signalizace. Při dosažení koncentrace zemního plynu ve vzduchu 10% dolní meze výbušnosti je vyvolán akustický a optický poplach. Při dosažení koncentrace zemního plynu ve vzduchu 20% dolní meze výbušnosti následně pokračuje vyvolaný poplach a je provedeno odstavení hořáku kotle uzavřením přívodu plynu pomocí havarijního uzávěru – elektromagnetický uzavírací ventil  DN65.

Hořáky budou opatřeny dvojitým uzávěrem a automatickou kontrolou a hlídáním těsnosti uzávěru do hořáku.

Plynová kotelna bude vybavena :

- místním provozním řádem

- hasícím přístrojem sněhovým S 6

- pěnotvorným prostředkem neb detektorem pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárničkou pro první pomoc

- bateriovou svítilnou

- detektorem na kysličník uhelnatý

- dveře do kotelny označit bezpečnostní tabulkou s nápisem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN"

Pro montáž a instalaci vnitřního plynovodu v budovách platí ČSN EN 1775 a TPG 704 01 a s nimi související předpisy.

Pro montáž a instalaci vnitřního plynovodu v zemi platí ČSN EN 12007-1 až 4, TPG 702 01. Plynovod v budově bude z trubek ocelových bezešvých jakosti 11353.0 spojovaných svařováním. Plynovod bude po tlakové zkoušce natřen ochranným žlutým nátěrem.

Plynovod vedený v zemi bude proveden z trubek ocelových s ochranným pláštěm.

Před každým plynovým spotřebičem bude na potrubí osazena uzavírací armatura příslušné dimenze (kulový kohout). Přes nosné zdi a při průchodu stropem je plynovod veden v ocelové chráničce přesahující svými rozměry nejméně 10mm od okolního prostoru. Vzdálenost povrchu potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací musí být alespoň 20mm, a to jak v případě souběhu, tak i křížení. Montáž plynovodu smí provádět pouze firma k tomu oprávněná (ITI).

PROVEDENÍ CHRÁNIČEK:

V případech prostupů plynovodu požárně dělicími konstrukcemi se chráničky a ochranné trubky utěsňují z obou stran způsobem podle 5.4.12. Těsnění prostupu plynovodu ochrannou trubkou nebo chráničkou se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požadovaná odolnost je určena odolností požárně dělící konstrukce; za postačující se považuje odolnost do 90 minut.

Chránička musí být z plynotěsné trubky (potrubí) odolné proti korozi nebo musí být opatřena vhodnou pasivní protikorozní ochranou.

Chránička musí být zabudována pevně a těsně do zdi, musí přesahovat na každém konci nejméně o 10 mm a musí mít dostatečnou dimenzi (vzdálenost mezi povrchy potrubí a chráničky musí být nejméně 10 mm) s ohledem na možné radiální posuny plynovodu nebo obvodové zdi;

Plynovod musí být v chráničce uložen soustředně. Plynovod a chránička musí být opatřeny pasivní ochranou proti korozi srovnatelné kvality, jako je pasivní ochrana vnějšího plynovodu nebo musí být zhotoveny z materiálu odolného proti korozi. Na části domovního plynovodu v chráničce nesmí být rozebíratelný spoj.

5) Zemní práce

Zemní práce musí být provedeny v souladu s NV 591/2006Sb, ČSN 73 6133 a TPG 702 01. V odůvodněných případech je možno zohlednit požadavky správců komunikací.

Zásady technického řešení - Při manipulaci a způsobu ukládání do stavební rýhy je nutno dbát pokynů a požadavků jednotlivých výrobců daného potrubí.

Trasa, pokládka potrubí - Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, zda nejsou trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. Potrubí plynovodního řadu bude ukládáno do výkopových rýh, které budou v prostoru komunikací a při okrajích pozemku paženy.

Převážně je počítáno s použitím příložného pažení.

Výkopy budou prováděny ve smyslu ČSN 73 6133. Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou po provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina nemohla být narušena povětrnostními vlivy a aby byla zabezpečena stabilita stěn. Stavební rýhy budou pažené (pažící boxy), pouzev zelených pásech lze výkopy, při malých hloubkách, provádět otevřené bez pažení, stěny výkopu však musí být provedeny v takovém sklonu, aby nedošlo k samovolnému sesouvání zeminy. Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona č. 185/2001Sb.

Podloží potrubí - Trouby PE100RC1, SDR11 budou uloženy do výkopu na zhutnělé pískové lože (podsyp) o minimální tloušťce 100 mm pode dnem potrubí. Dno výkopu bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo nasypanou. Při uložení do pískového lože se ukládá do žlábku o středovém úhlu min. 120o. Trouby musí na podkladu ležet v celé délce, je nutno zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.).

Vyskytuje-li se ve výkopové rýze podzemní voda, je nutné ji po dobu výstavby odvádět pracovní drenáží a odčerpávat.

Zásyp potrubí - Pro zásyp a fixační materiál, je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic o zrnitosti max. 8mm. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. Po ukončení tlakové zkoušky se provede zásyp potrubí s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 200mm nad horní okraj trouby. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí neposunulo. Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou při provádění zásypu postupně vytahovány svislé prvky pažení.

U potrubí z PE materiálu je nutné ještě potrubí doplnit o vyhledávací měděný vodič o průřezu min.2,5 mm2, který se připevní trvale a těsně nad horní část potrubí. Nad signalizační vodič, 200 mm nad troubu, se umístí perforovaná barevná výstražná folie typická pro danou inženýrskou síť.

Zához rýhy potrubí - K záhozu se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je možné hutnit i nad troubou. Je nutno zabránit nadměrnému zatěžování trubek během pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí těžkými stavebními mechanismy apod).

6) Závěr

Projekt je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby. Projekt je zpracován na základě požadavků objednatele, platných předpisů a technických norem. Při realizaci postupujte v souladu s technologickými směrnicemi a postupy výrobců a dodržujte technické normy.

Při provádění je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku ČUBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí investor). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.

Před zakrytím plynovodu bude provedena tlaková zkouška. O zkouškách budou zpracovány protokoly, které je nutné předložit při kolaudačním řízení.

Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení a zakreslení stávajících inž. Sítí u jejich správců. Při výskytu jiných podmínek než předpokládá projekt, je nutno informovat dozor, RWE., investora a projektanta a vyžádat si jejich vyjádření spolu s návrhem náhradních opatření. Nejpozději jeden měsíc před započetím prací je generální investor povinen upozornit RWE. na termín započetí výstavby plynovodů.

Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI.

POZNÁMKA: Specifikace standardu materiálů:

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.