STAVBA      :          STAVEBNÍ ÚPRAVY,NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ČP.438 . KRALUPY N.VLT.

##### INVESTOR  :           DĚTSKÝ DOMOV A JÍDELNA

U SOCIÁLNÍHO DOMU Č.438. KRALUPY N.VLT.

##### MÍSTO STAVBY  :  K.ÚZ. MIKOVICE U KRALUP N.VLT. Č.POZ.430

OKRES                  :  MĚLNÍK.

PROJEKT   STAVBY

D 1.4  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3a   TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4.3   VYTÁPĚNÍ

D 1.4.4   ELEKTRO SILNOPROUD

¨

Datum  : Listopad  2019                                                          Svazek  1.4.3a

Zakázka č. :25/18                                                                      Vyhotovení:

O B S A H

- Textová část

1. Technická zpráva a specifikace zařízení

1.1  Ústřední vytápění

1.2  El. instalace

II. Výkresová část

S -251800      Situace stavby 1 : 1000

ÚT- 251801      ÚT- Půdorys 1NP

ÚT- 251802      ÚT- Půdorys 2NP

EL -251803      EL-Distribuční schéma

EL- 251804      EL-El.instalace 1NP

EL- 251805      EL-El.instalace 2NP

EL- 251806      EL-Domovní rozváděč RD

1.Technická  zpráva

1.1  Ústřední vytápění

Projekt řeší ústřední vytápění objektu dětského domova ul.U sociálního domu č.438 v Kralupech nad Vltavou okr. Mělník, v rámci jeho stavebních úprav..

Podkladem pro zpracování projektu bylo :

- projekt stavebních úprav objektu- zpracoval Projektový atelier K+H

- požadavky investora

- šetření na místě

Předpisy

Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Výpočtové údaje.

- Výpočtová venkovní teplota              …………….   – 15 oC

-  Průměrná teplota v topném období      …………….   +3,5 oC

-  Topná sezóna                                         ……………. 230 dnů

-  Vytápěný objem přístavby  domu        ...................    90,05 m3

- Tepelné ztráty  přístavby domu              .............. .......3537 W

- Navýšení spotřeby tepla za topné období     …........ ..24058  MJ/rok

- Navýšená spotřeba ZP pro vytápění             .....................697 m3/rok

Výpočet TZ dle EN 12831 byl proveden programem PROTECH.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající  plynový kondenzační kotel CERAPUR Acu   fy. JUNKERS  s modulovaným  výkonem 7,3 ÷22,1 kW. Kotel je umístěn v kotelně 003 -1PP.

Navržený systém je teplovodní  s dvoutrubkovou soustavou s teplotním spádem 75/60 oC se spodním rozvodem a nucenou cirkulací. Nucený oběh je zajištěn

cirkulačním čerpadlem kotle.

Otopný systém

Otápění přístavby domu je řešeno  otopnými deskovými tělesy  RADIK VK

Tělesa budou osazena termostatickými ventily HEIMEIER.

Potrubní rozvod

Potrubní rozvod   bude napojen na stávající stoupačku v prostoru podesty schodiště do 2NP a bude proveden trubkami Cu typu pod podlahou s izolačními návleky „TUBOLIT  tl. 9.mm.

.

1.2  El.instalace

Projekt řeší el.instalaci objektu dětského domova ul.U sociálního domu č.438 v Kralupech nad Vltavou okr. Mělník, v rámci stavebních úprav.

Podkladem pro zpracování projektu bylo :

- projekt stavebních úprav objektu :zpracoval Projektový atelier K+H

- požadavky investora

- šetření na místě

Projekt je zpracován v rozsahu   pro stavební řízení a je v souladu s platnými předpisy a normami.

Elektrická instalace  zahrnuje  světelné a zásuvkové   obvody domu.

Základní technické údaje..

Prostředí

Dle normy ČSN Dle normy ČSN 332000-5-51  se ve všech místnostech přístavby stanovuje prostředí normální      s působením vlivů AB5 - prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty.

Ostatní vnější vlivy jsou ve stupni 1 a neovlivňují přiřazení prostorů z hlediska    nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

##### Rozvodná soustava

##### Rozváděč RE            3+N 400/230V -50  Hz  TN-C

Rozváděč RD            3+N+PE 400/230V 50 Hz  TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Dle ČSN 332000 -5.51 je ochrana před nebezpečným dotykem živých částí  základní, provedena izolací živých částí, kryty a přepážkami. Dále je provedena ochrana zvýšená při poruše, která je vytvořena automatickým odpojením od zdroje, místním pospojením a u zásuvek navíc ochrana proudovými chrániči.

Popis technického řešení

Napájecí bod

Napájecím bodem domu je stávající  domovní rozváděč RD , situovaný  na podestě schodiště 1NP. Rozváděč bude dozbrojen jištěnými vývody:

- 2x  1/B/10 pro  osvětlení  přístavby kolárny a skladu zahr.nářadí   ( 1NP)

pro osvětlení chodby a klubovny /2NP)

- 3x  1B/16 pro zásuvkové rozvody  skladu zahr. nářadí (1NP)

pro zásuvkový rozvod klubovny (2NP)

pro ohřívač vody TO 10 ( 2NP)

Osvětlení

Osvětlení kolárny a skladu zahradního nářadí je řešeno zářivkovými svítidly FALCON-SPORT -236-AR-EP 2x 36 W. fy. Vyrtych. Klubovna a čajovna je řešena LED svítidlem DALEN DL-C519T 1x56W. Svítidlo chodby bude typu LED MYLIVING MAURE 1x6W fy. Philips s pohybovým čidlem . Venkovní LED svítidla nástěnná typu ROBIN 15471 1x 4,5W fy. Philips. Nad umyvadlem čajovny bude svítidlo s osvícením zrcadla typu SPLASH 1x6W fy. Briloner.

Svítidla kolárny a skladu zahradního nářadí budou ovládány střídavými spínači ze strany vstupních dveří. Svítidla klubovnya čajovny budou ovládány  dálkovým spínačem, kterým lze měnit jas a teplotu barvy světla a stmívání.

Intenzita osvětlení (Ex) bude dle požadavku ČSN360450  :

- klubovny                                            300 Lx ( STV- fa EWEREL  25.11.2019)

- chodba                                                 60 Lx

-

Zásuvkové obvody

Zásuvkové rozvody jsou připojeny na  rezervní jištěný vývody 16A. s doplňkovou ochranou proudovým chráničem 30mA.

Použité domovní zásuvky v klubovně jsou typu ELEGANT s dětskou pojiskou. OR-D589. Zásuvky budou montovány ve výšce cca 30cm nad podlahou. Ohřívač vody TO 10 UP s už. objemem 9,8 l bude umístěn ve spodní části kuchyňské linky a bude připojen na zásuvku s vypínačem.

Zásuvky ve skladu zahradního nářadí budou typu 5518-2999B do vlhka s víčkem.

Kabely a kabelová trasa

El.instalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY vedenými pod omítkou. Pro světelný okruh se použijí kabely CYKY 3Jx1,5mm2 , ke spínačům

2Ax1,5mm2  a 3Ax1,5mm2. Pro 1f zásuvkové obvody se použijí kabely CYKY

3Jx2,5mm2 .

Pro osazení přístrojů se použijí přístrojové krabice typ KU 68. Pro odbočení kabelů jsou uvažovány krabice rozvodné typ KOM 97-KA, nebo KR 97.

Protipožární opatření

Při provádění prací je nutné dodržet ČSN 33 23 12 (elektrické zařízení v hořlavých           látkách a na nich). Zvláště dbát na správnou volbu spínacích přístrojů, zásuvek a

osvětlovacích těles vzhledem k podkladovému materiálu.