## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | MELNIK | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ISŠT Mělník | [8 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Pavel Michálek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | MELNIK
| Stavba: | [6 empty] | ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
| Místo: | [6 empty] | ISŠT Mělník | [6 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Pavel Michálek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | MELNIK 1 |  |  |  | SO-01-Vlastní budova-stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {284989d9-db4c-4607-890a-4d3b41220fc6} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2
/ |  | MELNIK 2 |  |  |  | SO-02-ÚT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {9b660c6c-bf51-4d53-814a-66a350cae9fe} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2
/ |  | MELNIK 3 |  |  |  | SO-03-ZTI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {312fbf67-7271-4ab7-a6f1-1b1cee6ef354} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2
/ |  | MELNIK 4 |  |  |  | SO-04-MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7791e2f4-b612-4cdc-a3cf-a037eb35013f} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2
|  | MELNIK 5 |  |  |  | SO-05-Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 2997.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6e3fb7f5-4539-45a4-b89d-dcf2b4edc794} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 0
/ |  |  | ESIL |  |  |  | Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 226.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {aafeb335-d239-4b8e-8af3-f3a8cce43a9d} | {6e3fb7f5-4539-45a4-b89d-dcf2b4edc794}
/ |  |  | OPB |  |  |  | Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 2764.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {abb4579c-d00f-4ade-be18-7569f8d3b985} | {6e3fb7f5-4539-45a4-b89d-dcf2b4edc794}
/ |  |  | ROZVÁDĚČE |  |  |  | Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 6.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {1c664ec8-aa5e-4fe1-bba6-5756eee65ae2} | {6e3fb7f5-4539-45a4-b89d-dcf2b4edc794}
/ |  | MELNIK 6 |  |  |  | SO-06-VZD | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5d731617-f651-4a55-89e0-e6644e17f599} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2
/ |  | MELNIK 7 |  |  |  | SO-07-Rozvody stlačeného vzduchu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b5e45030-a557-44e9-b412-e07b25173f78} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2
/ | [18 empty] | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {1f9c02ea-d941-4cb9-b97c-490063cc46cd} | {4930392d-ebec-4995-9e04-11e1bee16336} | 2

## MELNIK 1 - SO-01-Vlastní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {284989d9-db4c-4607-890a-4d3b41220fc6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 1 - SO-01-Vlastní budova-stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 1 - SO-01-Vlastní budova-stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 1 - SO-01-Vlastní budova-stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 13.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 54.72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 8.73 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 6.36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 159.816 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 159.816 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 20.755 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 75.475 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 159.816 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 159.816 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 319.632 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 159.816 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 287.669 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 79.435 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 45.774 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.829 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 18.86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 18.86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 274353131 | Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.135 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.182 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 230.445 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 59321071 | překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm | kus | 2.02 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.768 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 56.95 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 9.47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 411001 | D+M stropní panely Spiroll tl.250mm vč. zálivkové výztuže | m2 | 164.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 1.094 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0.058 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 434311115 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 434311115 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru | m | 13.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 17.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 6.075 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 17.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 6.075 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 13.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 342.345 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 342.345 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 277.82 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 613321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 23.964 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 613321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 23.964 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 621211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 125.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | M | 28375932 | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 40mm | m2 | 127.622 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 621221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 40 mm | m2 | 9.45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | M | 63151518 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl 40mm | m2 | 9.639 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 621531031 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 125.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 621531031 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 9.45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 2778.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 2917.11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 533.288 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | M | 28376384 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností m3 | m3 | 87.033 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm | m2 | 3317.804 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | M | 28375954 | deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 200mm | m2 | 3384.16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm | m | 539 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | M | 28376365 | deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 40mm | m2 | 118.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 385.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | M | 59051657 | lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 0,95/200cm | m | 404.565 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 1524.46 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 1600.683 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 622325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 3317.804 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 266.644 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 622531031 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3317.804 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 623531031 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 232.246 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 1699.514 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 3317.804 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 17.064 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1.193 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 17.064 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.569 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 632441225 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý | m2 | 113.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 161.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 632451455 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný | m2 | 164.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 632481212 | Separační vrstva z asfaltovaného pásu | m2 | 39.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 113.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 119.448 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 635111115 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním | m3 | 11.376 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 635111241 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním | m3 | 19.265 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 216.275 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 637311131 | Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton | m | 385.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 5099.336 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 458940.24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 5099.336 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 5099.336 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 458940.24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 5099.336 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 241.825 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 164.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 953002 | Úprava angl. dvorků u objektu dílen | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 953312125 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm | m2 | 6.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 3.375 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 963015141 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2.64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 102.24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 39.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 555.64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 967041112 | Přisekání rovných ostění v betonu | m2 | 9.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 22.905 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 16.593 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 379.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 336.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 5.535 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 69.544 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 18.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 968072876 | Vybourání vnějších zatemňovacích rolet | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 4.779 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 43.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 974042567 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm | m | 48.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 976085211 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 976085411 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 3317.804 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 244.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním | m3 | 263.67 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem | m2 | 195.86 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 61.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 134.66 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 61.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm | m2 | 134.66 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 517.414 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 517.414 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4656.726 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 517.414 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 687.487 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 125.136 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.038 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 74.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.022 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 533.288 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.187 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 39.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 125.136 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | M | 62836110 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou | m2 | 143.906 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 74.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | M | 62836110 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou | m2 | 85.963 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 533.288 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | M | 62832134 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 639.946 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | K | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 533.288 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | M | 69311006 | geotextilie tkaná PP 15kN/m | m2 | 559.952 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | 2431.574 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 1820.548 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 1955.178 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.587 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 1955.178 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | M | 62836110 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou | m2 | 2248.455 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | 712363601 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m vč. skelné rohože B ROOF 120g/m2 tl.2mm | m2 | 1955.178 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | M | 28322041 | fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm | m2 | 2248.455 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | K | 712391176 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvícími terči vč. dodávky | kus | 9775.89 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
155 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 17696.991 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 713001 | D+M výplň prostoru okraje římsy u jeřábové haly | m3 | 4.416 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
157 | K | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 952.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
158 | M | 63148106.ISV | Minerální izolace tl. 140mm, ?D = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 140 mm, univerzální izolace do šikmých střech. | m2 | 485.724 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
159 | M | 63148107.ISV | Minerální izolace tl. 160mm, ?D = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 160 mm, univerzální izolace do šikmých střech. | m2 | 485.724 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
160 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17.64 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
161 | M | 63148106.ISV | Minerální izolace tl. 140mm, ?D = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 140 mm, univerzální izolace do šikmých střech. | m2 | 17.993 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
162 | M | 63148107.ISV | Minerální izolace tl. 160mm, ?D = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 160 mm, univerzální izolace do šikmých střech. | m2 | 17.993 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
163 | K | 713111131 | Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 17.01 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
164 | M | 63148154.ISV | Minerální izolace tl. 100mm, ?D = 0,035 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x1000 mm, velmi kvalitní univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve. | m2 | 17.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 39.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
166 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 113.76 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
167 | M | 28372319 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm | m2 | 116.035 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
168 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 39.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | M | 28376366 | deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 50mm | m2 | 40.545 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
170 | K | 713131121 | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 64.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
171 | M | 63148104.ISV | Minerální izolace tl.100mm, ?D = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 100 mm, univerzální izolace do šikmých střech. | m2 | 65.892 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
172 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 56.26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
173 | M | 28375985 | deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 160mm | m2 | 57.385 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
174 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 1275.418 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
175 | K | 713140821 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 1275.418 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
176 | K | 713140825 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm | m2 | 1275.418 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
177 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3910.356 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
178 | M | 28372319 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm | m2 | 3988.563 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
179 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 14815.868 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
181 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 163.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | 762420815 | Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl přes 16 mm na sraz šroubovaných | m2 | 574.98 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
183 | K | 762421016 | Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 125.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
184 | K | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn | m2 | 125.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
185 | K | 762511213 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz lepených | m2 | 17.01 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
186 | K | 762511227 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku lepených | m2 | 17.01 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
187 | K | 762511246 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 287 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
188 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 287 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
189 | K | 762822120 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
190 | M | 60512011 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2 | m3 | 0.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
191 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 0.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
192 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 1984.154 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | 763111427 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB | m2 | 42.28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
194 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 84.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
195 | K | 763112328 | SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100+100 mm EI90 Rw 65dB | m2 | 64.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
196 | K | 763131532 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 28.755 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
197 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 28.755 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
198 | K | 763164531 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 | m | 128.935 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
199 | K | 763164555 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5 | m2 | 65.83 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
200 | K | 763251111 | Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu | m2 | 17.01 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
201 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 286.61 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
202 | M | 59036010 | panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm | m2 | 300.941 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
203 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 5998.131 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
205 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 539 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
206 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
207 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
208 | K | 764011621 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm+ochranný nátěr proti UV záření | m | 54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
209 | K | 764212663 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm+ochranná vrstva proti UV záření | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
210 | K | 764212665 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm+ochranná vrstva proti UV záření | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
211 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 590mm mm s ochrannou vrstvou proti UV záření | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
212 | K | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 260mm s ochranou vrstvou proti UV záření | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
213 | K | 764216644 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 300mm s ochrannou vrstvou proti UV záření | m | 514 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
214 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm+ochranný nátěr proti UV záření | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
215 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm+ochranný nátěr proti UV záření | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
216 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm+ochranný nátěr proti UV záření | m | 145 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
217 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 9295.202 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | 766001 | D+M laminovaná skříň před VZT jednotkou deska MDF tl.25mm s lamino povrchem dveře výška 2000mm vč. kování 2860/3150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
219 | K | 766002 | D+M okna plastová zasklená izolačním trojsklem vč. kování a vnitřních DTD s laminem parapetů vč. parotěsnící a paropropustné pásky | m2 | 756.318 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
220 | K | 766003 | D+M střešní okna světlíku plastová zasklení izolačním trojsklem vč. kování 800/1100mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
221 | K | 766004 | D+M dveře vnitřní dřevěné plné vč. ocelové zárubně 2kř. se samozavíračem 2kř. 1600/2050mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
222 | K | 766004a | dtto,avšak s PO EW 45 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
223 | K | 766005 | dtto,avšak 1kř. 1000/2050 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
224 | K | 766006 | D+M dveře vnitřní dřevěné prosklené s PO EW 30 DP 3 vč. ocelové zárubně a kování ,se samozavíračem 1500/2050mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
225 | K | 766007 | D+M dveře vnitřní dřevěné plné vč. ocelové zárubně a kování se samozavíračem s PO EW 30 DP3 900/2050mm |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
226 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
227 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 192 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
228 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 46025.666 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | 767001 | D+M vnitřní lamelové hliníkové žaluzie | m2 | 398.88 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
230 | K | 767002 | D+M vnitřní zatemňovací roleta | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
231 | K | 767003 | D+M kovová ventilační mřížka 300/250mm vč. nátěru | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
232 | K | 767004 | dtto,avšak 300/300mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
233 | K | 767005 | dtto,avšak 1000/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
234 | K | 767006 | dtto,avšak 1100/600mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
235 | K | 767007 | dtto,avšak 900/600mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
236 | K | 767008 | dtto,avšak 1000/700mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
237 | K | 767009 | D+M střešní hřebenový světlík hliníkový zasklení trojsklem s bezpečnostní folií 18300/2900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
238 | K | 767010 | D+M dveře vnější s hliníkovým rámem zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním barva blá 1800/2200mm 2kř. | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476
239 | K | 767011 | dtto,avšak 1050/2080mm 1kř. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478
240 | K | 767012 | dtto,avšak zasklení izolačním dvojsklem 1000/2080mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480
241 | K | 767013 | D+M dveře vnější plechové vč. zárubně a kování barva šedá 1kř. 1100/2050mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
242 | K | 767014 | dtto,avšak 900/2050mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
243 | K | 767015 | D+M dveře vstupní hliníkové s pevným bočním dílem zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním 1500/2200mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486
244 | K | 767016 | D+M dveře -výlez na střechu hliníkové barva bílá výplň PUR panel 1500/1620mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
245 | K | 767017 | D+M dveře vnější 1200/2050mm hliníkové 1kř. zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
246 | K | 767018 | D+M vrata do jeřábové haly hliníkový rám s nadsvětlíkem zaskleným izolačním trojsklem bezpečnostním výplň vrat PUR 3000/3300mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
247 | K | 767019 | D+M dveře vnější hliníkové zasklení izolačním trojsklem bezpečnostním vč.kování 1500/2020mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
248 | K | 767020 | D+M dveře plechové vč. zárubně 950/2050mm barva šedá 1kř. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
249 | K | 767021 | Repase stáv. vjezdových vrat plechových 2800/3000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498
250 | K | 767022 | D+M dveře vstupní hliníkové zasklené izolačním trojsklem bezpečnostním 1600/2100mm vč. kování | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500
251 | K | 767023 | dtto,avšak plné 1kř. výplň PUR panel barva bílá 850/2050mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502
252 | K | 767024 | D+M zábradlí nákladové rampy z jakl. trubek 60/20mm vč. nátěru výška 900mm | bm | 16.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504
253 | K | 767025 | dtto,avšak zábradlí schodiště hlavního vstupu | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506
254 | K | 767026 | dtto,avšak zábradlí rampy u schodiště hlavního vstupu | bm | 9.94 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
255 | K | 767027 | dtto,avšak zábradlí schodiště vedlejšího vstupu | bm | 4.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510
256 | K | 767028 | dtto,avšak zábradlí schodiště vedlejšího vstupu | bm | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512
257 | K | 767029 | Repase venkovního požárního ocelového schodiště -nátěr,výměna prvků,posun | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
258 | K | 767030 | Oprava zábradlí a konstrukce přístřešku technických místností -nátěr,výměna zkorodovaných prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
259 | K | 767031 | Úprava ocelového plotu u objektu vrátnice | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518
260 | K | 767032 | Repase ocelového přístřešku nad hlavním vstupem-nátěr,výměna zasklení ,výměna zkorodovaných prvků | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
261 | K | 767033 | D+M žebřík na střechu strojovny VZD -svařovaná ocel,pororošt. plošina,bezpečnostní koš,povrch žárové zinkování | bm | 4.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
262 | K | 767034 | Kotevní prvek pro uchycení stáv. osvětlení na stěně jeřábové haly ,plech 200/200/12 žárově zinkováno | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
263 | K | 767035 | D+M nosná rámová konstrukce pro VZT jednotku z jakl. profilů 120/120 žárově zinkováno 850/1600mm výška 720mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
264 | K | 767036 | D+M ocelová pomocná konstrukce u světlíku z válc. profilů vč.nátěru | kg | 1190.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
265 | K | 767037 | Demontáž ocelového venkovního schodiště vč. zábradlí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
266 | K | 767038 | Demontáž a opětovná montáž vnějších fasádních prvků(svítidla,bezpečn. kamery,inform. tabule a pod.) | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
267 | K | 767311810 | Demontáž světlíků všech typů se zasklením | m2 | 106.14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534
268 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním | m2 | 38.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
269 | M | 15484142 | plech trapézový povrchová úprava aluzink 60/235 tl 1,00mm | m2 | 38.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
270 | K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných | m2 | 38.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
271 | K | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 4.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
272 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 24259.981 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
273 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 vč. soklíků | m2 | 141.99 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
274 | M | 59761290 | dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 156.189 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
275 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 141.99 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550
276 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 1309.716 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
277 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 vč. soklíků | m2 | 193.59 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
278 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 193.59 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
279 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558
280 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 193.59 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560
281 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm | m2 | 212.949 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562
282 | K | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 135.513 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564
283 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 1336.429 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | 777621121 | Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 175.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568
285 | K | 998777203 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | % | 653.158 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
286 | K | 783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 30.724 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
287 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 439.325 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
288 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 439.325 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
289 | K | HZS1212 | Hodinová zúčtovací sazba kopáč-výkopy a zásypy pro ZTI a ÚT | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 578
290 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník-stavební výpomocné práce pro profese | hod | 340 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 580
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
291 | K | 011503000 | Stavební průzkum -provedení sondy a zajištění odborného posudku statika | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1766265137
292 | K | 012002000 | Geodetické práce-vytýčení stavby a inžen. sítí,geometr. zaměření pro vklad do KN | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
293 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
294 | K | 032002000 | Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
295 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
296 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení,výkopové práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
297 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
298 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
0

## MELNIK 2 - SO-02-ÚT
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9b660c6c-bf51-4d53-814a-66a350cae9fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 2 - SO-02-ÚT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 2 - SO-02-ÚT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 2 - SO-02-ÚT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731001 | UT dle dílčího rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2

## MELNIK 2 - SO-02-1-ÚT
Rozpočet vytápění
Investiční akce: | ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Investor: | ISŠT MĚLNÍK, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6
Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 12/2018
Popis | rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks] | Cena
1. Aparáty předávací stanice školy
Popis | pozice | obj.č. | Jedn.cena | počet [ks]
Výměník výkon 331,7 kW, 105/60-58,2/80°C rhc 85-80 G2 | V11 | 6718500 |  | 1
Izolace výměníku rhc 85-80 G2 | V11 | 6751100 |  | 1
Přivařovací šroubení výměníku rhc 85-80 G2, 2ks v sadě | V11 | 6760400 |  | 2
Omezovač průtoku max. 7000 l/hod DN40 | ABQM40 | 003Z0770 |  | 1
Dvoucestný, tlakově vyvážený regulační ventil, pohon s havarijní funkcí, přírubový, DN40/PN16, kvs=25m3/hod, 0-10V/24V s pohonem ANT 40.11S, RV113 R 4331 16/150-040
| RV11 |  |  | 1
Omezovač průtoku 50 l/hod ABQM DN15LF | ABQM 15 | 003Z1252 |  | 1
Kompaktní rozdělovač – sběrač, PN6, modul 150 | RS11 | viz. výkres |  | 1
Upevňovací sada rozdělovače | RS11 |  |  | 1
Zásobník teplé vody, objem 300 litrů, HR300, teplosměnná plocha 2,6m2
| OUV11 | A22530 |  | 1
Kompaktní expanzní automat s kompresorem, RSC200, udržovaný tlak 250 kPa
s vakem o objemu 200 litrů | EA11 | 8800200 |  | 1
Regulační ventily:
Trojcestný směšovací ventil závitový DN20, kvs 2,5m3/hod | TRV20 | 11600700 |  | 1
Servopohon 0-10V/24V, tříbodový |  | 12550100 |  | 1
Dvoucestný ventil s elektropohonem, kvs 4,5m3/hod, 24V | EV25 |  |  | 1
Oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček
Závitové DN25, 0,285 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ11 |  |  | 1
Přírubové, DN50/PN 6, 8,555 m3/hod, 60 kPa, 230V | OČ12 |  |  | 1
Závitové DN32, 4,105 m3/hod, 40 kPa, 230V | OČ13 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,214 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ14 |  |  | 1
Příslušenství čerpadel
Šroubení k čerpadlu DN25, 6/4“x1“, mosaz | OČ1 |  |  | 4
Šroubení k čerpadlu DN32, 2“x5/4“, mosaz | OČ1 |  |  | 2
2. Aparáty směšovací stanice školy
Popis | pozice | obj.č. | Jedn.cena | počet [ks]
Kompaktní rozdělovač – sběrač, PN6, modul 120 | RS12 | viz. výkres |  | 1
Upevňovací sada rozdělovače | RS12 |  |  | 1
Regulační ventily:
Dvoucestný regulační ventil DN32, PN16, kvs 16m3/hod, závitový, RV111 R 2311 16/150-32T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil DN15/PN16, kvs 2,5m3/hod, závitový, RV111 R 2332 16/150-15T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil DN15/PN16, kvs 1,6m3/hod, závitový, RV111 R 2333 16/150-15T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 3
Oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček
Závitové DN32, 3,878 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ15 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,570 m3/hod, 20 kPa, 230V | OČ16 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,458 m3/hod, 20 kPa, 230V | OČ17 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,314 m3/hod, 20 kPa, 230V | OČ18 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,570 m3/hod, 20 kPa, 230V | OČ19 |  |  | 1
Příslušenství čerpadel
Šroubení k čerpadlu DN25, 6/4“x1“, mosaz | OČ1 |  |  | 8
Šroubení k čerpadlu DN32, 2“x5/4“, mosaz | OČ1 |  |  | 2
3. Aparáty směšovací stanice dílen
Popis | pozice | obj.č. | ceník | počet [ks]
Kompaktní rozdělovač – sběrač, PN6, modul 120 | RS21 | viz. výkres |  | 1
Upevňovací sada rozdělovače | RS21 |  |  | 1
Výměník výkon 117 kW, 105/60-58,5/80°C rhc 15/20 | V21 | 6712200 |  | 1
Izolace výměníku rhc 15-20 | V21 | 6750000 |  | 1
Pájecí šroubení výměníku rhc 15-20, 2ks v sadě | V21 | 6761100 |  | 2
Sada expanzního zařízení:
Expanzní nádoba S12/10, 12 litrů, 10 bar | EN21 | 9702700 |  | 1
Bezpečnostní ventil MK3/4 | MK3/4 | 6830100 |  | 1
Regulační ventily:
Dvoucestný regulační ventil DN20/PN16, kvs 6,3m3/hod, závitový, RV111 R 2331 16/150-20T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil DN32/PN16, kvs 16m3/hod, závitový, RV111 R 2311 16/150-32T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil DN1/PN165, kvs 2,5m3/hod, závitový, RV111 R 2332 16/150-15T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 1
Dvoucestný regulační ventil DN15/PN16, kvs 1,6m3/hod, závitový, RV111 R 2333 16/150-15T
S pohonem SSC61, 0-10V/24V (bez havarijní funkce) |  |  |  | 3
Dvoucestný ventil s elektropohonem, kvs 4,5m3/hod, 24V | EV25 |  |  | 1
Oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček
Závitové DN32, 2,299 m3/hod, 35 kPa, 230V | OČ21 |  |  | 1
Závitové DN32, 3,992 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ22 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,244 m3/hod, 20 kPa, 230V | OČ23 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,351 m3/hod, 20 kPa, 230V | OČ24 |  |  | 1
Závitové DN25, 1,008 m3/hod, 35 kPa, 230V | OČ25 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,454 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ26 |  |  | 1
Příslušenství čerpadel
Šroubení k čerpadlu DN25, 6/4“x1“, mosaz | OČ1 |  |  | 8
Šroubení k čerpadlu DN32, 2“x5/4“, mosaz | OČ1 |  |  | 4
4. Aparáty předávací stanice tělocvičny
Popis | pozice | obj.č. |  | počet [ks]
Výměník výkon 270 kW, 105/70-65/95°C rhc 60-60 | V31 | 6715000 |  | 1
Izolace výměníku rhc 60-60 | V31 | 6750700 |  | 1
Přivařovací šroubení výměníku rhc 60-60, 2ks v sadě | V31 | 6760300 |  | 2
Omezovač průtoku 2300 l/hod, DN32 | ABQM32 | 003Z1205 |  | 1
Dvoucestný, ventil reverzní, pohon s havarijní funkcí, přírubový, DN20/PN16, kvs=6,3m3/hod, 0-10V/24V s pohonem ANT 40.11S, RV113 R 4331 16/150-020
| RV31 |  |  | 1
Kompaktní rozdělovač – sběrač, PN6, modul 120 | RS31 | viz. výkres |  | 1
Upevňovací sada rozdělovače | RS31 |  |  | 1
Sada expanzního zařízení:
Expanzní nádoba 50 litrů, 6 bar, bílá | EN1 | 7001100 |  | 1
Bezpečnostní ventil MK3/4 | MK3/4 | 6830100 |  | 1
Regulační ventily:
Trojcestný směšovací ventil závitový DN32, kvs 16m3/hod | TRV32 | 11601200 |  | 1
Trojcestný směšovací ventil závitový DN20, kvs 2,5m3/hod | TRV20 | 11600700 |  | 1
Servopohon 0-10V/24V, typ 92P |  | 12550100 |  | 2
Oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáček
Závitové DN32, 0,857 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ31 |  |  | 1
Závitové DN32, 3,430 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ32 |  |  | 1
Závitové DN25, 0,686 m3/hod, 30 kPa, 230V | OČ33 |  |  | 1
Příslušenství čerpadel
Šroubení k čerpadlu DN25, 6/4“x1“, mosaz | OČ1 |  |  | 2
Šroubení k čerpadlu DN32, 2“x5/4“, mosaz | OČ1 |  |  | 4
5. Aparáty předávací stanice nafukovací haly
Popis | pozice | obj.č. |  | počet [ks]
Výměník výkon 270 kW, 105/70-65/95°C rhc 85-80 G2 | V11 | 6718500 |  | 1
Izolace výměníku rhc 85-80 G2 | V11 | 6751100 |  | 1
Přivařovací šroubení výměníku rhc 85-80 G2, 2ks v sadě | V11 | 6760400 |  | 2
Omezovač průtoku 6830 l/hod DN40 | ABQM40 | 003Z0770 |  | 1
Omezovač průtoku 20l/hod DN10LF | ABQM 10 | 003Z1251 |  | 1
Měřič spotřeby tepla, DN40, komplet |  | dodávka ČEZ
Sada expanzního zařízení UT:
Expanzní nádoba s25/10 25 litrů, 10 bar, bílá | EN32 | 9702900 |  | 1
Bezpečnostní ventil MK3/4 | MK3/4 | 6830100 |  | 1
Regulační ventily:
Dvoucestný, tlakově vyvážený regulační ventil, pohon s havarijní funkcí, přírubový, DN40/PN16, kvs=25m3/hod, tříbodový, 24V s pohonem ANT 40.11S, RV113 R 4331 16/150-040
| RV32 |  |  | 1
Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-60F z demontáže strojovny VZT
6. Předizolované potrubí PEX s izolací PUR
Rozměr potrubí | jmenovitý rozměr | typ |  | délka[bm]
2x25x2,3 | 25+25/111 | DUO SDR 11 |  | 40
63x5,8 | 63/126 | DUO SDR 11 |  | 29
63x5,8 | 63/126 | DUO SDR 11 |  | 29
7. Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství
Popis | jmenovitý rozměr | obj.číslo |  | počet [ks]
Smršťovací návlek | 25+25/111 | 209964 |  | 2
Smršťovací návlek | 63/126 | 209962 |  | 4
Přechod s vnějším závitem | 25x2,3-R3/4 | 169105 |  | 4
Násuvná objímka | 25x2,3 | 139572 |  | 4
Přechod s vnějším závitem | 63x5,8-R2 | 169141 |  | 4
Násuvná objímka | 63x5,8 | 138703 |  | 4
8. Potrubí – svařovaná ocel
Rozměr | norma | materiál |  | délka[bm]
DN15 (21,4x2,65) | ČSN 425710 | 11353 |  | 6
DN20 (26,9x2,65) | ČSN 425710 | 11353 |  | 33
DN25 (33,7x3,25) | ČSN 425710 | 11353 |  | 36
DN32 (42,4x3,25) | ČSN 425710 | 11353 |  | 108
DN40 (48,3x3,25) | ČSN 425710 | 11353 |  | 77
DN50 (60,2x3,65) | ČSN 425710 | 11353 |  | 56
DN65 (76x3,20) | ČSN 425715 | 11353 |  | 6
(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí) |  |  |  | 322
9. Izolace – svařovaná ocel
Minerální vlna s hliníkovou fólií
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | Jedn.cena | délka[bm]
21x30 (pro DN15) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 6
27x30 (pro DN20) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 34
34x30 (pro DN25) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 36
43x30 (pro DN32) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 108
49x30 (pro DN40) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 78
61x30 (pro DN50) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 56
77x40 (pro DN65) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 6
Al páska 50m/50mm | samolepící hliníková páska | standard |  | 3
10.Spojovaní materiál pro svařování
Popis | jednotka |  |  | počet [ks]
Acetylen | náplň 50/10 kg |  |  | 2
Kyslík | náplň 50/200 kg |  |  | 6
Přídavný materiál pro svařování |  |  |  | 10
11.Upevnění potrubí - svařovaná ocel
Popis | rozměr |  | Jedn.cena | počet [ks]
Objímka kovová (pro DN15) | 20-23 |  |  | 4
Objímka kovová (pro DN20) | 25-30 |  |  | 16
Objímka kovová (pro DN25) | 31-38 |  |  | 18
Objímka kovová (pro DN32) | 40-46 |  |  | 52
Objímka kovová (pro DN40) | 48-53 |  |  | 40
Objímka kovová (pro DN50) | 60-64 |  |  | 28
Objímka kovová (pro DN65) | 72-78 |  |  | 2
Vrut pro objímku, 80mm | M 8 |  |  | 140
Hmoždinky 12mm |  |  |  | 140
12.Přírubové spoje – svařovaná ocel, PN 6
Rozměr/PN | popis | materiál | Jedn.cena | počet [ks]
DN32/PN6 | příruba krková | 11416 |  | 2
DN50/PN6 | příruba krková | 11416 |  | 2
DN65/PN6 | příruba krková | 11416 |  | 2
DN32/PN6 | přírubový spoj, 4xM12/45mm, těsnění |  |  | 2
DN50/PN6 | přírubový spoj, 4xM12/50mm, těsnění |  |  | 2
DN65/PN6 | přírubový spoj prodloužený, 4xM12/120mm |  |  | 2
13.Přírubové spoje – svařovaná ocel, PN 16
Rozměr/PN | popis | materiál | Jedn.cena | počet [ks]
DN15/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 4
DN20/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 4
DN32/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 2
DN40/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 8
DN50/PN16 | příruba krková | 11416 |  | 8
DN15/PN16 | přírubový spoj, 4xM12/45mm, těsnění |  |  | 2
DN20/PN16 | přírubový spoj, 4xM12/50mm, těsnění |  |  | 4
DN40/PN16 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 8
DN50/PN16 | přírubový spoj, 4xM16/55mm, těsnění |  |  | 4
DN32/PN16 | přírubový spoj prodloužený, 4xM16/120mm |  |  | 1
DN50/PN16 | přírubový spoj prodloužený, 4xM16/120mm |  |  | 2
14.Potrubí - měď
Rozměr (vnější průměr x tl.stěny) | materiál | norma | Jedn.cena | délka[bm]
15x1 | měď polotvrdá F25 | DIN EN 1057 |  | 60
18x1 | měď polotvrdá F25 | DIN EN 1057 |  | 61
22x1 | měď polotvrdá F25 | DIN EN 1057 |  | 170
28x1 | měď polotvrdá F25 | DIN EN 1057 |  | 160
35x1,2 | měď polotvrdá F25 | DIN EN 1057 |  | 62
(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí) |  |  |  | 513
15.Izolace - měď
PE Návleky
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | Jedn.cena | délka[bm]
15x15 | PE návleky | pouzdro |  | 60
18x15 | PE návleky | pouzdro |  | 58
22x15 | PE návleky | pouzdro |  | 72
28x15 | PE návleky | pouzdro |  | 23
Spony pro upevnění izolace | plast |  |  | 200
Páska na přelepení spojů | samolepící |  |  | 2
Kaučuková s odolností proti UV záření
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | Jedn.cena | délka[bm]
22x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 42
Samolepící izolační páska 15m/50mm | Kaučuk |  |  | 1
Lepidlo (balení 220g) | pro kaučukové izolace |  |  | 1
Minerální vlna s hliníkovou fólií
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | Jedn.cena | délka[bm]
18x20 | min.vlna s hliníkovou folií | vinuté pouzdro |  | 4
22x20 | min.vlna s hliníkovou folií | vinuté pouzdro |  | 56
28x20 | min.vlna s hliníkovou folií | vinuté pouzdro |  | 124
35x20 | min.vlna s hliníkovou folií | vinuté pouzdro |  | 62
Al páska 50mm/50m | samolepící hliníková páska |  |  | 2
16.Spojovací materiál pro pájení - měď
Popis | balení | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Pasta se stříbrem | 250g | DEGUFIT 4000 |  | 5
Pájka pro měkké pájení | 250g | BRAZE TEC 4 |  | 20
17.Upevnění potrubí - měď
Popis | rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Objímka (pro 22x1) kovová | 20-23 |  |  | 30
Objímka (pro 28x1) kovová | 25-30 |  |  | 50
Objímka (pro 35x1,5) kovová | 31-38 |  |  | 20
Vrut pro kov. objímku 80mm | M 8 |  |  | 100
Hmoždinky 12mm | plast |  |  | 100
18.Potrubí vícevrstvé – PEX-Al-PE
Rozměr (vnější průměr x tl.stěny) | popis | typ | Jedn.cena | délka[bm]
32x3 | PEX-Al-PE, tyč | DUO-XS |  | 20
(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí)
19.Izolace potrubí PEX-Al-PE
Minerální vlna s hliníkovou fólií
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | Jedn.cena | délka[bm]
34x30 (pro 32) | min. vlna s hliníkovou fólií | pouzdro |  | 20
20.Otopná tělesa
|  | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Deskové těleso VK | 11 VK/500 | 11-050120-60 |  | 4
Deskové těleso VK | 11 VK/500 | 11-050140-60 |  | 5
Deskové těleso VK | 21 VK/500 | 21-050120-60 |  | 1
Deskové těleso VK | 21 VK/500 | 21-050140-60 |  | 5
Deskové těleso VK | 22 VK/500 | 22-050120-60 |  | 1
21.Napojení těles
Popis | jmenovitý rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Napojení těles (VK na Cu, rohové)
Termostatická hlavice | M30x1,5 | DX |  | 16
Adapter pro připojení tělesa G1/2“ | 3/4“x1/2“ | AVK 01 |  | 32
Šroubení H uzavíratelné rohové | 3/4“ EK | DS 346 |  | 16
Svěrné šroubení na měď | 15x1-EK | TR 4430 |  | 32
22.Přírubové armatury
Popis | jmenovitý rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Mezipřírubová uz.klapka | DN 65, PN6-16 | tělo litina, disk litina |  | 2
Mezipřírubová zpětná klapka disk | DN 32, PN16 | litina |  | 1
Mezipřírubová zpětná klapka disk | DN 50, PN16 | litina |  | 2
Kulový ventil přírubový | DN 50, PN16 | litina |  | 2
23.Ostatní armatury
Popis | jmenovitý rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Pojistný ventil PV25 | DN 25/32-3bary | DUCO 1“x5/4“ KD |  | 1
Pojistný ventil PV25 | DN 25/32-2,5bar | DUCO 1“x5/4“ KD |  | 1
Pojistný ventil PV20 | DN 20/25-3bary | DUCO 1“x5/4“ KD |  | 1
Pojistný ventil PV15 | DN 15/20-2,5bar | DUCO 1/2“x3/4“ KD |  | 1
Kulový kohout páčka | DN 15 | R910 |  | 5
Kulový kohout páčka | DN 20 | R910 |  | 14
Kulový kohout páčka | DN 25 | R910 |  | 17
Kulový kohout páčka | DN 32 | R910 |  | 8
Kulový kohout páčka | DN 40 | R910 |  | 6
Kulový kohout páčka | DN 50 | R910 |  | 11
Zpětný ventil s pružinou | DN 20 | R60 |  | 1
Zpětný ventil s pružinou | DN 25 | R60 |  | 4
Zpětný ventil s pružinou | DN 32 | R60 |  | 2
Zpětný ventil s pružinou | DN 40 | R60 |  | 2
Zpětný ventil s pružinou | DN 50 | R60 |  | 3
Filtr závitový | DN 20 | R74A |  | 1
Filtr závitový | DN 25 | R74A |  | 1
Filtr závitový | DN 32 | R74A |  | 1
Filtr závitový | DN 40 | R74A |  | 2
Filtr závitový | DN 50 | R74A |  | 1
Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou | DN 15 | R608D |  | 44
Ruční odvzdušňovač | DN 15 | R90 |  | 11
Napouštěcí automatický ventil | DN 15 | R150N |  | 2
Napouštěcí ruční pumpa | DN 15 |  |  | 2
Teploměr axiální s jímkou | 0-120oC | D63, L50, 1/2“ |  | 40
Manometr radiální 63mm | 0-4 bary | MR63004BB |  | 4
Zpětná klapka pro manometry | 1/4"Fx1/2“M | ACVR00002 |  | 4
Omezovač průtoku | DN10LF | ABQM |  | 2
24.Mosazné tvarovky
Popis | jmenovitý rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Šroubení topenářské přímé | DN 10 | SP603 |  | 10
Šroubení topenářské přímé | DN 15 | SP603 |  | 4
Šroubení topenářské přímé | DN 20 | SP603 |  | 6
Šroubení topenářské přímé | DN 25 | SP603 |  | 14
Šroubení topenářské přímé | DN 32 | SP603 |  | 9
Šroubení topenářské přímé | DN 40 | SP603 |  | 10
Šroubení topenářské přímé | DN 50 | SP603 |  | 9
Drobný pomocný materiál
Celkem materiál |  |  |  |  | 0
Demontáže původních zařízení pro vytápění a rozvodů včetně likvidace
Demontáže potrubí a konstrukcí v topných kanálech
Montáž nového potrubí ve strojovnách a předávacích stanicích
Montáž předizolovaného potrubí
Nátěry potrubí
Tlaková zkouška
Doprava materiálu
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## MELNIK 3 - SO-03-ZTI
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {312fbf67-7271-4ab7-a6f1-1b1cee6ef354}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 3 - SO-03-ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 3 - SO-03-ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 3 - SO-03-ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721001 | D+M vnitřní kanalizace a voda -dle dílčího rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2

## MELNIK 3 - SO-03-1 Vodovod
Rozpočet voda
Investiční akce: | ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Investor: | ISŠT MĚLNÍK, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6
Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 12/2018
Popis | rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks] | Cena
1. Zařízení
Popis | rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks]
Systém změkčení vody pro školu
Kabinetová úpravna vody, objem pryskyřice 25 litrů, např. WKSME-100BNT |  |  |  | 1
Filtr mechanických nečistot |  | MS 31 |  | 1
Montážní blok 1“ se vzorkovacím kohoutem |  | 06.110.2 |  | 1
Sada dvou napojovacích pancéřových hadic |  | 2xU0600 |  | 1
Měření tvrdosti vody – kapky |  | MB-1 |  | 1
Tabletová sůl |  | 19200 |  | 1
Systém změkčení vody pro tělocvičnu
Jednorázová dvojitá patrona pro změkčení vody, např Reflex Fillsoft II |  |  |  | 1
Náplň patrony pro změkčení Fillsoft |  |  |  | 4
Měření tvrdosti vody – kapky |  | MB-1 |  | 1
Sada napojení expanze TV (škola):
Expanzní nádoba Refix DD 12/10, bílá | EN12 | 7307800 |  | 1
Průtočná armatura flowjet 3/4 |  | 9116799 |  | 1
Konzola s páskem |  | 7611000 |  | 1
2. Předizolované potrubí PEX s izolací PUR
Rozměr potrubí | jmenovitý rozměr | typ | ceník | délka[bm]
25x3,5 a 20x2,8 | 25+20/91 | DUO SDR 7,4 |  | 40
3. Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství
Popis | jmenovitý rozměr | obj.číslo | ceník | počet [ks]
Stěnová průchodka | 91/133 | 240363 |  | 1
Smršťovací návlek | 25+20/91 | 209964 |  | 2
Přechod s vnějším závitem | 20x2,8-R3/4 | 312995 |  | 2
Přechod s vnějším závitem | 25x3,5-R1 | 312998 |  | 2
Násuvná objímka | 20x2,8 | 259615 |  | 2
Násuvná objímka | 25x3,5 | 259625 |  | 2
4. Potrubí a tvarovky venkovního rozvodu (vnější průměr x tl.stěny)
Rozměr (vnější průměr x tl.stěny) | materiál | typ | ceník | délka[bm]
32x3 | PE100 | návin |  | 40
63x5,8 | PE100 | návin |  | 20
90x8.2 | PE100 | návin |  | 10
Přechod na závit 32x1“vnější | mosaz | T110 |  | 2
Přechod na závit 63x2“vnější | mosaz | T110 |  | 1
Přechod na závit 90x2“vnější | mosaz | T110 |  | 2
5. Potrubí vnitřního rozvodu (značeno PPR)
Rozměr (vnější průměr x tl.stěny) | materiál | typ | ceník*18 | délka[bm]
Studená voda:
20x2.3 | PP-RTC | EVO |  | 24
25x2.8 | PP-RTC | EVO |  | 4
40x4.5 | PP-RTC | EVO |  | 28
50x5.6 | PP-RTC | EVO |  | 6
Teplá voda:
20x2.3 | PP-RTC | EVO |  | 24
25x2.8 | PP-RTC | EVO |  | 4
32x3.6 | PP-RTC | EVO |  | 16
40x4.5 | PP-RTC | EVO |  | 12
Cirkulace TV:
20x2.3 | PP-RTC | EVO |  | 40
25x2.8 | PP-RTC | EVO |  | 12
(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí)
6. Izolace potrubí (značeného PPR)
Studená voda - PE návleky
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | ceník | délka[bm]
22x15 | PE návleky | pouzdro |  | 30
28x15 | PE návleky | pouzdro |  | 8
42x15 | PE návleky | pouzdro |  | 34
52x15 | PE návleky | pouzdro |  | 10
Spony pro upevnění izolace | plast |  |  | 100
Páska na přelepení spojů | samolepící |  |  | 2
Teplá voda - kaučuková izolace, lepené spoje
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | ceník | délka[bm]
22x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 30
28x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 8
35x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 20
42x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 16
Cirkulace - kaučuková izolace, lepené spoje
Vnitřní průměr x tl.stěny | popis | typ | ceník | délka[bm]
22x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 44
28x13 | Kaučukový návlek | hadice |  | 16
Samolepící izolační páska 15m/50mm |  | Kaučuk |  | 10
Lepidlo (balení 220g) | pro kaučukové izolace |  |  | 3
7. Potrubní žlaby pozinkované pro PPR
Rozměr (průměr x délka) | materiál | typ | ceník | délka[bm]
20x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 15
25x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 10
32x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 12
40x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 32
50x2000 | ocel | pozinkovaný |  | 4
8. Upevnění potrubí - (značeného PPR)
Popis | rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Objímka kovová (pro PPR 20) | 20-23 | pozink |  | 10
Objímka kovová (pro PPR 25) | 25-30 | pozink |  | 8
Objímka kovová (pro PPR 32) | 31-38 | pozink |  | 8
Objímka kovová (pro PPR 40) | 40-46 | pozink |  | 22
Objímka kovová (pro PPR 50) | 48-53 | pozink |  | 4
Vrut pro objímku, 80mm | M 8 | pozink |  | 52
Hmoždinky 12mm |  | plast |  | 52
9. Sady napojení
Sada napojení zásobníku OUV11 na straně TV, DN32
Popis | jmenovitý rozměr | typ | ceník*18 | počet [ks]
TV DN 32
Zástřik s vnějším závitem | 40-5/4“ | PPR |  | 1
Kulový kohout | 32 | R910 |  | 1
Trubka EVO | 40 | PP-RTC |  | 2
Rohové šroubení | 32 | ploché těsnění |  | 1
SV DN 32
Zástřik s vnějším závitem | 40-5/4“ | PPR |  | 1
Kulový kohout | 32 | R910 |  | 1
Dvojnipl | 5/4“ | mosaz |  | 1
T-kus | 5/4“ | mosaz |  | 1
Redukce | 5/4“x3/4“ | mosaz |  | 1
Redukce | 3/4“x1/2“ | mosaz |  | 1
Vypouštěcí kohout | DN 15 | R608D |  | 1
Dvojnipl | 5/4“ | mosaz |  | 1
Zpětný ventil | 32 | R60 |  | 1
Dvojnipl | 5/4“ | mosaz |  | 1
T-kus | 5/4“ | mosaz |  | 1
Redukce | 5/4“x3/4“ | mosaz |  | 1
Redukce | 3/4“x1/2“ | mosaz |  | 1
Pojistný ventil DUCO, 6 bar | 1/2“x3/4 | KB15 |  | 1
EN2 v ochozu
Zástřik s vnějším závitem | 40-5/4“ | PPR |  | 1
T-kus plast | 40x40x40 | PPR |  | 2
Zástřik s vnitřním závitem | 40-5/4“ | PPR |  | 2
Redukce | 5/4“x3/4“ | mosaz |  | 2
Dvojnipl | 3/4“ | mosaz |  | 2
T-kus (součástí EN2) | 3/4“ | mosaz
Trubka EVO | 40 | PP-RTC |  | 2
Rohové šroubení | 32 | ploché těsnění |  | 1
CIRKULACE DN 20
Zástřik s vnějším závitem | 25-3/4“ | PPR |  | 1
Kulový kohout | 20 | R910 |  | 1
Dvojnipl redukovaný | 3/4“x1/2“ | mosaz |  | 2
Přímé šroubení | 15 | ploché těsnění |  | 2
Cirkulační čerpadlo | DN 20 | CČ11 |  | 1
Zpětný ventil | 20 | R60 |  | 1
Zástřik s vnitřním závitem | 25-3/4“ | PPR |  | 2
Trubka EVO | 25 | PP-RTC |  | 2
Rohové šroubení | 20 | ploché těsnění |  | 1
10.Ostatní armatury
Popis | jmenovitý rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Kulový kohout páčka | DN 15 | R910 |  | 2
Kulový kohout páčka | DN 20 | R910 |  | 2
Kulový kohout páčka | DN 25 | R910 |  | 1
Kulový kohout páčka | DN 32 | R910 |  | 1
Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou | DN 15 | R608D |  | 6
11.Zařizovací předměty, baterie
Popis | rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Umývadla
Umývadlo bílé | 600 mm |  |  | 2
Kryt na sifon s instalační sadou, bílý |  |  |  | 2
Instalační sada pro umyvadla |  |  |  | 2
Sifon – chromovaná mosaz | 5/4“-32 mm |  |  | 2
Baterie k umývadlům – pákové, chrom
Umývadlová stojánková bez zvedáku |  |  |  | 2
Rohový ventil | 3/8“ – 1/2" |  |  | 4
Drobný pomocný materiál
Celkem materiál |  |  |  |  | 0
Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace
Montáž nového potrubí
Montáž umývadel | UM |  |  | 2
Montáž baterií k umývadlům | baterie |  |  | 2
Tlaková zkouška
Doprava materiálu
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## MELNIK 3 - SO-03-2 Kanalizace
Rozpočet kanalizace
Investiční akce: | ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Investor: | ISŠT MĚLNÍK, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6
Vypracoval:
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | 12/2018
Popis | rozměr | typ | Jedn.cena | počet [ks] | Cena
1. Zařízení
Popis | pozice | typ | ceník | počet [ks]
Kalové ponorné čerpadlo 230V | PČ1 |  |  | 1
2. Lapače střešních nečistot
Popis | rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Lapač střešních nečistot | DN110 | HL660/2 |  | 3
3. Střešní vpusti
Popis | rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Střešní vtok tepelně izolovaný, PVC příruba | DN110 | HL64.P/1 |  | 3
4. Zápachové uzávěry pro VZT a kotel
Popis | rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Zápachový uzávěr do svislé polohy pro kondenzát od VZT | HL138 | 757
5. Splašková kanalizace v zemi, PVC SN4
Předmět | jmenovitý rozměr | typ | ceník | délka[bm]
Kanalizační trubky hladké | 110 | KG-SN4 |  | 28
Typ tvarovky | rozměr, úhel | typ | ceník | počet[ks]
Koleno | 110 15o | KG-SN4/8 |  | 4
Koleno | 110 45o | KG-SN4/8 |  | 13
Odbočka | 110/110 45o | KG-SN4/8 |  | 2
Čistící kus | 110 | KG-SN4/8 |  | 1
6. Splašková kanalizace v objektu – standardní (polypropylen)
Předmět | jmenovitý rozměr | typ | ceník | délka[bm]
Kanalizační trubky hladké | 32 | HT |  | 4
Kanalizační trubky hladké | 50 | HT |  | 18
Kanalizační trubky hladké | 75 | HT |  | 6
Typ tvarovky | rozměr, úhel | typ | ceník | počet[ks]
Koleno | 32 45o | HT |  | 4
Koleno | 32 87o | HT |  | 8
Koleno | 50 45o | HT |  | 16
Koleno | 50 87o | HT |  | 2
Koleno | 75 45o | HT |  | 4
Odbočka | 50/50 45o | HT |  | 3
Odbočka | 75/50 45o | HT |  | 1
Odbočka | 110/50 45o | HT |  | 1
Redukce | 50/32 | HT |  | 5
Redukce | 110/50 | HT |  | 2
Redukce | 110/75 | HT |  | 1
Čistící kus | 75 | HT |  | 1
Odvětrávací hlavice | 75 | HT |  | 1
7. Upevnění potrubí
Popis | rozměr |  | ceník | počet [ks]
Objímka kovová (pro 50) | 48-53 |  |  | 8
Objímka kovová (pro 75) | 72-78 |  |  | 4
Objímka kovová (pro 110) | 102-116 |  |  | 6
Vrut pro objímku, 80mm | M 8 |  |  | 12
Hmoždinky 12mm |  |  |  | 12
Vrut pro objímku, 80mm | M 10 |  |  | 6
Hmoždinky 14mm |  |  |  | 6
8. Dešťová kanalizace v zemi, PVC SN4
Předmět | jmenovitý rozměr | typ | ceník | délka[bm]
Kanalizační trubky hladké | 110 | KG-SN4 |  | 4
Kanalizační trubky hladké | 125 | KG-SN4 |  | 40
Kanalizační trubky hladké | 160 | KG-SN4 |  | 42
Kanalizační trubky hladké | 200 | KG-SN4 |  | 25
Typ tvarovky | rozměr, úhel | typ | ceník | počet[ks]
Koleno | 125 45o | KG-SN4/8 |  | 18
Koleno | 160 45o | KG-SN4/8 |  | 5
Koleno | 200 15o | KG-SN4/8 |  | 4
Odbočka | 160/125 45o | KG-SN4/8 |  | 3
Odbočka | 200/125 45o | KG-SN4/8 |  | 1
Odbočka | 200/160 45o | KG-SN4/8 |  | 1
Redukce | 125/110 | KG-SN4/8 |  | 6
Redukce | 160/125 | KG-SN4/8 |  | 2
Redukce | 200/160 | KG-SN4/8 |  | 1
9. Dešťová kanalizace v objektu – odhlučněná, s tepelnou izolací
Předmět | jmenovitý rozměr | typ | ceník | délka[bm]
Kanalizační trubky odhlučněné | 110 | SiTech+ |  | 12
Typ tvarovky | rozměr, úhel | typ | ceník | počet[ks]
Čistící kus | 110 | SiTech+ |  | 3
Typ izolace | rozměr, tloušťka | typ | ceník | plocha[m2]
Kaučuková izolace pro chlazení | pás šíře 1m, tl.10mm, 20m |  |  | 4
Samolepící izolační páska 15m/50mm | Kaučuk |  |  | 1
Lepidlo (balení 220g) | pro kaučukové izolace |  |  | 1
10.Upevnění potrubí
Popis | rozměr |  | ceník | počet [ks]
Objímka kovová (pro 100) | 102-116 |  |  | 9
Vrut pro objímku, 80mm | M 10 |  |  | 9
Hmoždinky 14mm |  |  |  | 9
1. Potrubí vnitřního rozvodu (značeno PPR) pro přečerpání kanalizace
Rozměr (vnější průměr x tl.stěny) | materiál | typ | ceník*18 | délka[bm]
32x3.6 | PP-RTC | EVO |  | 5
(nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí)
2. Upevnění potrubí - (značeného PPR) pro přečerpání kanalizace
Popis | rozměr | typ | ceník | počet [ks]
Objímka kovová (pro PPR 32) | 31-38 | pozink |  | 4
Vrut pro objímku, 80mm | M 8 | pozink |  | 4
Hmoždinky 12mm |  | plast |  | 4
Drobný pomocný materiál
Celkem materiál |  |  |  |  | 0
Montáž nového potrubí
Doprava materiálu
Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## MELNIK 4 - SO-04-MaR
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7791e2f4-b612-4cdc-a3cf-a037eb35013f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 4 - SO-04-MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 4 - SO-04-MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 755 - Měření a regulace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 4 - SO-04-MaR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 755 | Měření a regulace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 755001 | MaR-dle dílčího rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2

## SO-04 -MaR
Seznam položek - Rozpočet
Investiční akce: | Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba, budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: | ISŠT Mělník, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 | Vypracoval: |  |  | Filip Račák, DiS.
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jiří Ondřej
DPH 21 % | 0 | Stupeň PD: |  |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  |  | 12/2018
Položka | Název | Množství | MJ | Úkon | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt - Měření a regulace
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č.5 - větrání učeben v 1.NP
VZT5.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 230V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
OVL5.1 | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
MK5.1, MK5.2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Č5.1 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
MV5.1 | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
Rozvaděč RA5
RA5 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | 1 | ks | DMP |  | 0
| DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový svodič přepětí typu 3 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | 2 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | 3 | ks | DMP |  | 0
| Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | 1 | ks | DMP |  | 0
| Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 100VA | 1 | ks | DMP |  | 0
| Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ethernet switch, 8 portů | 1 | ks | DMP |  | 0
| Zásuvka do rozvaděče, 230V | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře, výstupní přepínací kontakt | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA5
RP1.26, RP1.28, RP1.30 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 3 | ks | P |  | 0
RO1.26, RO1.28, RO1.30 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 3 | ks | P |  | 0
Q1.26, Q1.28, Q1.30 | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti | 3 | ks | DMP |  | 0
DK5.1 | Čidlo kouře v provedení do VZT kanálu, včetně venturiho trubice, připojení do vyhodnocovací jednotky | 1 | ks | DMP |  | 0
Zařízení č.6 - větrání svařovny
VZT6.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
OVL6.1 | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
MK6.1, MK6.2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Č6.1 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
MV6.1 | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
Zařízení č.7 - větrání dílen
VZT7.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
OVL7.1 | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
MK7.1, MK7.2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Č7.1 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
MV7.1 | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
Rozvaděč RA6
RA6 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=800x1000x300 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | 1 | ks | DMP |  | 0
| DDC regulátor, komunikace RS232, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
| Převodník RS232/RS485 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový svodič přepětí typu 3 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | 2 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | 4 | ks | DMP |  | 0
| Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | 4 | ks | DMP |  | 0
| Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 160VA | 2 | ks | DMP |  | 0
| Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ethernet switch, 8 portů | 1 | ks | DMP |  | 0
| Zásuvka do rozvaděče, 230V | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka detektoru kouře, výstupní přepínací kontakt | 2 | ks | DMP |  | 0
| Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA6
RP1.58, RP1.62, RP1.71, RP1.73, RP2.37, RP2.43, RP2.45, RP2.24, RP2.23, RP2.32, RP2.36, RP2.38 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 12 | ks | P |  | 0
RO1.58, RO1.62, RO1.71, RO1.73, RO2.37, RO2.43, RO2.45, RO2.24, RO2.23, RO2.32, RO2.36, RO2.38 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 12 | ks | P |  | 0
Q1.58, Q1.62, Q1.71, Q1.73, Q2.37, Q2.43, Q2.45, Q2.24, Q2.23, Q2.32, Q2.36, Q2.38 | Čidlo VOC prostorové, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti | 12 | ks | DMP |  | 0
DK6.1, DK7.1 | Čidlo kouře v provedení do VZT kanálu, včetně venturiho trubice, připojení do vyhodnocovací jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Zařízení č.8 - větrání učeben v 1.NP
VZT8.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
OVL8.1 | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
MK8.1, MK8.2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Č8.1 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
MV8.1 | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
Rozvaděč RA8
RA8 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | 1 | ks | DMP |  | 0
| DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový svodič přepětí typu 3 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | 2 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | 3 | ks | DMP |  | 0
| Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | 2 | ks | DMP |  | 0
| Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 100VA | 1 | ks | DMP |  | 0
| Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ethernet switch, 8 portů | 1 | ks | DMP |  | 0
| Zásuvka do rozvaděče, 230V | 2 | ks | DMP |  | 0
| Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA8
RP1.15, RP1.19, RP1.21, RP1.22, RP1.24 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 5 | ks | P |  | 0
RO1.15, RO1.19, RO1.21, RO1.22, RO1.24 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 5 | ks | P |  | 0
Q1.15, Q1.19, Q1.21, Q1.22, Q1.24 | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti | 5 | ks | DMP |  | 0
Zařízení č.9 - větrání učeben v 2.NP
VZT9.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
OVL9.1 | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
MK9.1, MK9.2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Č9.1 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
MV9.1 | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
Rozvaděč RA9
RA9 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | 1 | ks | DMP |  | 0
| DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový svodič přepětí typu 3 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | 2 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | 3 | ks | DMP |  | 0
| Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | 2 | ks | DMP |  | 0
| Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 100VA | 1 | ks | DMP |  | 0
| Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ethernet switch, 8 portů | 1 | ks | DMP |  | 0
| Zásuvka do rozvaděče, 230V | 2 | ks | DMP |  | 0
| Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA9
RP2.15, RP2.18, RP2.19, RP2.20, RP2.21 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 5 | ks | P |  | 0
RO2.15, RO2.18, RO2.19, RO2.20, RO2.21 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 5 | ks | P |  | 0
Q2.15, Q2.18, Q2.19, Q2.20, Q2.21 | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti | 5 | ks | DMP |  | 0
Zařízení č.10 - větrání učeben v 3.NP
VZT10.1 | VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, Modbus komunikace a vestavěný WEB server, vodní ohřev, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče VZT jednotky
OVL10.1 | Ovladač VZT jednotky - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
MK10.1, MK10.2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Č10.1 | Čerpadlo ohřevu VZT jednotky, napájení 230V/22W - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
MV10.1 | Servopohon ventilu ohřevu, napájení 24V, ovládání 0-10V - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
Rozvaděč RA10
RA10 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP55, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/230V, napájení zajistí profese elektroinstalace | 1 | ks | DMP |  | 0
| DDC regulátor, komunikace Modbus-RTU, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 1xDI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový svodič přepětí typu 3 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 10A, charakteristika B | 2 | ks | DMP |  | 0
| Jednofázový jistič 6A, charakteristika B | 3 | ks | DMP |  | 0
| Převodník MP-Bus/Modbus RTU, napájení 24V AC | 1 | ks | DMP |  | 0
| Bezpečnostní transformátor, 230/24V AC, 100VA | 1 | ks | DMP |  | 0
| Spínaný zdroj na DIN lištu, 24V DC, 100W, 4,5A, IP20 | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ethernet switch, 8 portů | 1 | ks | DMP |  | 0
| Zásuvka do rozvaděče, 230V | 2 | ks | DMP |  | 0
| Ostatní elektrotechnický materiál - pojistkové svorky, svorky, lana, průchodky, DIN lišty atd. - sada | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA10
RP3.02, RP3.13, RP3.14, RP3.15 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 4 | ks | P |  | 0
RO3.02, RO3.13, RO3.14, RO3.15 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, komunikace MP-Bus - dodávka VZT | 4 | ks | P |  | 0
Q3.02, Q3.13, Q3.14, Q3.15 | Čidlo CO2 prostorové, měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do servopohonu přívodního regulátoru průtoku vzduchu dané místnosti | 4 | ks | DMP |  | 0
Zařízení č.11 - odsávání a filtrace - svařovna
VZT11.1, VZT11.2 | Odsávací VZT jednotka, zabudovaný řídicí systém včetně ovladače, napájení 400V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 2 | ks | P |  | 0
R11.1, R11.2 | Plastová krabice, včetně vnitřní výbavy: 1x jistič 6A/1B, svorky, lana, průchodky - napájení zajistí profese elektroinstalace | 2 | ks | DMP |  | 0
MK11.1a, MK11.1b, MK11.2a, MK11.2b | Klapkový servopohon, napájení 230V, otevř.-zavř. | 4 | ks | DMP |  | 0
SA11.1, SA11.2, SA11.3, SA11.4 | Plastová krabice včetně přepínače O-I a příslušenství | 4 | ks | DMP |  | 0
VYTÁPĚNÍ
Rozvaděč RA2
RA2 | Rozvaděčová skříň včetně podstavce a dalšího příslušenství, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1000x300 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 25A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače | 1 | ks | DMP |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/5A, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | 1 | ks | DMP |  | 0
Č2.1, Č3.1, Č4.1, Č5.1, Č5.2, Č7.1, Č8.1 | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 500W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 7 | ks | DMP |  | 0
AD15.1 | Vývod pro napájení automatického doplňovacího zařízení, napájení 230V/1kW, v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /předávací stanice školy/ pr. 6 mm2 Cu | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /směšovací stanice školy/ pr. 6 mm2 Cu | 1 | ks | DMP |  | 0
Řídící systém (RA2)
| DDC regulátor včetně rozšiřujících modulů, komunikace RS485, komunikace Ethernet, GSM modul včetně antény, displej 4x20 znaků, klávesnice, 5xAO, 22xDI, 13xDO, 15xAI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
| Ethernet switch, 8x port RJ45, napájení 230V (zásuvka) | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA2
Předávací stanice školy
Okruh předávací stanice školy - přívod tepla
Y1.1 | Servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T1.1, T1.2 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky délky 100mm, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
T1.1, T1.2 | Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 100 mm | 2 | ks | D |  | 0
T1.3 | Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
ST1.1 | Regulátor teploty kapilárový, 70 až 140°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt | 1 | ks | DMP |  | 0
ST1.1 | Jímka pro regulátor teploty, G3/4", 100 mm | 1 | ks | D |  | 0
Okruh přívodu vody do směšovací stanice školy
Č2.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Okruh přívodu vody do směšovací stanice dílen
Č3.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - buňky
Č4.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y4.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T4.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Okruh TUV - škola
Č5.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Č5.2 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ZTI | 1 | ks | P |  | 0
Y5.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T5.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky délky 200mm, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
T5.1 | Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 200 mm | 1 | ks | D |  | 0
ST5.1 | Regulátor teploty kapilárový, 0 až 90°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt | 1 | ks | DMP |  | 0
ST5.1 | Jímka pro regulátor teploty, G3/4", 70 mm | 1 | ks | D |  | 0
Poruchová signalizace
HS15.1 | Houkačka, signálka 230V/50Hz v plastové skříni | 1 | ks | DMP |  | 0
T15.1 | Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
SA15.1 | Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 230V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci | 1 | ks | DMP |  | 0
H15.1 | Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda | 1 | ks | DMP |  | 0
P15.1 | Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | 1 | ks | DMP |  | 0
P15.1 | Manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění | 1 | ks | D |  | 0
AD15.1 | Automatické doplňovací zařízení, napájení 230V/1kW, signalizace poruchy - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Směšovací stanice školy
Okruh směšovací stanice školy - přívod tepla
T6.1, T6.2 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
P6.1 | Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | 1 | ks | DMP |  | 0
P6.1 | Manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění | 1 | ks | D |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - škola
Č7.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y7.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T7.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - ředitelna, byt
Č8.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y8.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T8.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Poruchová signalizace
T17.1 | Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
Rozvaděč RA3
RA3 | Rozvaděčová skříň včetně podstavce a dalšího příslušenství, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače | 1 | ks | DMP |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/100VA, napěťový zdroj 24VDC/5A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | 1 | ks | DMP |  | 0
Č9.1, Č10.1, Č11.1, Č12.1 | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 500W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 4 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /směšovací stanice dílen/ pr. 6 mm2 Cu | 1 | ks | DMP |  | 0
Řídící systém (RA3)
| DDC regulátor včetně rozšiřujících modulů, komunikace RS485, komunikace Ethernet, displej 4x20 znaků, klávesnice, 4xAO, 13xDI, 7xDO, 10xAI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA3
Směšovací stanice dílen
Okruh směšovací stanice dílen - přívod tepla
T3.1, T3.2 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
P3.1 | Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | 1 | ks | DMP |  | 0
P3.1 | Manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění | 1 | ks | D |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - hala
Č9.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y9.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T9.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
T9.2 | Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - dílny
Č10.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y10.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T10.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - nová učebna
Č11.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y11.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T11.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Okruh TUV - dílny
Č12.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - stávající | 1 | ks | P |  | 0
Y12.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř., včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T12.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky délky 200mm, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
T12.1 | Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 200 mm | 1 | ks | D |  | 0
ST12.1 | Regulátor teploty kapilárový, 0 až 90°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt | 1 | ks | DMP |  | 0
ST12.1 | Jímka pro regulátor teploty, G3/4", 70 mm | 1 | ks | D |  | 0
Okruh kalového čerpadla
Č13.1 | Kalové čerpadlo včetně plováku, napájení 230V - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Poruchová signalizace
T16.1 | Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
H16.1 | Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda | 1 | ks | DMP |  | 0
Rozvaděč RA4
RA4 | Rozvaděčová skříň včetně podstavce a dalšího příslušenství, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 16A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače | 1 | ks | DMP |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/100VA, napěťový zdroj 24VDC/5A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | 1 | ks | DMP |  | 0
Č21.1, Č22.1, Č23.1, Č23.2 | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 500W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 4 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /předávací stanice tělocvičny/ pr. 6 mm2 Cu | 1 | ks | DMP |  | 0
Řídící systém (RA4)
| DDC regulátor včetně rozšiřujících modulů, komunikace RS485, komunikace Ethernet, GSM modul včetně antény, displej 4x20 znaků, klávesnice, 4xAO, 18xDI, 9xDO, 13xAI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA4
Předávací stanice tělocvičny
Okruh předávací stanice tělocvičny - přívod tepla
Y20.1 | Servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T20.1, T20.2 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
T20.3 | Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
ST20.1 | Regulátor teploty kapilárový, 70 až 140°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt | 1 | ks | DMP |  | 0
ST20.1 | Jímka pro regulátor teploty, G3/4", 100 mm | 1 | ks | D |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - přístavba
Č21.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y21.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T21.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - tělocvična
Č22.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Y22.1 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
T22.1 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Okruh TUV - tělocvična
Č23.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Č23.2 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz - stávající | 1 | ks | P |  | 0
T23.1, T23.2 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky délky 200mm, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
T23.1, T23.2 | Jímka pro čidlo teploty, G1/2", 200 mm | 2 | ks | D |  | 0
ST23.1, ST23.2 | Regulátor teploty kapilárový, 0 až 90°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt | 2 | ks | DMP |  | 0
ST23.1, ST23.2 | Jímka pro regulátor teploty, G3/4", 70 mm | 2 | ks | D |  | 0
Poruchová signalizace
HS24.1 | Houkačka, signálka 230V/50Hz v plastové skříni | 1 | ks | DMP |  | 0
T24.1 | Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
SA24.1 | Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 230V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci | 1 | ks | DMP |  | 0
H24.1 | Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda | 1 | ks | DMP |  | 0
P24.1 | Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | 1 | ks | DMP |  | 0
P24.1 | Manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění | 1 | ks | D |  | 0
Rozvaděč RA-NH
RA-NH | Rozvaděč plastový, krytí IP54, velikost pro 24 modulů, hlavní vypínač 16A/230V, jističe | 1 | ks | DMP |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče: svorky, kabelové průchodky atd. | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA-NH
VZT jednotka - nafukovací hala
VZT-NH | Stávající VZT jednotka, připojení signálů MaR (chod, porucha, ovládání on/off) | 1 | ks | P |  | 0
T26.1 | Odporový snímač teploty prostorový, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 1 | ks | DMP |  | 0
T26.2 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, tyčový, délka 240 mm, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54, včetně příruby | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené do rozvaděče VZT jednotky
Y25.1 | Servopohon s havarijní funkcí, napájení 24V, ovládání 0-10V, včetně příslušenství, připojení do regulace VZT jednotky - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
ST25.1 | Regulátor teploty kapilárový, 70 až 140°C, kapilára 10 cm, rozpínací kontakt, připojení na hav. funkci ventilu | 1 | ks | DMP |  | 0
ST25.1 | Jímka pro regulátor teploty, G3/4", 100 mm | 1 | ks | D |  | 0
Dispečerské pracoviště
DISP | Vizualizační software, balíček datových bodů pro rozšíření (140 datových bodů) - komplet | 1 | ks | DMP |  | 0
Montážní materiál
| Drátěný žlab 150x50 vč. montážního příslušenství | 40 | m |  |  | 0
| Drátěný žlab 50x50 vč. montážního příslušenství | 60 | m |  |  | 0
| Oceloplechový žlab 62x50 vč. montážního příslušenství | 10 | m |  |  | 0
| PVC chránička ohebná DN40 | 120 | m |  |  | 0
| PVC závěsné háky pro 15 kabelů | 200 | ks |  |  | 0
| PVC žlab 40x40 včetně montážního příslušenství | 50 | m |  |  | 0
| PVC žlab 40x20 včetně montážního příslušenství | 100 | m |  |  | 0
| PVC trubka pevná DN25, včetně příchytek | 250 | m |  |  | 0
| PVC trubka ohebná DN25 včetně příchytek | 60 | m |  |  | 0
| Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel | 420 | ks |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek | 95 | ks |  |  | 0
| Drobný instalační materiál - sada | 1 | ks |  |  | 0
| Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ | 1 | kpl |  |  | 0
Kabely
| JYTY 2Dx1 | 760 | m |  |  | 0
| JYTY 4Dx1 | 720 | m |  |  | 0
| JYTY 7Dx1 | 30 | m |  |  | 0
| JY(St)Y 2x2x0,8 | 170 | m |  |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 | 260 | m |  |  | 0
| CYKY 3Jx2,5 | 30 | m |  |  | 0
| CYKY 3Ox2,5 | 480 | m |  |  | 0
| CYKY 5Jx1,5 | 150 | m |  |  | 0
| TCEPKPFLE 3x4x0,8 | 60 | m |  |  | 0
| UTP CAT5e | 400 | m |  |  | 0
| UTP CAT6e 4x2xAWG23, venkovní plášť | 50 | m |  |  | 0
| CYA6 žz | 95 | m |  |  | 0
Služby
| Projekt skutečného provedení | 1 | ks |  |  | 0
| Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděčů/ | 9 | ks |  |  | 0
| Software DDC regulátorů (datové body) | 1 | ks |  |  | 0
| Software DDC regulátorů (GSM) | 1 | ks |  |  | 0
| Software pro dispečerské pracoviště (vizualizace + datové body) | 1 | ks |  |  | 0
| Zaregulování systému z hlediska optimalizace vzduchových výkonů | 1 | ks |  |  | 0
| Zprovoznění a regulace VZT jednotky | 6 | ks |  |  | 0
| Zasekání kabelů pod omítku | 100 | m |  |  | 0
| Montážní práce EI a MaR | 1 | ks |  |  | 0
| Demontážní práce EI a MaR | 1 | ks |  |  | 0
| Výchozí revize el. zařízení | 1 | ks |  |  | 0
| Uvedení do provozu, nastavení regulace | 1 | ks |  |  | 0
| Funkční zkouška 72hod. | 1 | ks |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | 1 | ks |  |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  |  | 0
VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)
D - DODÁVKA
M - MONTÁŽ
P - PŘIPOJENÍ

## ESIL - Snížení energetick...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {aafeb335-d239-4b8e-8af3-f3a8cce43a9d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
ESIL - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
ESIL - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
Místo: |  |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
ESIL - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
Místo: |  |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 226.8003 |  | 273.1112 |  | 0.45972 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.4069 |  | 0 |  | 0.425 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.75 |  | 0 |  | 0.2 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.235 | 11.75 | 0 | 0 | 0.004 | 0.2 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425045261
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.65685 |  | 0 |  | 0.225 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013011 | Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m | m3 | 0.15 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.379 | 0.65685 | 0 | 0 | 1.5 | 0.225 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004897573
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 190.8885 |  | 273.1112 |  | 0.03472 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 187.4885 |  | 273.1112 |  | 0.03472 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 741110001 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1760398732
4 | M | 1177208 | TRUBKA TUHA 1520HF KA SVETLE SEDA /3M/ | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.081 | 8.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115468161
5 | M | 1200120 | PRICHYTKA 20MM CERNA 5320HF FB | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0056 | 0.56 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206342932
6 | M | 10.549.333 | Kotva KPO 6X70 zinek | KS | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992131821
7 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.094 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247539172
8 | M | 1233156 | TRUBKA TUHA 1532HF FA CERNA /3M/ | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.153 | 15.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467798343
9 | M | 1221534 | PRICHYTKA 32MM CERNA 5332HF FB | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01056 | 1.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137690144
10 | M | 11.224.720 | KPO 8x77 POGMT pozink | KS | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401905411
11 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901871785
12 | M | 34571512 | krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655090847
13 | K | 741112131R | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných, rozvodka do zateplení | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.034 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445027351
14 | M | 1690005122 | Deska montážní do zateplení, MDZ XL 300 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36053144
15 | K | 741120101 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -162884560
16 | M | PKB.726976R | PRAFlaSafe X 1x10 RE ZZ | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.14953 | 7.4765 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760177568
17 | M | PKB.726975R | PRAFlaSafe X 1x6 RE ZZ | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.10931 | 10.931 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1808748708
18 | K | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 375 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.098 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724387268
19 | M | 1222509 | KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5 RE | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -419567709
20 | M | 1166595 | KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434862163
21 | K | 741122142 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.098 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240717230
22 | M | 1203878 | KABEL PRAFLASAFE X J 5X2,5 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910493877
23 | K | 741122143 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036461804
24 | M | 1146313 | KABEL PRAFLASAFE X J 5X4 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1795727607
25 | M | 1145942 | KABEL PRAFLASAFE X J 5X6 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510270642
26 | K | 741122144 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.116 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574935344
27 | M | 1203879 | KABEL PRAFLASAFE X J 5X10 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332122262
28 | K | 741211843 | Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.507 | 0.507 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271025629
29 | K | 741213811 | Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997008440
30 | K | 741213813 | Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.084 | 0.168 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00126 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680888028
31 | K | 741310121 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.154 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775795932
32 | M | 8500143361 | Přepínač kompletní řazení 5, Tango bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391986905
33 | K | 741310125 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.317 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1475766549
34 | M | 10.706.894R | Přepínač 221604 střídavý 6+6, komplet bílá | KS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1266250651
35 | K | 741310251 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856470163
36 | M | 10.069.957 | Spínač PRAKTIK 3553-01929 B IP44 | KS | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 727602433
37 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99974173
38 | M | 1248284 | SNIMAC POHYBU STROPNI 3299-22103 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1895 | 1.3265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524562066
39 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.327 | 10.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925768446
40 | M | 10.081.243 | Zásuvka TANGO 5518A-A2359 B | KS | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599372532
41 | K | 741313085 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 3P + N + PE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750404095
42 | M | 10.082.434 | Zásuvka 416MM6 s blok.vypínačem, Al pouz | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223761071
43 | K | 741371002 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.802 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779766042
44 | M | 1146305 | SVITIDLO SLIM149AS | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071746641
45 | K | 741372061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.704 | 7.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954078696
46 | M | 11.214.495 | LOVATO II přisazené, univerzální optika, přisazené, optika pro únikové cesty, světelný zdroj 1 W, 120 lm, Ra80 | KS | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059858605
47 | K | 741372112 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.064 | 48.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527248345
48 | M | 1510354 | LED PANEL, VESTAVNÝ/ZÁVĚSNÝ ČTVEREC A, MODUL 600, LED 838, CHROMATIČNOST 3800K, Ra 80-89, PŘÍKON 34W, DRIVER 700MA, BÍLÝ, OPÁLOVÝ PLASTOVÝ KRYT | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4.725 | 217.35 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429345721
49 | K | 741372151 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.32 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736774710
50 | M | 8500102004 | Svítidlo LED 58 W IP65, Modus VL Extra | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161977509
51 | M | 1155144 | ZAVESNY SYSTEM ZHX11 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.652 | 2.608 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287453109
52 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0.15 |  | 0 |  |  |  | základní | 18.343 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790820051
53 | M | HLT.429802 | Protipožární pěna CFS-F FX | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00092 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1696506263
54 | M | HLT.435859 | Akrylátový protipožární tmel CFS-S ACR C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1195838888
55 | M | HLT.3488604 | PROTIPOŽÁRNÍ ŠTÍTEK | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1358194437
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 743591315R | Montáž příchytka kovová, skupinová držák | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752539451
57 | M | 1242718 | DRZAK KABELU SKUPINOVY SD 2 S | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001642061
58 | M | 10.549.332 | Úložný a instalační materiál Upevňovací technika Natloukací ocelové kotvy Kotva požárně odolná KPO 6X50 XX | KS | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1838110403
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.505 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.505 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 210280002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2056118607
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 581826037
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 023103010R | Recyklační poplatek za svítidla | ks | 63 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1427196299
62 | K | 023103020R | Recyklační poplatek za světelné zdroje | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1939218111
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 090001000-R | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní matriálové náklady - pomocný montážní, spojovací, krycí materiál | ks | 75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1524549684
64 | K | 090001077-R | Ostatní instalační materiál - materiál kotvící a podpůrný kotvívcí materiíál | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1405868644

## OPB - Snížení energetické...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {abb4579c-d00f-4ade-be18-7569f8d3b985}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
OPB - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
OPB - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
Místo: |  |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení - antény | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
OPB - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
Místo: |  |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2764.25 |  | 0.144 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2312.55 |  | 0.144 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2312.55 |  | 0.144 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741110402 | Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 25 do 50 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330749457
2 | M | 1165254 | TRUBKA DVOUPL.KOPOFLEX 50 KF 09050 UVFA | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619013611
3 | K | 741120105 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 50 až 70 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735614532
4 | M | 1149720 | KABEL 1-CXKH-R-J 1X50 B2CAS1DO | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871333879
5 | K | 741410021 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153325564
6 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 144 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906142269
7 | K | 741410041 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.123 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999050050
8 | M | 1208516 | DRAT FEZN RD 10MM S IZOLACI /800110/ | kg | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094577807
9 | K | 741420001 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.497 | 273.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470387563
10 | M | 1229411 | DRAT ALMGSI RD 8 /840018/ ORIGINAL NEMEC | kg | 75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367058379
11 | K | 741420003R | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.544 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154009179
12 | M | 1298828R | VODIC HVIPOWER D27MM CERNY /819163/, skutečnou délku ověřit před instalací při objednání, ale minimální délky 6 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713784509
13 | M | 1342980R | DEHN PRIPOJOVACI SADA, montáž pro uložení do trubky /819142/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1952209
14 | M | 1302182R | DRŽÁK VEDENÍ HVI, VÝŠKA 87 mm /253330/ | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65420071
15 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 165 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.252 | 41.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743902032
16 | M | 1256349 | SVORKA SZ ES RD 8-10MM /463010/ | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200272425
17 | M | 1284777 | DEHN SVORKA PRIPOJ. RD78-12,5/40 /610010 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -943854171
18 | M | 1004211 | CISELNY STITEK BEZ CISLA DEHN /480003/ | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597424765
19 | M | 10.341.467 | Svorka DEHN 306020 FeZn | KS | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441130633
20 | M | 1235004 | SVORKA MV FEZN 8-16MM /392050/ | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382818116
21 | M | 1374282 | SVORKA SP FEZN KOLMA 6-10 MM /372110/ | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454611132
22 | K | 741420022 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.352 | 7.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88859635
23 | M | 1214593 | KRIZOVA SVORKA S DESKOU RD8-10 /319209/ | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985142715
24 | M | 1513916R | UZEMN. PRIPOJNICE 240MM2, nerez, šrouby 10x25 mm /472219/ | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330251509
25 | K | 741420043R | Montáž vedení hromosvodné-podpěra do XPS | kus | 600 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.595 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756307527
26 | M | 1228125 | PODPERA VEDENI DEHNHOLD RD 8-10 /274160/ | kus | 300 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243490301
27 | M | 10.341.925 | Hmoždinka DEHN 200601 85mm plast | KS | 300 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131481407
28 | K | 741420045R | Montáž vedení hromosvodné-podpěra na ploché střechy | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.595 | 389.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414622840
29 | M | 10.342.027 | Podpěra DEHN 253015 | KS | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -227113967
30 | K | 741430005 | Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.802 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779700959
31 | M | 10.342.555 | Tyč DEHN 103231 ALMgSi jímací | KS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464752675
32 | M | 10.341.836 | Podstavec DEHN 102002 k jím.tyči-beton | KS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085536653
33 | M | 10.046.693 | Podložka plast. 102050 hromosvod. | KS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305024543
34 | K | 741430012 | Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1084509886
35 | M | 1502164R | Podpůrná trubka D 50mm L 3500mm GFK/Al s jímačemD 10mm L 1000mm, vnitřní montáž, PA svorka uvnitř /105563/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103378504
36 | M | 1413088R | Tříramenný stativ sklopný pro trubku D 50 mm, s otvorem B 35 mm, rádius 600 mm, náklon do 5°, nerez /105390/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302384699
37 | M | 1225862 | PODLOZKA PLAST POD PODSTAVEC /102050/ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288347159
38 | M | 1232980R | BETONOVY PODSTAVEC DEHN /102012/ | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339275413
39 | M | 1327917r | Sada závitových tyčí 3x M16x650mm, se základnou, maticemi a pérovými podložkami - nerez /105398/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508576701
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení - antény |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 451.7 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 436.2 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 460150644 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.399 | 359.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1951372570
41 | K | 460560644 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 4 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.509 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -503749727
| D | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.5 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 580105013 | Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 8 svodů | svod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 650670895
43 | K | 580105063 | Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů | měření | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 602391251
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 090001000R | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady - kotvící, přpojovací a propojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1231894438
45 | K | 090001277R | Kabelový - klimatizační střešní prostup KP, kod produktu 004-02 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 590773271

## MELNIK 6 - SO-06-VZD
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5d731617-f651-4a55-89e0-e6644e17f599}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 6 - SO-06-VZD
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 6 - SO-06-VZD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 6 - SO-06-VZD
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 751001 | D+M vzduchotechniky-dle dílčího rozpočtů (SO-06 - 1 až SO-06-9) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2

## SO-06-1 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba,budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 5 VĚTRÁNÍ UČEBEN VE SPOJOVACÍM KRČKU
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 5.01 - VZT jednotka kompaktní, horizontální pro venkovní umístění, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=1600m3/h/dpext=250 Pa,Vo=1600 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, rotační regenerační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 -80 %, SPF čisté filtry 2,10 kW/m3/s, vodní ohřívač vzduchu Q= 5,3kW,filtr pro přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, včetně nástřešní sady a stříšky, další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace, směšovací uzel bude v dodávce UT, hmotnost m= 249kg, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 500x250mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
3 | 3 | - Pružná manžeta, rozměr 1200x600mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | 5.02- Tlumič hluku 500x400x2000, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 67mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | 5.03- Tlumič hluku 500x400x1500, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 67mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | 5.04- Tlumič hluku 500x400x1000, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 67mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 2 |  | 0
9 | 9 | 5.05- Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 6 |  | 0
10 | 10 | 5.06- Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 6 |  | 0
11 | 11 | 5.07- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 1225x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | 5.08- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 1025x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 4 |  | 0
13 | 13 | 5.09- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 825x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 2 |  | 0
14 | 14 | 5.10- Vyústka přívodní na čtyřhranné potrubí 625x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 2 |  | 0
15 | 15 | 5.11- Vyústka odvodní na čtyřhranné potrubí 1025x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | 5.12 - Žaluzie protidešťová 500x400mm (š x v) - mat. pozink. Plech | ks | 2 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B
17 | 17 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 30 |  | 0
18 | 18 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
19 | 19 | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 13 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C
20 | 20 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 90° | ks | 5 |  | 0
21 | 21 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 2 |  | 0
22 | 22 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 45° | ks | 4 |  | 0
23 | 23 | Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø200 | ks | 14 |  | 0
24 | 24 | Záslep kruhový vnitřní Ø 200 | ks | 3 |  | 0
25 | 25 | Záslep kruhový vnitřní Ø 225 | ks | 3 |  | 0
26 | 26 | Kruhové potrubí Ø 225mm | m | 45 |  | 0
27 | 27 | Kruhové potrubí Ø 200mm | m | 20 |  | 0
28 | 28 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-2 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba,budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 6 VĚTRÁNÍ – DÍLNY A SVAŘOVNY
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 6.01 - VZT jednotka sestavná horizontální pro vnitřní umístění, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3480m3/h/dpext=350 Pa,Vo=3480 m3/h/dpext=350 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 -82%, SPF čisté filtry 2,15 kW/m3/s,vodní ohřívač vzduchu Q= 8,2kW, filtr pro přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace,směšovací uzel bude v dodávce UT, m= 938kg, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB server | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), rozměr 900x400mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
3 | 3 | - Pružná manžeta, rozměr 900x400mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | 6.02- Tlumič hluku 710x400x1500, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 136mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | 6.03- Tlumič hluku 800x400x1500, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | 6.04- Tlumič hluku 900x400x1000, 5 kulisy š.100mm, průtočná mezera 80mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | 6.05- Tlumič hluku 800x400x1500, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
10 | 10 | 6.06 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nźké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 250mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 4 |  | 0
11 | 11 | 6.07 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nźké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 6 |  | 0
12 | 12 | 6.08 - Tlumič hluku kruhový pozink., 250x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 4 |  | 0
13 | 13 | 6.09 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 6 |  | 0
14 | 14 | 6.10- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 800x100mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 6 |  | 0
15 | 15 | 6.11- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 1025x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 4 |  | 0
16 | 16 | 6.12- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 1025x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 2 |  | 0
17 | 17 | 6.13- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 825x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 4 |  | 0
18 | 18 | 6.14- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 800x100mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 4 |  | 0
19 | 19 | 6.15- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 1225X75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 2 |  | 0
20 | 20 | 6.16 - Žaluzie protidešťová 1000x500mm (š x v) - hliníková, barva RAL - dle výběru investora | ks | 1 |  | 0
21 | 21 | 6.17 - Žaluzie protidešťová 800x500mm (š x v) - hliníková, barva RAL - dle výběru investora | ks | 1 |  | 0
22 | 22 | 6.18- Klapka protipožární 500x400 mm EIS 90- ovládaní ruční a teplotní, s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
23 | 23 | Montáž protipožární klapky s vyspravením otvoru dle výrobce | ks | 2 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B
24 | 24 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 128 |  | 0
25 | 25 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
26 | 26 | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s ALU polepem, těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - přívodní a odvodní potrubí v strojovně VZT | m2 | 20 |  | 0
27 | 27 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná) tl. 40 mm- 2x pásy tl.20mm , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - sací a vyfukovací potrubí | m2 | 52 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C
28 | 28 | Oblouk kruhový segmentový Ø 280mm 90° | ks | 9 |  | 0
29 | 29 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 2 |  | 0
30 | 30 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 90° | ks | 4 |  | 0
31 | 31 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 7 |  | 0
32 | 32 | Oblouk kruhový segmentový Ø 280mm 30° | ks | 4 |  | 0
33 | 33 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 30° | ks | 4 |  | 0
34 | 34 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 45° | ks | 1 |  | 0
35 | 35 | T-kus 90°, ø280- ø200- ø280 | ks | 1 |  | 0
36 | 36 | T-kus 45°, ø280- ø200- ø280 | ks | 1 |  | 0
37 | 37 | Redukce osová vni-vni Ø 280/Ø250 | ks | 8 |  | 0
38 | 38 | Redukce osová vni-vni Ø 280/Ø200 | ks | 2 |  | 0
39 | 39 | Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 | ks | 3 |  | 0
40 | 40 | Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø200 | ks | 6 |  | 0
41 | 41 | Záslep kruhový vnitřní Ø 280 | ks | 2 |  | 0
42 | 42 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | ks | 3 |  | 0
43 | 43 | Záslep kruhový vnitřní Ø 225 | ks | 3 |  | 0
44 | 44 | Záslep kruhový vnitřní Ø 200 | ks | 3 |  | 0
45 | 45 | Kruhové potrubí Ø 280mm | m | 53 |  | 0
46 | 46 | Kruhové potrubí Ø 250mm | m | 17 |  | 0
47 | 47 | Kruhové potrubí Ø 225mm | m | 36 |  | 0
48 | 48 | Kruhové potrubí Ø 200mm | m | 13 |  | 0
49 | 49 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-3 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba,budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 7 VĚTRÁNÍ – DÍLNY
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 7.01 - VZT jednotka sestavná horizontální pro vnitřní umístění, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3290m3/h/dpext=350 Pa,Vo=3290 m3/h/dpext=350 Pa, ventilátory s EC motory, deskový rekuperační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 -82 %, SPF čisté filtry 2,15 kW/m3/s,vodní ohřívač vzduchu Q= 6,1kW, filtr pro přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace,směšovací uzel bude v dodávce UT, m= 938kg, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB serve | ks | 1 |  | 0
1 | 1 | - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - VZT), rozměr 900x400mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
1 | 1 | - Pružná manžeta, rozměr 900x400mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
1 | 1 | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | ks | 1 |  | 0
1 | 1 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | ks | 1 |  | 0
1 | 1 | 7.02- Tlumič hluku 710x400x1500, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 136mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 2 |  | 0
1 | 1 | 7.03- Tlumič hluku 900x400x1000, 5 kulisy š.100mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
1 | 1 | 7.04- Tlumič hluku 800x400x1500, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 100mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
1 | 1 | 7.06 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 6 |  | 0
1 | 1 | 7.07 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 160mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 8 |  | 0
1 | 1 | 7.08 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 6 |  | 0
1 | 1 | 7.09 - Tlumič hluku kruhový pozink., 160x900x55mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 8 |  | 0
1 | 1 | 7.10- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 1025x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 4 |  | 0
1 | 1 | 7.11- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 825x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 8 |  | 0
1 | 1 | 7.12- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 825x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 4 |  | 0
1 | 1 | 7.13- Vyústka odvodní na kruhové potrubí 1025x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 6 |  | 0
1 | 1 | 7.14- Vyústka přívodní na kruhové potrubí 1225x75mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 2 |  | 0
1 | 1 | 7.15- Klapka protipožární 500x400 mm EIS 90- ovládaní ruční a teplotní, s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
1 | 1 | Montáž protipožární klapky s vyspravením otvoru dle výrobce | ks | 2 |  | 0
1 | 1 | 7.16 - Žaluzie protidešťová 1000x500mm (š x v) včetně montážního rámu - hliníková, barva RAL - dle výběru investora | ks | 1 |  | 0
1 | 1 | 7.17 - Žaluzie protidešťová 800x500mm (š x v)včetně montážního rámu - hliníková, barva RAL - dle výběru investora | ks | 1 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B
22 | 22 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 265 |  | 0
23 | 23 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
24 | 24 | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s ALU polepem, těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - přívodní a odvodní potrubí v strojovně VZT | m2 | 36 |  | 0
25 | 25 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná) tl. 40 mm- 2x pásy tl.20mm , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - sací a vyfukovací potrubí | m2 | 38 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C
26 | 26 | Oblouk kruhový segmentový Ø 280mm 90° | ks | 2 |  | 0
27 | 27 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 7 |  | 0
28 | 28 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 90° | ks | 3 |  | 0
29 | 29 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 12 |  | 0
30 | 30 | Oblouk kruhový segmentový Ø 160mm 90° | ks | 3 |  | 0
31 | 31 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 60° | ks | 2 |  | 0
32 | 32 | Oblouk kruhový segmentový Ø225mm 60° | ks | 2 |  | 0
33 | 33 | Oblouk kruhový segmentový Ø160mm 60° | ks | 2 |  | 0
34 | 34 | Oblouk kruhový segmentový Ø 280mm 45° | ks | 2 |  | 0
35 | 35 | Oblouk kruhový segmentový Ø200mm 45° | ks | 5 |  | 0
36 | 36 | Oblouk kruhový segmentový Ø160mm 45° | ks | 2 |  | 0
37 | 37 | Oblouk kruhový segmentový Ø 280mm 30° | ks | 4 |  | 0
38 | 38 | T-kus 90°, ø280- ø160- ø200 | ks | 2 |  | 0
39 | 39 | T-kus 45°, ø280- ø160- ø280 | ks | 1 |  | 0
40 | 40 | T-kus 45°, ø250- ø160- ø250 | ks | 1 |  | 0
41 | 41 | Redukce osová vni-vni Ø 280/Ø160 | ks | 1 |  | 0
42 | 42 | Redukce osová vni-vni Ø 280/Ø200 | ks | 1 |  | 0
43 | 43 | Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 | ks | 3 |  | 0
44 | 44 | Redukce osová vni-vni Ø 200/Ø180 | ks | 3 |  | 0
45 | 45 | Redukce osová vni-vni Ø200/Ø160 | ks | 7 |  | 0
46 | 46 | Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø200 | ks | 7 |  | 0
47 | 47 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | ks | 1 |  | 0
48 | 48 | Záslep kruhový vnitřní Ø 225 | ks | 2 |  | 0
49 | 49 | Záslep kruhový vnitřní Ø 200 | ks | 8 |  | 0
50 | 50 | Záslep kruhový vnitřní Ø 180 | ks | 3 |  | 0
51 | 51 | Připojovací hrdlo kruhové Ø 250 | ks | 1 |  | 0
52 | 52 | Připojovací hrdlo kruhové Ø 225 | ks | 1 |  | 0
53 | 53 | Připojovací hrdlo kruhové Ø 160 | ks | 1 |  | 0
54 | 54 | Kruhové potrubí Ø 280mm | m | 53 |  | 0
55 | 55 | Kruhové potrubí Ø 250mm | m | 17 |  | 0
56 | 56 | Kruhové potrubí Ø 225mm | m | 36 |  | 0
57 | 57 | Kruhové potrubí Ø 200mm | m | 13 |  | 0
58 | 58 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-4 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba,budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 8 VĚTRÁNÍ UČEBEN 1.NP
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 8.01 - VZT jednotka kompaktní vertikální pro vnitřní umístění, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3020m3/h/dpext=250 Pa,Vo=3020 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, rotační regenerační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 -82 %, SPF čisté filtry 1,80 kW/m3/s,vodní ohřívač vzduchu Q=8,6kW, filtr pro přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace,směšovací uzel bude v dodávce UT, m= 570kg, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB serve | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 800x350mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
3 | 3 | - Pružná manžeta, rozměr 80x350mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | 8.02- Tlumič hluku 700x450x2500, 4 kulisy š.100mm L=1500mm a 4 kulisyš.100mm L=1000mm , průtočná mezera 75mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | 8.03- Tlumič hluku 700x450x1000, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 75mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 2 |  | 0
8 | 8 | 8.04- Tlumič hluku 700x450x1500, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 75mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | 8.05- Tlumič hluku 630x560x1500, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 58mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
10 | 10 | 8.06 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 10 |  | 0
11 | 11 | 8.07 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 10 |  | 0
12 | 12 | 8.08- Vyústka přívodní na čtyřhranné potrubí 825x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 6 |  | 0
13 | 13 | 8.09- Vyústka přívodní na čtyřhranné potrubí 625x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 4 |  | 0
14 | 14 | 8.10- Vyústka odvodní na čtyřhranné potrubí 1025x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 5 |  | 0
15 | 15 | 8.11 - Žaluzie protidešťová 800x500mm (š x v) včetně montážního rámu - hliníková, barva RAL - dle výběru investora | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | 8.12 - Výfukový oblouk 135° 560x560mm (š x v) s pletivem | ks | 1 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B
17 | 17 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 128 |  | 0
18 | 18 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
19 | 19 | Oplechování protipožární izolace na střeše | m2 | 1 |  | 0
20 | 20 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná) tl. 40 mm- 2x pásy tl.20mm , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - sací a vyfukovací potrubí | m2 | 30 |  | 0
21 | 21 | Protipožární izolace z minerální vaty s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství, odolnost viz PBŘ | m2 | 25 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C
22 | 22 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 18 |  | 0
23 | 23 | Oblouk kruhový segmentový Ø 225mm 90° | ks | 7 |  | 0
24 | 24 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 3 |  | 0
25 | 25 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 60° | ks | 12 |  | 0
26 | 26 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 60° | ks | 4 |  | 0
27 | 27 | Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 | ks | 9 |  | 0
28 | 28 | Redukce osová vni-vni Ø 225/Ø200 | ks | 4 |  | 0
29 | 29 | Redukce asymerická vni-vni Ø 250/Ø225 | ks | 3 |  | 0
30 | 30 | Redukce asymerická vni-vni Ø 250/Ø200 | ks | 2 |  | 0
31 | 31 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | ks | 3 |  | 0
32 | 32 | Záslep kruhový vnitřní Ø 225 | ks | 5 |  | 0
33 | 33 | Záslep kruhový vnitřní Ø 200 | ks | 2 |  | 0
34 | 34 | Kruhové potrubí Ø 250mm | m | 45 |  | 0
35 | 35 | Kruhové potrubí Ø 225mm | m | 43 |  | 0
36 | 36 | Kruhové potrubí Ø 200mm | m | 8 |  | 0
37 | 37 | Soupis prací | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-5 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba,budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 9 Větrání učeben 2.NP
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 9.01 - VZT jednotka kompaktní vertikální pro vnitřní umístění, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=3250m3/h/dpext=250 Pa,Vo=3250 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, rotační regenerační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 -81 %, SPF čisté filtry 1,90 kW/m3/s,vodní ohřívač vzduchu Q=10,7kW, filtr pro přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace,směšovací uzel bude v dodávce UT, m= 570kg,zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB serve | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 800x350mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
3 | 3 | - Pružná manžeta, rozměr 80x350mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | 9.02- Tlumič hluku 700x500x2500, 4 kulisy š.100mm L=1500mm a 4 kulisyš.100mm L=1000mm , průtočná mezera 75mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | 9.03- Tlumič hluku 700x500x2000, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 78mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | 9.04- Tlumič hluku 710x500x1000, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 78mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | 9.05- Tlumič hluku 500x710x1500, 4 kulisy š.100mm, průtočná mezera 78mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 1 |  | 0
10 | 10 | 9.06 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 10 |  | 0
11 | 11 | 9.07 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 10 |  | 0
12 | 12 | 9.08- Vyústka přívodní na čtyřhranné potrubí 825x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 10 |  | 0
13 | 13 | 9.09- Vyústka odvodní na čtyřhranné potrubí 1025x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 5 |  | 0
14 | 14 | 9.10 - Výfukový oblouk 135° 560x560mm (š x v) s pletivem | ks | 2 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B
15 | 15 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 120 |  | 0
16 | 16 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
17 | 17 | Oplechování protipožární izolace na střeše | m2 | 1 |  | 0
18 | 18 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná) tl. 40 mm- 2x pásy tl.20mm , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - sací a vyfukovací potrubí | m2 | 30 |  | 0
19 | 19 | Protipožární izolace z minerální vaty s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství, odolnost viz PBŘ | m2 | 25 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C
20 | 20 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 17 |  | 0
21 | 21 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 7 |  | 0
22 | 22 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 60° | ks | 4 |  | 0
23 | 23 | Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 | ks | 10 |  | 0
24 | 24 | Redukce asymerická vni-vni Ø 250/Ø225 | ks | 5 |  | 0
25 | 25 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | ks | 5 |  | 0
26 | 26 | Záslep kruhový vnitřní Ø 225 | ks | 5 |  | 0
27 | 27 | Kruhové potrubí Ø 250mm | m | 57 |  | 0
28 | 28 | Kruhové potrubí Ø 225mm | m | 40 |  | 0
29 | 29 | Kruhové potrubí Ø 200mm | m | 24 |  | 0
30 | 30 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-6 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba,budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 10 VĚTRÁNÍ UČEBEN 3.NP
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 10.01 - VZT jednotka kompaktní horizontální pro vnitřní provedení, provedení pro přívod a odvod vzduchu Vp=2300m3/h/dpext=250 Pa,Vo=2300 m3/h/dpext=250 Pa, ventilátory s EC motory, rotační regenerační výměník - teplotní účinnost dle EN 308 -80 %, SPF čisté filtry 2,15 kW/m3/s,vodní ohřívač vzduchu Q=7,33kW, filtr pro přívod F7/odvod M5, opláštění protihluková izolace z minerální vlny s tloušťkou izolace 50 mm, další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace,směšovací uzel bude v dodávce UT, m= 289kg, zabudovaný řídicí systém včetně teplotních čidel, modbus komunikace a vestavěný WEB serve | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | - Uzavírací klapka těsná s osazením pro servopohon (dodávka a montáž servopohonu s havarijní funkcí - MaR), rozměr 600x300mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 2 |  | 0
3 | 3 | - Pružná manžeta, rozměr 600x300mm - příslušenství VZT jednotky | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Externí ovladač VZT jednotky s digitálním displejem, nastavení parametrů, časový program, včetně komunikačního kabelu 12m | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | Uvedení VZT jednotky do provozu včetně nastavení parametrů | ks | 1 |  | 0
6 | 6 | 10.02- Tlumič hluku 630x450x1500, 4 kulisy š.100mm , průtočná mezera 58mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 2 |  | 0
7 | 7 | 10.03- Tlumič hluku 560x400x1500, 3 kulisy š.100mm, průtočná mezera 87mm s náběhovými a odtokovými hranami, parametry viz. TZ | ks | 2 |  | 0
8 | 8 | 10.04 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 200mm, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 6 |  | 0
9 | 9 | 10.05 - Regulátor průtoku vzduchu variabilní, pro nízké rychlosti proudění vzduchu 0,6 až 6m/s a nízkotlaké rozvody, vysoká přesnost i při nepříznivých nátokových podmínkách, měření tlaku před a za regulační klapkou, kruhové provedení Ø 160, s komunikací MP-Bus, vč. servopohonu 0-10 V | ks | 2 |  | 0
10 | 10 | 10.06 - Tlumič hluku kruhový pozink., 200x900x58mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 6 |  | 0
11 | 11 | 10.07 - Tlumič hluku kruhový pozink., 160x900x50mm (pr. x d x tl. izolace), parametry viz. TZ | ks | 2 |  | 0
12 | 12 | 10.08- Vyústka přívodní na čtyřhranné potrubí 525x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 2 |  | 0
13 | 13 | 10.09- Vyústka přívodní na čtyřhranné potrubí 825x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 6 |  | 0
14 | 14 | 10.10- Vyústka odvodní na čtyřhranné potrubí 525x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 1 |  | 0
15 | 15 | 10.11- Vyústka odvodní na čtyřhranné potrubí 1025x125mm, komfortní, z hliníkového profilu, včetně regulační klapky - typ R1, jednořadá | ks | 3 |  | 0
16 | 16 | 10.12 - Výfukový oblouk 135° 500x500mm (š x v) s pletivem | ks | 2 |  | 0
17 | 17 | 10.13- Klapka protipožární 455x355 mm EIS 90- ovládaní ruční a teplotní, s koncovým spínačem | ks | 2 |  | 0
18 | 18 | Montáž protipožární klapky s vyspravením otvoru dle výrobce | ks | 2 |  | 0
Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B
19 | 19 | Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek | m2 | 105 |  | 0
20 | 20 | Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
21 | 21 | Oplechování protipožární izolace na střeše | m2 | 1 |  | 0
22 | 22 | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku(nenasákavá a parotěsná) tl. 40 mm- 2x pásy tl.20mm , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - sací a vyfukovací potrubí | m2 | 45 |  | 0
23 | 23 | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s ALU polepem, těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví - přívodní a odvodní potrubí v strojovně VZT | m2 | 8 |  | 0
24 | 24 | Protipožární izolace z minerální vaty s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství, odolnost viz PBŘ | m2 | 2 |  | 0
Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C
25 | 25 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 90° | ks | 6 |  | 0
26 | 26 | Oblouk kruhový segmentový Ø 200mm 90° | ks | 12 |  | 0
27 | 27 | Oblouk kruhový segmentový Ø 180mm 90° | ks | 9 |  | 0
28 | 28 | Oblouk kruhový segmentový Ø 160mm 90° | ks | 1 |  | 0
29 | 29 | Oblouk kruhový segmentový Ø 250mm 60° | ks | 4 |  | 0
30 | 30 | Oblouk kruhový segmentový Ø 180mm 60° | ks | 4 |  | 0
31 | 31 | Oblouk kruhový segmentový Ø 180mm 45° | ks | 4 |  | 0
32 | 32 | Redukce asymetrická vni-vni Ø 250/Ø225 | ks | 3 |  | 0
33 | 33 | Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø200 | ks | 8 |  | 0
34 | 34 | Redukce osová vni-vni Ø 180/Ø160 | ks | 4 |  | 0
35 | 35 | Redukce asymetrická vni-vni Ø 180/Ø160 | ks | 2 |  | 0
36 | 36 | Záslep kruhový vnitřní Ø 250 | ks | 3 |  | 0
37 | 37 | Záslep kruhový vnitřní Ø 225 | ks | 3 |  | 0
38 | 38 | Záslep kruhový vnitřní Ø160 | ks | 2 |  | 0
39 | 39 | Kruhové potrubí Ø 250mm | m | 35 |  | 0
40 | 40 | Kruhové potrubí Ø 225mm | m | 13 |  | 0
41 | 41 | Kruhové potrubí Ø 200mm | m | 5 |  | 0
42 | 42 | Kruhové potrubí Ø 180mm | m | 35 |  | 0
43 | 43 | Kruhové potrubí Ø 160mm | m | 13 |  | 0
44 | 44 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-7 VZD
Soupis prací
Investiční akce: |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu dílen SOU Hubálov
Investor: |  |  | Střední odborné učiliště Hubálov,Hubálov 17, 294 11, Loukovec
Zpracovatel: |  |  | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 11 - Odsávání a filtrace - obloukem+ CO
P.Č. | Zn. | Popis |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 11.01 - Centrální odsávací a filtrační jednotka, sací výkon V=4500 až 6480 m3/h, podtlak p=1400 až 2000 Pa, ventilátor 3x400V, P=7,5 kW, filtrační plocha 90m2, materiál fitru ePTFE, kategorie použití filtru: M, Stupeň odlučivosti:99,99 %, očišťování filtrů pneumaticky rotačními dýzami, spouštění čištění automaticky řízené tlakovým spádem, sběrná prachová nádoba: 1x 192 l, hmotnost: m=790 kg, připojení DN450, vestavěný tlumič hluku na výfuku, hladina hluku v 1m Lp=65 dB(A), další parametry a rozměry viz. TZ a výkresová dokumentace | Centrální odsávací a filtrační jednotka, sací výkon V=9500 až 12240 m3/h, podtlak p=1050 až 1650 Pa, ventilátor 3x400V, P=15,5 kW, filtrační plocha 160m2, materiál fitru ePTFE, kategorie použití filtru: M, Stupeň odlučivosti:99,99 %, očišťování filtrů pneumaticky rotačními dýzami, spouštění čištění automaticky řízené tlakovým spádem, sběrná prachová nádoba: 1x 192 l, hmotnost: m=1595 kg, rozměry (Š x Hl. x V) : 3526 x 1864 x 2670 mm připojení DN560, vestavěný tlumič hluku na výfuku, hladina hluku v 1m Lp=65 dB(A), další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | 11.01b - Ovládací panel pro odsávací jednotku, ovládání pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem, včetně připojovacího kabelu l=25m | Ovládací panel pro odsávací jednotku, ovládání pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem, včetně připojovacího kabelu l=25m | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | Lišta pro instalaci ovl. kabelu včetně montážního a pomocného materiálu | Lišta pro instalaci ovl. kabelu včetně montážního a pomocného materiálu | m | 20 |  | 0
4 | 4 | Uvedení filtrační jednotky do provozu | Uvedení filtrační jednotky do provozu | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | 11.02 - Klapka uzavírací DN450, jednolistá, osazení pro servopohon (servo dodávka MaR) | Klapka uzavírací DN560, jednolistá, včetně servopohonu ON/OFF, ovl. napětí 230V | ks | 2 |  | 0
6 | 6 | 11.03 - Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1225x325mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1225x225mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 3 |  | 0
7 | 7 | 11.04 - Teleskopické odsávací rameno pro kouř ze svařování, DN150, délka ramene l=2,0m, vnitřní profilová výztuž držící nastavenou pozici samonosně, hubice otočná o 360 stupňů, včetně škrtící klapky, konzola pro montáž na stěnu | Odsávací flexibilní rameno pro kouř ze svařování, DN150, délka ramene l=2,0m, vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou držící nastavenou pozici samonosně, hubice otočná o 360 stupňů, včetně škrtící klapky, konzola pro montáž na stěnu | ks | 6 |  | 0
8 | 8 | 11.04a - Sada spojovacího materiálu pro připojení odsávacího ramena DN150/160 | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1225x225mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 6 |  | 0
9 | 9 | 11.05 - Stojan pro dvě odsávací ramena, mat. ocel, kotvení do podlahy, výška stojanu 2300mm, rozměry viz. TZ | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1225x225mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 3 |  | 0
10 | 10 | 11.06 - Protidešťová žaluzie do rozměru 900x600, materiál pozink. plech, se sítí | Výfukový kus šikmý DN560, s pletivem | ks | 1 |  | 0
Potrubí a tvarovky z pozinkovaného plechu "SPIRO", kruhové, třída těsnosti D, s gumovým dvojbřitým těsněním, materiál těsnění EPDM, těsnění instalováno ve výrobě (podlak až 1600 Pa)
11 | 11 | Oblouk kruhový Ø 450mm 90° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 8 |  | 0
12 | 12 | Oblouk kruhový Ø 160mm 90° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 2 |  | 0
13 | 13 | Oblouk kruhový Ø 160mm 45° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 4 |  | 0
14 | 14 | Odbočka kruhová 90° Ø450-Ø450 | Odbočka kruhová 90° Ø560-Ø560 | ks | 1 |  | 0
15 | 15 | Kalhotový kus Ø 250/2xØ160, 45° |  | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | Sedlový kus Ø 450/160 mm |  | ks | 2 |  | 0
17 | 17 | Sedlový kus Ø 355/160 mm, náběh 45° |  | ks | 2 |  | 0
18 | 18 | Redukce osová vni-vni Ø 450/Ø355 | Redukce osová vni-vni Ø 400/Ø355 | ks | 1 |  | 0
19 | 19 | Redukce osová vni-vni Ø 355/Ø250 | Redukce osová vni-vni Ø 355/Ø315 | ks | 1 |  | 0
20 | 20 | Kruhové potrubí Ø 450 mm | Kruhové potrubí Ø 450 mm | m | 15 |  | 0
21 | 21 | Kruhové potrubí Ø 355 mm | Kruhové potrubí Ø 355 mm | m | 3 |  | 0
22 | 22 | Kruhové potrubí Ø 250 mm | Kruhové potrubí Ø 250 mm | m | 2 |  | 0
23 | 23 | Kruhové potrubí Ø 160 mm | Kruhové potrubí Ø 160 mm | m | 5 |  | 0
24 | 24 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B
25 | 25 | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek | m2 | 30 |  | 0
26 | 26 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Ostatní | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek
27 | 27 | Protipožární izolace z minerální vaty s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství, odolnost viz PBŘ | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 15 |  | 0
|  | Poznámka: | Poznámka:
|  | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-8 VZD
Soupis prací
Investiční akce: |  |  | Snížení energetické náročnosti objektu dílen SOU Hubálov
Investor: |  |  | Střední odborné učiliště Hubálov,Hubálov 17, 294 11, Loukovec
Zpracovatel: |  |  | Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Zař. č. 11 - Odsávání a filtrace - svařovna plamenem
P.Č. | Zn. | Popis |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 12.01 - Centrální odsávací a filtrační jednotka, sací výkon V=4500 až 6480 m3/h, podtlak p=1400 až 2000 Pa, ventilátor 3x400V, P=7,5 kW, filtrační plocha 90m2, materiál fitru ePTFE, kategorie použití filtru: M, Stupeň odlučivosti:99,99 %, očišťování filtrů pneumaticky rotačními dýzami, spouštění čištění automaticky řízené tlakovým spádem, sběrná prachová nádoba: 1x 192 l, hmotnost: m=790 kg, připojení DN450, vestavěný tlumič hluku na výfuku, hladina hluku v 1m Lp=65 dB(A), další parametry a rozměry viz. TZ a výkresová dokumentace | Centrální odsávací a filtrační jednotka, sací výkon V=9500 až 12240 m3/h, podtlak p=1050 až 1650 Pa, ventilátor 3x400V, P=15,5 kW, filtrační plocha 160m2, materiál fitru ePTFE, kategorie použití filtru: M, Stupeň odlučivosti:99,99 %, očišťování filtrů pneumaticky rotačními dýzami, spouštění čištění automaticky řízené tlakovým spádem, sběrná prachová nádoba: 1x 192 l, hmotnost: m=1595 kg, rozměry (Š x Hl. x V) : 3526 x 1864 x 2670 mm připojení DN560, vestavěný tlumič hluku na výfuku, hladina hluku v 1m Lp=65 dB(A), další parametry viz. TZ, rozměry viz. výkresová dokumentace | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | 12.01b - Ovládací panel pro odsávací jednotku, ovládání pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem, včetně připojovacího kabelu l=25m | Ovládací panel pro odsávací jednotku, ovládání pomocí dotykového displeje s diagnostickým systémem, včetně připojovacího kabelu l=25m | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | Lišta pro instalaci ovl. kabelu včetně montážního a pomocného materiálu | Lišta pro instalaci ovl. kabelu včetně montážního a pomocného materiálu | m | 20 |  | 0
4 | 4 | Uvedení filtrační jednotky do provozu | Uvedení filtrační jednotky do provozu | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | 12.02 - Klapka uzavírací DN450, jednolistá, osazení pro servopohon (servo dodávka MaR) | Klapka uzavírací DN560, jednolistá, včetně servopohonu ON/OFF, ovl. napětí 230V | ks | 2 |  | 0
6 | 6 | 12.03 - Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1025x225mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1225x225mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 6 |  | 0
7 | 7 | 12.04 - Teleskopické odsávací rameno pro kouř ze svařování, DN150, délka ramene l=2,0m, vnitřní profilová výztuž držící nastavenou pozici samonosně, hubice otočná o 360 stupňů, včetně škrtící klapky, konzola pro montáž na stěnu | Odsávací flexibilní rameno pro kouř ze svařování, DN150, délka ramene l=2,0m, vnitřní rovnoběžníkový nosný tyčový mechanismus s pružinovou podpěrou držící nastavenou pozici samonosně, hubice otočná o 360 stupňů, včetně škrtící klapky, konzola pro montáž na stěnu | ks | 6 |  | 0
8 | 8 | 12.04a - Sada spojovacího materiálu pro připojení odsávacího ramena DN150/160 | Vyústka přívodní na čtyřhrané potrubí 1225x225mm, průmyslová, včetně regulační klapky - typ R2, dvouřadá | ks | 6 |  | 0
9 | 9 | 12.05 - Protidešťová žaluzie do rozměru 900x600, materiál pozink. plech, se sítí | Výfukový kus šikmý DN560, s pletivem | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí a tvarovky z pozinkovaného plechu "SPIRO", kruhové, třída těsnosti D, s gumovým dvojbřitým těsněním, materiál těsnění EPDM, těsnění instalováno ve výrobě (podlak až 1600 Pa) | Potrubí a tvarovky z pozinkovaného plechu "SPIRO", kruhové, třída těsnosti D, s gumovým dvojbřitým těsněním, materiál těsnění EPDM, těsnění instalováno ve výrobě (podlak až 1600 Pa)
10 | 10 | Oblouk kruhový Ø 450mm 90° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 6 |  | 0
11 | 11 | Oblouk kruhový Ø 450mm 30° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | Oblouk kruhový Ø 315mm 90° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 2 |  | 0
13 | 13 | Oblouk kruhový Ø 315mm 45° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 2 |  | 0
14 | 14 | Oblouk kruhový Ø 160mm 90° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 2 |  | 0
15 | 15 | Oblouk kruhový Ø 160mm 45° | Oblouk kruhový segmentový Ø 560mm 90° s vývodem v oblouku Ø315 | ks | 4 |  | 0
16 | 16 | Odbočka kruhová 90° Ø450-Ø450 | Odbočka kruhová 90° Ø560-Ø560 | ks | 1 |  | 0
17 | 17 | Kalhotový kus Ø 450/2xØ315, 45° |  | ks | 1 |  | 0
18 | 18 | Odbočka kruhová 45° Ø315-Ø160 | Odbočka kruhová 45° Ø315-Ø160 | ks | 2 |  | 0
19 | 19 | Odbočka kruhová 45° Ø250-Ø160 | Odbočka kruhová 45° Ø280-Ø160 | ks | 2 |  | 0
20 | 20 | Redukce osová vni-vni Ø 315/Ø250 | Redukce osová vni-vni Ø 315/Ø280 | ks | 2 |  | 0
21 | 21 | Redukce osová vni-vni Ø 250/Ø160 | Redukce osová vni-vni Ø 280/Ø200 | ks | 2 |  | 0
22 | 22 | Kruhové potrubí Ø 450 mm | Kruhové potrubí Ø 450 mm | m | 16 |  | 0
23 | 23 | Kruhové potrubí Ø 315 mm | Kruhové potrubí Ø 355 mm | m | 7 |  | 0
24 | 24 | Kruhové potrubí Ø 250 mm | Kruhové potrubí Ø 250 mm | m | 5 |  | 0
25 | 25 | Kruhové potrubí Ø 160 mm | Kruhové potrubí Ø 160 mm | m | 6 |  | 0
26 | 26 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek
27 | 27 | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek | m2 | 26 |  | 0
28 | 28 | Spojovací, těsnící a montážní materiál | Spojovací, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Ostatní | Potrubí pozink. sk. I, třída těsnosti B, včetně tvarovek
29 | 29 | Protipožární izolace z minerální vaty s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství, odolnost viz PBŘ | Tepelná izolace z minerální vaty tl. 40 mm s Al polepem, včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušentsví | m2 | 15 |  | 0
|  | Poznámka: | Poznámka:
|  | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému | Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM | CELKEM |  |  |  | 0

## SO-06-9 VZD
Soupis prací
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - internát, stravovací provoz, administrativní část a tělocvična
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566,276 01 Mělník
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
Společně
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
2 | 2 | Jeřábové práce ( transport VZT jednotek 6.1, 7.1, 5.1 do výšky max. 13 m) | kpl | 1 |  | 0
3 | 3 | Lešení | kpl | 1 |  | 0
4 | 4 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
5 | 5 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1 |  | 0
6 | 6 | Měření hluku ve vnitřních a venkovních prostorách staveb dle požadavku hygieny | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0

## ROZVÁDĚČE - Snížení energ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1c664ec8-aa5e-4fe1-bba6-5756eee65ae2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
ROZVÁDĚČE - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
ROZVÁDĚČE - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
Místo: |  |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 5 - SO-05-Elektroinstalace
Soupis:
ROZVÁDĚČE - Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník
Místo: |  |  | K Učilišti 2566 |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 6.764 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.764 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.764 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741210011R | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640241020
2 | M | 000286659 | BP-MF-600/7 Montážní rám, ŠxV=600x760 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480275871
3 | M | 000286701 | BP-TBP-600-CE Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941574375
4 | M | 000286708 | BP-FLP-600-2K Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514748530
5 | M | 000286707 | BP-FLP-600-BL Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118314477
6 | M | 000286694 | BP-SP-7 Boční panel, šedá, V=760 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022738063
7 | M | 000286719 | BP-DS-600/7 Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=600x700 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10304676
8 | M | 000275422 | SS-KS-61005 Sada zámku s klíčem |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054238233
9 | M | 000275423 | MS-61005 Klíč kovový pro zámek 61005 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708921659
10 | M | 000107913 | LAB-BAG_A4 Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665284556
11 | M | 000106448 | BPZ-TSB-600 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640707135
12 | M | 000275445 | KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110215811
13 | M | 000275449 | KL-29 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030580761
14 | M | 000293595 | BPZ-DINR24-600 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790951420
15 | M | 000116651 | BPZ-TF/2 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175396393
16 | M | 000286684 | BPZ-FP-600/150-45 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512724607
17 | M | 000286683 | BPZ-FP-600/150-BL Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448128679
18 | M | 000286681 | BPZ-FP-600/050-BL Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 445712351
19 | M | 000275413 | NBP-1000 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702495134
20 | M | STV-D02-3P | STV-D02-3P Pojistkový odpojovač D02 63A 3P |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134110198
21 | M | 000170390 | FRCmM-16/2/003 Proudový chránič FRC, typ AC, 2-pólový, Idn=0,03A, In=16A, Ir=250A |  | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527908304
22 | M | 000278555 | FAZ-C6/1 Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074119863
23 | M | 000278557 | FAZ-C10/1 Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 833451907
24 | M | 000279063 | FAZ-C25/4 Jistič FAZ, char C, 4-pólový, In=25A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -302166470
25 | M | 000170410 | FRCmM-25/4/003 Proudový chránič FRC, typ AC, 4-pólový, Idn=0,03A, In=25A, Ir=250A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602314544
26 | M | 000276269 | IS-32/4 Hlavní vypínač, 4-pól, In=32A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526624791
27 | M | 000158331 | SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093799032
28 | K | 741210012R | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg - R.1.1VZT ROZVÁDĚČ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136888323
29 | M | 000111022 | BPM-O-600/4 Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart, NA omítku, šedá, 600x460, IP54 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90348513
30 | M | 000112343 | BPZ-FPS/350 Držák krycích desek, výška 350 (sada) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591489668
31 | M | 000081301 | F3A-4 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183933693
32 | M | 000112639 | WFB-SET-CS Sada pro montáž rozváděče na stěnu |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545801365
33 | M | 000102467 | BPZ-LOCK Zámek šedý s plochým klíčem |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025933639
34 | M | 000107913 | LAB-BAG_A4 Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606055827
35 | M | 000106448 | BPZ-TSB-600 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642191048
36 | M | 000106445 | BPZ-CTS-S Držák bočnice zkrácený (pár) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330126496
37 | M | 000275445 | KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851218588
38 | M | 000275449 | KL-29 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367440081
39 | M | 000293595 | BPZ-DINR24-600 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643104923
40 | M | 000116651 | BPZ-TF/2 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983517441
41 | M | 000286684 | BPZ-FP-600/150-45 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423155043
42 | M | 000286681 | BPZ-FP-600/050-BL Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085204000
43 | M | 000275413 | NBP-1000 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642384632
44 | M | 000276277 | IS-63/4 Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256388221
45 | M | 000279149 | FAZ-PN-B16/1N Jistič FAZ, char B, 1+N-pólový, In=16A, Icu=10kA (ČSN EN 60947-2) |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189789326
46 | M | 000278971 | FAZ-C10/3N Jistič FAZ, char C, 3+N-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001434469
47 | M | STV-D02-3P | STV-D02-3P Pojistkový odpojovač D02 63A 3P |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725512248
48 | M | 000158331 | SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895505854
49 | K | 741210013R | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg - R1.1VZT ROZVÁDĚČ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592037838
50 | M | 000111022 | BPM-O-600/4 Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart, NA omítku, šedá, 600x460, IP54 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -420179198
51 | M | 000112343 | BPZ-FPS/350 Držák krycích desek, výška 350 (sada) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685693210
52 | M | 000081301 | F3A-4 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314633049
53 | M | 000112639 | WFB-SET-CS Sada pro montáž rozváděče na stěnu |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198467348
54 | M | 000102467 | BPZ-LOCK Zámek šedý s plochým klíčem |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419521884
55 | M | 000107913 | LAB-BAG_A4 Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -993664665
56 | M | 000106448 | BPZ-TSB-600 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905824796
57 | M | 000106445 | BPZ-CTS-S Držák bočnice zkrácený (pár) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354741980
58 | M | 000275445 | KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484205836
59 | M | 000275449 | KL-29 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749034349
60 | M | 000293595 | BPZ-DINR24-600 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667793076
61 | M | 000116651 | BPZ-TF/2 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179940947
62 | M | 000286684 | BPZ-FP-600/150-45 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588946782
63 | M | 000286681 | BPZ-FP-600/050-BL Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591562524
64 | M | 000275413 | NBP-1000 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -20903195
65 | M | 000276277 | IS-63/4 Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910968513
66 | M | STV-D02-3P | STV-D02-3P Pojistkový odpojovač D02 63A 3P |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913022762
67 | M | 000158331 | SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -483873096
68 | M | 000278642 | FAZ-B6/1N Jistič FAZ, char B, 1+N-pólový, In=6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 907673185
69 | M | 000278949 | FAZ-B16/3N Jistič FAZ, char B, 3+N-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969259208
70 | M | 000278975 | FAZ-C16/3N Jistič FAZ, char C, 3+N-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260432220
71 | K | 741210014R | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg - R2.1VZT ROZVÁDĚČ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79269242
72 | M | 000111022 | BPM-O-600/4 Skříň s dveřmi, zámek Doppelbart, NA omítku, šedá, 600x460, IP54 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747511953
73 | M | 000112343 | BPZ-FPS/350 Držák krycích desek, výška 350 (sada) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651833606
74 | M | 000081301 | F3A-4 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401152279
75 | M | 000112639 | WFB-SET-CS Sada pro montáž rozváděče na stěnu |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549398067
76 | M | 000102467 | BPZ-LOCK Zámek šedý s plochým klíčem |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596637826
77 | M | 000107913 | LAB-BAG_A4 Schránka na dokumentaci A4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -369668502
78 | M | 000106448 | BPZ-TSB-600 Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038580530
79 | M | 000106445 | BPZ-CTS-S Držák bočnice zkrácený (pár) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15699474
80 | M | 000275445 | KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758452242
81 | M | 000275449 | KL-29 Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2 |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526212564
82 | M | 000293595 | BPZ-DINR24-600 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309459628
83 | M | 000116651 | BPZ-TF/2 Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911297958
84 | M | 000286684 | BPZ-FP-600/150-45 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350859391
85 | M | 000286681 | BPZ-FP-600/050-BL Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795442429
86 | M | 000275413 | NBP-1000 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979618621
87 | M | STV-D02-3P | STV-D02-3P Pojistkový odpojovač D02 63A 3P |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567876555
88 | M | 000158331 | SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653901690
89 | M | 000276273 | IS-40/4 Hlavní vypínač, 4-pól, In=40A |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313545685
90 | M | 000278734 | FAZ-B16/2 Jistič FAZ, char B, 2-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 361945934
91 | M | 000279031 | FAZ-B10/4 Jistič FAZ, char B, 4-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950514070
92 | K | 741313858R | Demontáž jističčů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.342 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137476996
93 | K | 741320115 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.484 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392713461
94 | M | 000278875 | FAZ-C25/3 Jistič FAZ, char C, 3-pólový, In=25A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925309160
95 | M | 000278876 | FAZ-C32/3 Jistič FAZ, char C, 3-pólový, In=32A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) |  | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032083799

## MELNIK 7 - SO-07-Rozvody ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b5e45030-a557-44e9-b412-e07b25173f78}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 7 - SO-07-Rozvody stlačeného vzduchu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 7 - SO-07-Rozvody stlačeného vzduchu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 756 - Rozvody stlačeného vzduchu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ISŠT Mělník - hlavní budova, spojovací krček, novostavba, dílny, jeřábová hala, vrátnice
Objekt:
MELNIK 7 - SO-07-Rozvody stlačeného vzduchu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 756 | Rozvody stlačeného vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 756001 | D+M rozvody stlačeného vzduchu-dle dílčího rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2

## SO - 07 - Rozvody stlačeného vz
Soupis prací - Rozvody stlačeného vzduchu
Investiční akce: Snížení energetické náročnosti areálu ISŠT Mělník - hlavní výuková budova, spojovací krček, novostavba, budova dílen, jeřábová hala, vrátnice
Investor: ISŠT Mělník, K Učilišti 2566, Mělník, 276 01
Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Cena celkem bez DPH: |  |  | 0
DPH 21 %: |  |  | 0
Cena celkem s DPH: |  |  | 0
SO - 07 -Rozvod stlačeného vzduchu
P.Č. | Zn. |  | MJ | Množ. | Cena/MJ | Celkem
1 | 1 | 1.01 - Průmyslový, pomaloběžný, litinový, horizontální pístový kompresor , včetně chladícího ventilátoru, tlumení vibrací gumovými elementy , jednostupňová komprese, objem vzdušníku 90l, nasávané množství vzduchu 500l/min, výkonnost vztažená na sací podmínky 390l/min, vypínací tlak 10 bar, spínací tlak 8 bar, jmenovitý výkon 3 kW, hladina akustického tlaku 79 dB(A), příslušenství - vzduchový filtr, manometr pro tlak ve vzdušníku, pojistný ventil, vypouštěcí ventil/ kohout kondenzátu, tlakový spínač s nadproudovou ochranou, chladící lamely, regulátor tlaku s manometrem, včetně příslušenství na připojení do systému | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | 2.01 - Kondenzační sušička vzduchu - měděný výměník tepla, výkon 500l/min, max.pracovní přetlak 16 bar, el.příkon 0,24 kW, min.teplota okolí 4,4°C, max.teplota okolí 49°C, tlakový rosný bod 3°C, chladivo R134a, hlučnost 45 dB(A), včetně příslušenství na připojení do systému | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | 3.01a - Univerzální filtr vzduchu - 1 mikron 0,5 ppm, max.pracovní přetlak 16 bar, objemový provozní průtok 566l/min, s diferenčním manometrem, indikace zanesení filtrační vložky, včetně příslušenství na připojení do systému | ks | 1 |  | 0
4 | 4 | 3.01b - Vysoce výkonný velmi jemný filtr vzduchu - 0,01 mikron 0,0008 ppm, max.pracovní přetlak 16 bar, objemový provozní průtok 566l/min, s diferenčním manometrem, indikace zanesení filtrační vložky, včetně příslušenství na připojení do systému | ks | 1 |  | 0
5 | 5 | 4.01 - Plastová nádoba na sběr kondenzátu | ks | 1 |  | 0
Potrubí a tvarovky
6 | 6 | Potrubí pro stlačený vzduch, plastových trubek z polyamidu, pracovní teplota -30/+70°C, povolený tlak 15 bar, PA12 - vnitřní pr. 18mm/vnější 22mm | bm | 90 |  | 0
7 | 7 | Koleno 90° - vnitřní pr. 18mm/vnější 22mm | ks | 14 |  | 0
8 | 8 | T-kus - vnitřní pr. 18mm/vnější 22mm | ks | 4 |  | 0
9 | 9 | Propojovací pružná hadice pro stlačený vzduch PUJ - DN 15 | bm | 2 |  | 0
10 | 10 | Propojovací pružná hadice pro stlačený vzduch PUJ - DN 10 | bm | 5 |  | 0
11 | 11 | Rychlospojka DN 10 | ks | 3 |  | 0
12 | 12 | Vsuvky, objímky, těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
13 | 13 | Připojovací pružné hadice pro odvod kondenzátu DN 20 | bm | 2 |  | 0
Společně
14 | 14 | Požární ucpávka pro plast. potrubí do DN25 | ks | 4 |  | 0
15 | 15 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
16 | 16 | Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 |  | 0
17 | 17 | Zkoušky zařízení | kpl | 1 |  | 0
18 | 18 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
|  | CELKEM |  |  |  | 0