Příloha č. 1 – Zadávací podmínky a specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a poskytování navázaných služeb na dobu neurčitou“

Níže jsou uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována (zadávací podmínky).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka instalace zařízení dálkového přenosu (ZDO) na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany (PCO) provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (OS KOPIS HZS SK) včetně všech nutných souvisejících prací, služeb, dodávek a vyjádření orgánů potřebných pro zprovoznění systému a kolaudaci budovy S. K. Neumanna 1141 v této oblasti (smlouva o dílo) a poskytování navázaných služeb na dobu neurčitou (provozní smlouva o podmínkách připojení EPS prostřednictvím ZDO k PCO na HZS SK).

Dodávka a instalace zařízení dálkového přenosu (ZDO)

Požadované technické řešení:

Dodané a instalované ZDP v budově SKN 1141 bude obsahovat vysílač k odeslání informace o požárním poplachu a ostatních stavech EPS (poruchy aj.) na pult centrální ochrany (PCO) obsluhovaný krajským operačním informačním střediskem (KOPIS) Hasičského záchranného sboru.  Spolu s těmito informacemi bude vysílač přenášet i další data a charakteristiky požáru, které je možné vyčíst z EPS. Přenášená informace bude komplexní a adresná a vytvoří předpoklady k rychlé orientaci o dění v objektu a provedení rychlého zásahu jednotkou HZS bez časového prodlení.           Napájení bude plně zálohováno bezobslužnou baterií po dobu větší než 24 hodin od výpadku sítě, informace o poruše síťového napájení bude předávána na PCO. Přístup jednotky HZS do objektu je zabezpečen pomocí generálního klíče uloženého do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO). Trezor je instalován vně objektu poblíž vstupu (vjezdu) do objektu. Vnější dvířka KTPO budou otevírána EPS požárním poplachem, vnitřní dvířka odemyká jednotka HZS svým generálním klíčem pro příslušný kraj. Dvířka KTPO musí být napojena do systému elektronického zabezpečovacího systému (EZS), který vyvolá poplach při narušení.

Dodávka ZDP, její rozsah a instalace bude předmětem návrhu smlouvy o dílo, kterou dodavatel  předloží v nabídce. V příloze návrhu smlouvy o dílo bude uveden podrobný a úplný položkový rozpočet dodávky včetně všech instalačních nákladů rozdělený na: dodávku technologií, dodávku rozvodů, montáž technologie ZDP, oživení objektového ZDP včetně zkoušky funkčnosti se systémem EPS, konfiguraci objektu na PCO HZS SK, systému IZS HZS a PCO dodavatele, funkční zkoušku s HZS na objektu, projektovou dokumentaci ZDP, prvotní informaci pro zásah.

Podmínky napojení a jeho provozní režim.

Vyhodnocování signálu „požár“ u HZS – PCO HZS SK:

Příjem a vyhodnocení signálu z připojeného objektu bude realizováno v prostoru krajského operačního informačního střediska HZS SK.  Informace o požárním poplachu v objektu bude vyvedena do integrujícího software HZS, POLICIE a Záchranné služby používaným HZS pro operační řízení jednotek k zásahu.

Vyhodnocování signálu „porucha“ u dozorového pracoviště dodavatele:

Systém ZDP dále zajistí přenášení hlášení poruch střežené EPS, technických hlášení o výpadcích síťového napájení a stavu záložního akumulátoru a přítomnosti obsluhy v objektu (režim den-noc).  Spojení objektového vysílače s PCO bude trvale sledováno, porucha spojení s PCO bude signalizována obsluze PCO. Poruchové stavy EPS a celého systému PCO budou trvale monitorovány na dozorovém pracovišti dodavatele. Z tohoto pracoviště budou informovány kontaktní osoby provozovatelů EPS v objektu o poruchách v zajištění požární bezpečnosti střeženého objektu. K údržbě celého systému bude zajištěna trvalá servisní pohotovost 24 hod. včetně víkendů a svátků.

Podmínky pro připojení ZDP objektu zadavatele k PCO EPS dodavatele umístěném a nepřetržitě obsluhovaném na KOPIS, vlastní provoz zařízení, 24 hodinová servisní pohotovost, stanovení podmínek provádění pravidelných revizí, kontrol a servisních zásahů budou navrženy v  dvoustranné provozní smlouvě o podmínkách připojení EPS prostřednictvím ZDO k PCO na HZS SK mezi zadavatelem a dodavatelem s cílem výjezdu techniky dle požárně poplachového plánu HZS Sčk. Návrh smlouvy dodavatel předloží v nabídce. V příloze návrhu smlouvy bude doloženo zmocnění jednat za HZS kraje ve věcech připojení objektu na PCO - zmocnění dodavatele vydané ředitelstvím HZS SčK k zajištění služeb napojení a provozu PCO na KOPIS HZS SčK v Kladně.

V návrhu smlouvy bude vyčíslen jednorázový poplatek za zajištění služeb připojení EPS z objektu zadavatele prostřednictvím ZDP na PCO KOPIS (náklady HZS spojené s uvedením objektu do provozu) bude složen do jedné částky zahrnující: platbu HZS za střežení objektu na PCO ve výši dle uzavřené provozní smlouvy (hrazeno HZS prostřednictvím platby dodavateli). Poplatek bude konečný a bude zahrnovat zajištění následujících služeb: zajištění nepřetržité ostrahy objektu službou operačního střediska HZS územního odboru (služba bude vykonávat funkci trvalé obsluhy EPS ve smyslu předpisů o požární ochraně)

Dále bude v provozní smlouvě vyčíslena měsíční pravidelná platba dodavateli, která bude  zahrnovat zajištění následujících služeb: zajištění přenosu signálů ze střeženého objektu na PCO prostřednictvím rádiové sítě dodavatele, zajištění nepřetržité servisní pohotovosti provozovatele ZDP (dodavatel), zajištění monitoringu a uvědomění provozovatele EPS o poruchových stavech EPS střeženého objektu na monitorovacím pracovišti dodavatele, poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu za provoz rádiového vysílače v objektu, resp. zajištění služby přenosu dat, provedení zákonných revizí a kontrol provozuschopnosti dle platných předpisů (roční a půlroční kontroly provozuschopnosti zařízení dálkového přenosu – ZDP dle Vyhl. MV ČR č. 246/2001, revize elektrického zařízení ZDP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 – vše v platném znění)

Součástí provozní smlouvy bude i vyčíslení a odůvodnění všech dalších souvisejících plateb, které by mohly být uplatněny (např. za změnu technických podmínek atp.)

Požadavky na záruční a servisní podmínky

Záruční servis na technologii a montáž zařízení dálkového přenosu bude dodavatelem garantován po dobu 24 měsíců. Vlastní záruční i mimo záruční opravy budou zajišťovány do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu připojení objektu do systému PCO bude dodavatel provádět periodické revize a kontroly provozuschopnosti ZDP v souladu s Vyhl. MV ČR 246/2001, revize elektrického zařízení ZDP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 a norem souvisejících, vše v platném znění.

V Berouně 8. 2. 2021

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka MČK