TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOMOV SLANÝ

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STŘEDISKO ŽIŽICE Č.P.93

D.1.4 – technika prostředí staveb

silnoproudá elektrotechnika

elektroinstalace

záložního zdroje

Zlonice 14.02.2020              Vypracoval: Ing. Petr Šimek

# VŠEOBECNÁ ČÁST

1) Název akce                   Domov Slaný

poskytovatel sociálních služeb

středisko Žižice č.p.93

D.1.4-technika prostředí staveb

Silnoproudá elektrotechnika

elektroinstalace záložního zdroje

2) Číslo zakázky                002 - 2020

3) Stupeň                       dokumentace pro stavební povolení

4) Kraj, Obec                   Středočeský, Žižice

5) Investor                     Domov Slaný

poskytovatel sociálních služeb

Hlaváčkovo náměstí č.p.218

274 01 Slaný

6) Projekční středisko          Ing. Petr Šimek

elektroprojekce

Purkyňova 309

273 71 Zlonice

tel:723 789 710

email:sepptr@seznam.cz

7) Vypracoval                   Ing. Petr Šimek

zapsán v seznamu ČKAIT

pod číslem 0008794

spec. zařízení elektrotechnická

8) Podklady pro zpracování      požadavky investora

projektová dokumentace

stavební části

stávající stav el. rozvodů NN

el.revize č.068/2019

ČSN

# TECHNICKÁ ČÁST

- 1. VŠEOBECNĚ:

- Projektová dokumentace řeší záložní zdroj elektrické energie pro Domov Slaný - poskytovatel sociálních služeb, středisko Žižice č.p. 93.

- Záložní zdroj bude zabezpečovat záložní napájení celého objektu střediska Žižice č.p.93 v době výpadku el. distribuční sítě NN.

- V případě požáru objektu popř. jiného ohrožení, kdy bude nutné objekt odpojit od el. distribuční sítě NN bude záložní zdroj zabezpečovat el. napájení pouze evakuačního lůžkového výtahu.

- Projekt zahrnuje:

- - stanovení typu záložního zdroje

- - umístění záložního zdroje

- - způsob napojení záložního zdroje

- Při zpracování dokumentace bylo vycházeno:

- - z projektové  dokumentace stavební části "Domov pro seniory Žižice – přístavby výtahové šachty a stav. úpravy" – skutečný stav ke kolaudaci z 08/2019, zpracovatel Baoba CZ s.r.o. Vinařice 588

- - z projektové dokumentace elektro „Stavební úpravy rozestavěného objektu na st.p.č.152 v k.ú. Žižice na ubytovnu pro seniory a ubytovnu s prodlouženou péčí" – změna stavby před dokončením z 05/2014, zpracovatel AZ elektroprojekce s.r.o. Přemyšlenská 13a Praha 4

- - z projektové dokumentace elektro "Domov Slaný poskytovatel sociálních služeb – elektroinstalace záložního zdroje včetně rozvodů" – dokumentace pro stavební povolení z 10/2017, č.z.053-2017, zpracovatel Varia Slaný spol.s r.o. Šimberkova 772 Slaný

- - ze "Zprávy o výchozí revizi elektrické instalace" č.068/2019 z 2.9.2019 zpracované Pavlem Kopalem ev.č.13536/5/19/R-EZ-E2A

- - z "Technické dokumentace výtahu č.80583" instalovaném ve středisku Žižice č.p.93 20.06.2019 č.z.A535342 firmou Výtahy Schmitt+Sohn s.r.o. Jenišov 116

- - z "Technické dokumentace záložního zdroje

- - ze stávajícího skutečného stavu el. rozvodů NN zjištěného na místě stavby z 24.01.2020

- - z požadavků investora s respektováním  platných ČSN vydaných do současné doby.

- 2. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

- Napájecí rozvod :            kabelový distribuční rozvod NN

- ve správě ČEZ Distribuce a.s.

- místo napojení– přípojková

- skříň SR502/2 č.R1891

- Napěťová soustava :          3 N PE, 400/230 V, 50 Hz

- TN – C, TN – S

- Stupeň důležitosti dodávky

- el.energie :                  1

- 3. ENERGETICKÁ BILANCE:

- V projektové dokumentaci jsou vyčísleny příkony el. zařízení pro které je nutno stanovit záložní zdroj.

- Zálohované obvody - instalované příkony

- funkční celek č.p.93          Pi(kW)   ß     Pp(kW)

- -------------------------------------------------------

- - byty pro seniory          69,0    0,42    29,0

- - osvětlení spol. prostor    6,9    0,70     4,9

- - běžné zásuvky spol.pr.    10,0    0,40     4,0

- - výdej stravy              15,3    0,80    12,2

- - topení                     2,0    0,80     1,6

- - vzduchotechnika           13,1    0,70     9,2

- - výtahy                    13,7    0,70     9,6

- - slaboproud                 2,0    0,80     1,6

- -------------------------------------------------------

- celkem                       132,0            72,1

- objektová soudobost                   0,665

výpočtový výkon                               47,94

výpočtový proud                               86,60 A

- výpočtový proud hlavního jističe

- I = 1000 x Pp /√3 x Us x cos fí

- I = 1000 x 47,94/ 1,73 x 400 x 0,8 = 86,60A

- Pro výše uvedené parametry zálohovaných zařízení navrhuji instalovat záložní zdroj typu:

- dieselový motorgenerátor MP 60 I Silektro energy:

- typ alternátoru               MECC ALTE- ECO 32-2 L/4

- - počet fází                  tři

- - jmenovité napětí            400/230V

- - jmenovitý proud             87A

- - frekvence                   50Hz

- - účinník cos fí              0,8

- - jmenovitý výstupní příkon   60kVA/ 48kW/87A

- -  max. výstupní příkon       66kVA/ 53kW/87A

- - startování                  elektrické

- - vnější rozměry              2725x1135x1652 mm

- - hlučnost                    65db/7m

- typ motoru                    Iveco - NEF 45 SM1A

- dieselový čtyřválec

- čtyřtakt vodou chlazený

- - akumulátory                 2 x 12V 120Ah

- - spotřeba paliva             13,8 l (290 g/kWh)

- - obsah nádrže a typ paliva   110 l - motorová nafta

- - obsah a typ chladící kap.   19 l - nemrznoucí kapalina

- - obsah a typ oleje v mot.    13 l – 10W40

Jmenovitý tepelný příkon zdroje

Jmenovitý tepelný příkon navrženého záložního zdroje - diesel generátoru o  maximálním  výstupním výkonu 66kVA je závislý na zatížitelnosti generátoru a spotřebě paliva.

zatížení      spotřeba paliva     tepelný příkon

100%          13,70 l             137 kW

75%          10,00 l             100 kW

50%           7,00 l              70 kW

Výpočet jmenovitého tepelného příkonu

PT,1=Mjm x  ρ x Qi

PT,1= 13,70 x 0,845 x 11,84

PT,1= 137,066 kW

KDE:

PT,1= jmenovitý tepelný příkon zdroje (kW)

Mjm = spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (l/h)

Ρ = hustota nafty podle tabulek 0,845Kg/l

Qi = výhřevnost nafty 11,84kWh/kg

Jako záložní zdroj lze zvolit např. jiný typ elektrocentrály

s technickými parametry stejnými nebo i vyššími s výše uvedeným typem.

- 4. UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE:

Pro stanoviště záložního zdroje  byl vybrán prostor v zahradě  domova pro seniory, v jihovýchodní části parc.č.664/11 u hradební opěrné zdi, v prostoru zatravněné plochy. Vybraný prostor zahrady je okolním terénem parc.č.691/1 z východní a jižní strany převýšen o 2700 mm.

Záložní zdroj bude umístěn v jihovýchodním rohu, podél jižní opěrné zdi, ve vzdálenosti min. 1000 mm od obou opěrných zdí.

Prostor v okolí záložního zdroje:

- ve směru severním je volný prostor zahrady až k objektu domova pro seniory č.p.93 na stejné výškové úrovni – vzdálenost 30,5 m

- ve směru západním je volný prostor až po objekt restaurace "Žižická hospůdka" na parc.st.č.114 – vzdálenost od záložního zdroje k východní boční stěně a zadní jižní stěně objektu 30 m

- ve směru jižním je volný prostor od opěrné zdi na parc.č.691/1 a par.č.25/1 až k objektům tří bytových domů č.p.66, č.p.67 a č.p.68 – vzdálenost 22 m, výškové převýšení cca 3,8 m

- ve směru východním je volný prostor od opěrné zdi na parc.č.691/1 až k objektu garáže parc.č.st.146 – vzdálenost 16,3 m, výškové převýšení cca 2,4 m.

Pro zabezpečení snížení hlukové hladiny bude záložní zdroj kapotovaný s úrovní odhlučnění – 56dB ve vzdálenosti 7 m od zařízení.

Pro zabezpečení úniku ropných produktů je součástí záložního zdroje integrovaná ekologická vana.

Záložní zdroj bude osazen na zpevněný podklad - základovou betonovou desku.

- 5. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

- Ochrana  před  nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- - základní - samočinným odpojením od zdroje

- 6. DRUHY PROSTŘEDÍ:

- Prostředí určeno v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

- Charakteristiky jednotlivých prostředí v daných prostorech  dotčených úpravami viz příloha č.1.

- 7. ELEKTROINSTALACE:

- a) Přívod

- Elektrické napájení objektu pro seniory č.p.93 je v současné době napojeno pouze na kabelový distribuční rozvod NN 0,4kV.

- Místem napojení je stávající rozpojovací jistící skříň č.R25, typu SR502, osazená před oplocením jihovýchodního rohu objektu č.p.93.

- Předávacím místem odběrného místa č.p.93 jsou výstupní svorníky druhé pojistkové sady, které jsou v současnosti osazeny pojistkovými patronami s jmenovitým proudem 3x63A. Protože hlavní jistič před elektroměrem má jmenovitý proud 3x80A, doporučuji nahradit stávající pojistky novými s jmenovitým proudem 3x100A.

- Přívod z přípojkové skříně R do elektroměrového rozváděče RE je proveden kabelem typu 1-AYKY-J 4x25 mm2. El. přívod z elektroměrového rozváděče je zaveden kabelem typu 1-AYKY 4Bx50 mm2 přímo do hlavního rozváděče objektu č.p.93 RH1.

- Jako druhým zdrojem dodávky el. energie pro objekt č.p.93 a tím trvalé zabezpečení dodávke el. energie bude záložní zdroj -

- dieselový motorgenerátor MP 60 I Silektro energy ( viz bod 3. energetická bilance).

- Záložní zdroj - elektrocentrála, která bude instalována vně objektu v jihovýchodním rohu zahrady, bude napojena na rozváděč záložního zdroje - záskokový automat RZZ bezhalogenovým kabelem  se  zvýšenou  odolností  proti  šíření  plamene a se zachováním funkční schopnosti systému při požáru 30 min. typu 1-CHKE-V E30  -J 4x25 mm2.

- Spolu  se   silovým   přívodem   bude   veden  i ovládací kabel  typu 1-CHKE-V E30-J 12 x 2,5 mm2 pro automatické startování motoru elektrocentrály a pro dobíjení akumulátorů a pro předehřev oleje.

- Kabely budou od elektrocentrály vedeny v zemi severním směrem v zeleném pásu podél hradební zdi za východním oplocením zahrady na parc.č.664/11, v min. vzdálenosti 600 mm od oplocení až na úroveň objektu č.p.93.

- Vně objektu  budou v celé délce kabely uloženy do chrániček typu KF 09050.

Uložení kabelů do země musí být provedeno v souladu s  ČSN 33 2000-5-52.

Kabely v zeleném pásu a ve volném terénu budou uloženy v kabelové rýze široké 350 mm v pískovém loži v hloubce 700 mm od definitivně upraveného terénu.

V místech souběhů a křížení podzemních sítí nutno dodržet vodorovné i svislé vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005.

Zásyp rýh musí být hutněn po vrstvách, aby nedocházelo k dalšímu sedání výkopu.

Vstup do objektu č.p.93 bude v místě stávajícího el. přívodu od elektroměrového rozváděče RE, na úrovni 2.NP. V daném místě je instalovaná rezervní chránička typu KF09110, která je vyústěna v 1.NP v prostoru chodby č.1.10 nad sníženým podhledem.

- V prostoru chodby 1.NP budou přívody vedeny nad stropním podhledem na úroveň skladu č.1.09, kde bude instalovaný rozváděč záložního zdroje - záskokový automat RZZ.

- Kabely budou uloženy nad stropními podhledy v el.instalačním drátěném kanálu typu DZ 100x60 mm.

- Uzemnění

- Pro spolehlivou ochranu automatickým odpojením od zdroje je nutné provést uzemnění záložního zdroje.

- Uzemnění bude provedeno zemním páskem FeZn 30x4 mm uloženým na dně kabelové rýhy v místě zeleného pásu. Od zemnícího pásku bude v místě elektrocentrály provedeno drátem FeZn průměru 10 mm odbočení a připojení ke kostře elektrocentrály.

- V místech napojování zemnícího pásku nutno spoje provádět dvěma svorkami typu SR02.

- b) Rozváděče

- Elektroměrový rozváděč RE

- Stávající elektroměrový rozváděč RE, výr.č.2/157201, výrobce ESTA s.r.o.Ivančice, který je v současné době instalovaný vně jihovýchodní části objektu č.p.93, je tvořen typovým celoplastovým kompaktním pilířem s rozváděčem typu ER212/NKV7P.

- Rozváděč obsahuje třífázový dvousazbový elektroměr pro přímé měření s hlavním jističem s jmenovitým proudem 3x80A a přijímač HDO s jističem ovládání 1x2A.

- Elektroměrový rozváděč zůstane zachován v původním stavu beze změn.

- Hlavní rozváděč objektu RH1 + RH1.1

- Stávající hlavní rozváděč RH1 +RH1.1, který je v současné době instalovaný na chodbě u schodiště č.1.08 1.NP objektu č.p.93, je určený k jištění podružných rozváděčů v objektu domova pro seniory, k měření el. spotřeby v jednotlivých bytových jednotkách, k jištění obvodů společných prostorů a k jištění evakuačního výtahu ( jistič ve skříni RH1 FA33 PL7 B40/3).

- Oba rozváděče jsou tvořeny stejnou typovou oceloplechovou skříní pro zapuštěnou montáž  BF-U-4/96-G-C firmy Moeller.

- Hlavní rozváděč zůstane zachován v původním stavu beze změn.

- Rozváděč záložního zdroje - záskokový automat RZZ

- Hlavním úkolem záskokového automatu je sledovat hlavní napájecí distribuční síť NN a vyhodnocovat její stav. Jakmile nastane porucha, záskokový automat zareaguje a po splnění zadaných podmínek co nejdříve vyšle impulz k odpojení hlavního zdroje a připojení záložního zdroje. Poruchovým stavem je myšleno podpětí, přepětí nebo úplný výpadek v jedné z fází. Zpět na hlavní zdroj automat přepne po obnovení provozního stavu na hlavním zdroji.

- Záskokový automat zajišťuje mimo jiné také bezpečnost provozu. Znemožňuje zapnutí obou zdrojů současně a nezapne záložní zdroj, jestliže v obvodu zátěže došlo k vypnutí poruchou, tedy zkratem nebo nadproudem.

- Rozváděč záložního zdroje - záskokový automat RZZ bude instalovaný v prostoru skladu č.1.09 v 1.NP, vlevo od evakuačního výtahu.

- Rozváděč bude instalovaný na zadní stěně skladu přiléhající k chodbě č.1.10.

- Rozváděč typu MP – AUTOMATIC je tvořen  oceloplechovou skříní pro nástěnnou montáž.

- Rozváděč bude obsahovat sadu blokovacích jednotek (dva stykače vzájemně mechanicky blokované) s jmenovitým proudem 100A, řídící jednotku typu IL-NT-AMF 25, která bude ovládat cívky výše uvedených stykačů a jistící a napájecí prvky pomocných obvodů 12V/DC. Krytí rozváděče IP43/20.

- Rozváděč záložního zdroje bude součástí dodávky záložního zdroje.

- Instalaci záložního zdroje a podmínky pro připojení musí provozovatel projednat s příslušným rozvodným závodem ČEZ.

Rozváděč přepínačů režimu RQ

Rozváděč přepínačů režimu RQ bude instalovaný z důvodu možnosti volby režimu napájení ze záložního zdroje. V první variantě bude napájen celý objekt č.p.93, ve druhé variantě pouze evakuační výtav.

- Rozváděč přepínačů režimu RQ bude instalovaný v prostoru skladu č.1.09 v 1.NP na zadní stěně skladu přiléhající k chodbě č.1.10, vedle rozváděče záložního zdroje RZZ.

Rozváděč RQ bude tvořen oceloplechovou skříní pro nástěnnou montáž firmy Hager, typ FWB51 60 modulů  o rozměrech 300x800x161 mm. Krytí IP 44.

Rozváděč bude obsahovat dva přepínače sítí a jeden jistící prvek.

První přepínač sítí Q1 bude určen k připojení el. napájení přivedeného z rozváděče záložního zdroje buď na hlavní rozváděč RH1 (poloha I) a nebo na rozváděč evakuačního výtahu RV2 (poloha II) přes druhý přepínač sítí Q2.

Druhý přepínač sítí Q2 bude určen k připojení el. napájení na

rozváděč evakuačního výtahu RV2 přivedeného buď z hlavního rozváděče RH1 (poloha I) a nebo z rozváděče záložního zdroje RZZ (poloha II).

Pro přímý přívod el. napájení ze záložního zdroje do rozváděče evakuačního výtahu RV2 nutno vložit do obvodu třífázový jistič s charakteristikou vedení a jmenovitým proudem 3x40A, protože při rozvodech dochází ke změně průřezu přívodního kabelu.

- c) Elektroinstalace

- Záložní zdroj bude určený k zajištění nepřetržitého napájení:

- - 1. celého objektu domova pro seniory č.p.93 včetně

- evakuačního výtahu.

- - 2. pouze pro evakuační výtah.

- 1. Pro napájení celého objektu č.p.93 je v současné době zřízen el. přívod, který je přes elektroměrový rozváděč RE a přes přípojkovou skříň R napojen na kabelový distribuční rozvod NN 0,4kV. El. přívod je zaveden kabelem typu 1-AYKY 4Bx50 mm2 z elektroměrového rozváděče RE přímo do hlavního rozváděče objektu č.p.93 RH1.

Pro zabezpečení nepřetržitého napájení objektu č.p.93 včetně evakuačního výtahu při výpadku sítě distribuční soustavy NN je nutné  provést následující úpravy:

- - stávající přívod z elektroměrového  rozváděče RE zavedeného do hlavního rozváděče RH1 (1-AYKY 4Bx50mm2) v rozváděči RH1 odpojit, zkrátit a zavést do skladu č.1.09 v 1.NP, do rozváděče záložního zdroje RZZ

- - silový přívod ze záložního zdroje (1-CHKE-V E30-J 4x25 mm2) zavést do skladu č.1.09 v 1.NP do rozváděče záložního zdroje RZZ

- - ovládací kabel ze záložního zdroje (1-CHKE-V E30-J 12x2,5 mm2) zavést do skladu č.1.09 v 1.NP do rozváděče záložního zdroje RZZ

- - výstupní napájecí kabel (1-CHKE-V E30-J 4x25 mm2) z rozváděče záložního zdroje RZZ zavést do rozváděče přepínání režimů RQ na první přepínač sítí Q1

- - z přepínače Q1 rozváděče RQ z polohy I přivést napájení kabelem (1-CHKE-V E30-J 4x25 mm2) do hlavního rozváděče RH1

- - z hlavního rozváděče RH1, z jističe FA33 odpojit stávající kabel (1-CHKEV E30-J 5x6mm2) pro rozváděč evakuačního výtahu RV2, zkrátit je a zavést do skladu č.1.09 v 1.NP, do rozváděče přepínačů režimu RQ na přepínač Q2

- - z hlavního rozváděče RH1, z jističe FA33 novým  kabelem (1-CHKEV E30-J 5x6mm2) přivést přívod do skladu č.1.09 na I. polohu přepínače Q2 rozváděče RQ.

- přepínače režimů Q1 a Q2 v rozváděči RQ musí být v poloze I.

2. Při napájení pouze evakuačního výtahu, kdy je nutné aby zbytek objektu č.p.93 byl odpojen od elektrické energie ( požár apod.) je nutné provést:

- vně objektu č.p.93 v elektroměrovém rozváděči RE vypnout hlavní jistič

- ve skladu č.1.09 v 1.NP na rozváděči přepínání režimů RQ přepnout oba přepínače Q1 a Q2 do polohy II. Tím bude zabezpečeno, že napájení ze záložního zdroje bude přivedeno přímo do rozváděče evakuačního výtahu RV2 a hlavní rozváděč objektu č.p.93 RH1 bude odpojen od napájení.

- 8. BEZPEČNOST PRÁCE:

- Veškerý použitý materiál a způsob montáže musí vyhovovat platným ČSN. Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy, používat  ochranné a pracovní pomůcky a zajistit stavbu tak, aby nedošlo k úrazu osob.

- Před zahájením zemních prací nutno vyzvat správce těch sítí, u nichž dochází ke styku či křížení a vyžádat přesné  vytyčení příslušné podzemní sítě přímo na stavbě.

V případném místě souběhu a křižování kabelového vedení s jinými druhy vedení a rozvody je nutné  provádět výkopové práce ručně.

- Organizace (firma), která bude provádět zemní práce  přebírá na sebe plnou zodpovědnost za dodržení všech  podmínek stanovených organizacemi dotčených danou stavbou a za následky vzniklé nedodržením daných podmínek, nebo poškozením některého ze zařízení dotčených organizací.

- Záložní zdroj smí obsluhovat pouze pracovníci  "poučení" ve smyslu vyhlášky ČUBP č.50/78Sb. Pro  obsluhu zařízení musí být provozovatelem  stanoven "Provozní řád", se kterým musí být pracovníci  prokazatelně seznámeni.

- Před spuštěním záložního zdroje  musí mít provozovatel souhlasné stanovisko od příslušného provozovatele distribuční sítě NN - ČEZ Distribuce a.s.

- Provozovatel záložního zdroje a el. rozvodů s ním spojených je povinen jej udržovat ve 100% stavu a provádět pravidelné revize.

- Po dokončení montáže záložního zdroje, před uvedením do  provozu, musí být provedena výchozí revize ve smyslu  ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.