- OBSAH :

- D.1.4.3    Technická zpráva :

- A – Průvodní zpráva

- D.1.4.3 – Technická zpráva

- Přílohy:

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení vyhl .50/1978 Sb o způsobilosti v elektrotechnice §10

Výpočet rizik a ztrát

- Specifikace materiálu

- Výkresová část :

E1 -  HROMOSVOD

E2 – HROMOSVOD ZÁPADNÍ POHLED

E3 – UZEMNĚNÍ

- A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace – projekt  pro stavební povolení a provedení stavby elektroinstalace-hromosvod  byl zpracován na základě objednávky fy Design4-projekty staveb, s.r.o.

- Projekt řeší elektroinstalaci hromosvod Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

- A.1. Identifikační údaje :

- 1.1 – Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace

- 1.2 – Místo stavby :		Husitská 1375, 272 01 Kladno

- 1.3 – Investor :                       	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace,

- Husitská 1375, 272 01 Kladno

- 1.4 – Zpracovatel PD :		ing. Petr Vejdovský – ADES, Jirečkova 1018/16,

- Praha 7, 170 00

- tel+420602370924

- e-mai:l adespraha@seznam.cz

- 1.5 – Vypracoval :		Ing.Petr Vejdovský

- Zodpovědný projektant: 	Michal Pipek

- A.2. Výchozí podklady :

- 2.1 – dodané odběratelem	půdorysné plány v dig. podobě

- 2.2 – zjišťované projektantem	konzultace s objednatelem a investorem

- D1.4. 3 Technická zpráva

- 1. Silnoproud

  - – Napájení a energetická bilance

Projekt neřeší. Objekt zahrnující 1-2.NP a 1PP je řešen dle ČSN 332130 ed.2, ČSN 33 2000-5-52ed.2 a souvisejících. Objekt je napojen ze stávající  kabelové sítě ČEZ.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím částí neživých dle ČSN 33 2000 4 41 ed.2 čl.413.1 – automatickým odpojením od zdroje. V místech se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem – pospojováním a  proudovými chrániči se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem I n  nepřesahujícím 30mA.

#### Předpokládané zkratové poměry na vstupu do RE :  Ikm = 6 kA

Energetická bilance

Rekonstrukcí nedochází k navýšení instalovaného příkonu.

1.2 - Napěťová soustava

##### Hlavní rozvody objektu – 3PEN , 50Hz , 400/230V, TN – C-S

1.3 – Stupeň důležitosti dodávky el. Energie – 3 dle ČSN 34 1610,

1.4 – Měření odběru el. Energie vč.příp. HDO – stávající elektroměrový rozvaděč.

- 1.5 - Popis technického řešení

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných ČSN včetně změn a doplňků s ohledem na nutnost dodržení bezpečnosti práce a to zejména:

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nizkého napětí – část 1:Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 1310ed.2	Bezpečnostní požadavky pro elektrické zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické  kvalifikace

- ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000 – 4	              		Bezpečnost

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 ed2	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 62 305-1ed.2            	Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy –11/2006

ČSN EN 62 305-2ed.2           	Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika –11/2006

ČSN EN 62 305-3ed.2             	Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotná škoda na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62 305-4ed.2 	Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách – 02/2006

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 33 1500  	Revize elektrických zařízení – 03/91 plus Z1 – Z4

ČSN 33 2000-6			Elektrické instalace nízkého napětí část 6: Revize

ČSN 33 2030			Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2040	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy

ČSN 33 2130 ed. 2		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320			Elektrické přípojky

ČSN EN 50110-1,2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 33 2312+Z1		EL.zařízení v hořlavých látkách a na nich

Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn ČEZ.

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva .

- 2.  - Rozvodnice

2.1 – Rozvaděče RH

Stávající oceloplechová zapuštěná rozvodnice bude doplněna přepěťovou ochranou typ 1+2.  V rozvodnici  jsou umístěny stávající jistící prvky, do rezervních pozic je doplněn nový prvek..

3. Prostředí

3.1 - Prostředí

uvnitř objektu - ČSN 33 2000-5-51ed.3

Teplota okolí : AA5 +5 - +40 C°				Vlhkost : AB5 85% při +28 C°                                                                                         Nadmořská výška : AC1 menší než 2000m n.m.   	Voda : AD1 zanedbatelná                                                                                                              Cizí tělesa : AE1 zanedbatelné                                     	Koroze : AF1 zanedbatelná                                                                                                           Ráz : AG1 mírný                                                              	Vibrace : AH1 mírné                                                                                                                 Výskyt rostlinstva : AK1 bez nebezpečí                   	Výskyt živočichů : AL1 bez nebezpečí

Seismicita : AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost : AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu : AR1 pomalý                                       	Schopnost lidí : BA1 běžná                                                                                                                Dotyk se zemí : BC1 žádný 				Únik : BD1 snadné podmínky pro únik

Látky v objektu : BE1 bez nebezpečí                            	Konstrukční materiály CA1 nehořlavé                                                                                 Provedení budovy : CB1 zanedbatelné nebezpečí

Vzhledem k vlivům se jedná o prostory normální

Dle národní přílohy NA 512.2.5 normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3  jsou vnější vlivy jednoznačné a není proto nutné vypracovávat protokol o určení vnějších vlivů z hlediska úrazu elektrickým proudem.

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných ČSN včetně změn a doplňků s ohledem na nutnost dodržení bezpečnosti práce.

4. Realizace hromosvod a uzemnění

4.1 – systém vnější ochrany před bleskem

Hromosvodová soustava je navržena dle ČSN EN 62305-3ed.2 a ČSN EN 62305-4ed.2 – ochrana před bleskem, nebezpečným přepětím a bleskovými proudy a je zařazena do vnějšího a vnitřního systému ochran před bleskem. Pro výpočet rizik byl použit program „Prozik“fy OEZ.

Byla navržena třída LPS III zaručující hladinu ochrany před bleskem LPL III a proveden výpočet rizik ztrát na lidských životech. Výpočtem bylo dospěno k hodnotám rizik menších než předepsaná hodnota, vyhovuje tedy i volba třídy LPS III. Výpočet je uveden v příloze.

Hromosvodná soustava byla zvolena vzhledem ke sklonu střechy větším než 1:10 jako hřebenová se soustavou jímacích tyčí a pomocných jímačů (délka a provedení je uvedeno na výkrese v příloze), upevněná na stavbě.

Vedení je navrženo v provedení FeZn 8mm, (doporučujeme i z hlediska tuhosti systému). Pomocný jímač na komínku a vedení až k napojení k ostatním částem soustavy je navržen v provedení nerez z důvodů značné koroze stávajícího řešení soustavy. Pata komínku musí být přizemněna na uzemnění objektu.

Nalepovací podpěry a jejich upevnění je nutno koordinovat s dodavatelem plastové střešní krytiny, doporučujeme lepení kombinovat ob jednu či dvě podpěry přišroubováním do podbití.

Návrh hromosvodné soustavy je řešen i s ohledem na použití plastových okapových systémů. Pro návrh byla použita univerzální a vždy platná metoda valící se koule dle normy, pro třídu LPS III -  poloměru 45m , bezpečná vzdálenost „s“ byla vypočtena pro pět svodů a třídu LPS III:

Dle vzorce: s=ki*kc*l/km

km=0,5

kc=0,44

ki=0,04

pro prostor u hřebenu s=0,63m

pro prostor na okraji střechy s=0,43m

4.2. – Vnitřní systém ochrany

Vnitřní systém ochrany před bleskem třídy LPS III ekvipotenciálním pospojováním a umístěním prvku ochrany  před přepětím kombinovaným svodičem Typ 1+2  s parametry 100kA(10/350µs). (dříve B+C) typ2 umístěný v hlavním rozvaděči. Pro zajištění správné funkce ochran proti přepětí je nutno vždy po půl roce nebo po každé větší bouřce provést kontrolu ochran a při poruše, která je signalizována, provést jejich případnou výměnu.

4.3 – Uzemňovací soustava

Je řešeno nové obvodové uzemnění typu B páskem FeZn 30x4mm uloženým v hloubce min 600mm ve vzdálenosti 1m od stěny budovy. Odbočení k hromosvodným svodům je provedeno přes křížové svorky pásek/drát, zaizolované proti korozi petrolátovou páskou superflex a vyvedené vodičem FeZn10mm do určených míst k připojení přes zkušební svorku k svodům hromosvodu. Přechod mezi zemí a vzduchem musí být opatřen ochranou proti korozi v délce min 300mm nad a pod zem. Odpor zemní soustavy má být nižší než 10ohm (měřeno při nízkém kmitočtu). Předpokládáme, že hlavní uzemňovací přípojnice hlavního rozvaděče je uzemněna na obnovený zemnič.

5.  Ochranné pospojování

5.1- Hlavní pospojování

V objektu musí být navzájem spojeny do hlavního pospojování tyto vodivé části:

-Ochranný vodič, bod rozdělení PEN na PE a N

-Uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

-Rozvod potrubí v budově, plyn, voda, kanalizace – propojení je provedeno u vstupu média do objektu a

dále za rozdělením napěťových soustav např. v bytech

-kovové konstrukční části , ústřední topení, vzduchotechnické  potrubí, kabelové instalační žlaby a rošty, výtahová šachta.

Vodiče  pospojování musí vyhovovat ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Propojení jednotlivých konstrukčních a technologických celků je provedeno vodiči CYA16mm.  V koupelnách bytů a komerčních ploch vodičem CY(CYA) 4mm2 není-li mechanicky chráněn před poškozením a v místě plynoměrů.

6.  Závěrečná ustanovení

Při realizaci akce musí být zajištěna bezpečnost pracovníků provádějících elektromontážní práce a práce s nimi související. Práce oboru elektro smí provádět pouze pracovníci s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb. Všechny práce na elektrickém zařízení budou prováděny bez napětí!

Při pracích ve výškách bude použito atestovaného výstupového zařízení – žebříku anebo pracovní plošiny.

Během prací budou pracovníci dbát protipožárních předpisů. Při použití svařovacího zařízení musí být na stavbě zajištěn trvalý dohled min 8 hodin po skončení svářečských prací. Při svařování musí být na pracovišti k dispozici hasební pomůcky.

Upozornění:

BOZ musí být respektován i v běžném provozu a údržbě objektu.

Dodavatel elektromontážních prací předloží dodavatelskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení generálnímu projektantovi, profesnímu projektantovi a investorovi .

Všechny viditelné koncové prvky budou vzorkovány a odsouhlaseny investorem, architektem a generálním projektantem.

Vypracování technické zprávy BOZP dle vyhlášky 499 zajistí dodavatel stavby.

###### Generální projektant zajistí v průběhu výstavby a při provádění stavebních prací soulad se

všemi vyhláškami týkajících se BOZP.

Dodavatel prací zajistí ekologickou likvidaci profesních odpadů.

Po dokončení prací bude dodavatelem montáží zajištěna výchozí revize dle ČSN 331500 s hodnotami dle ČSN 33 2000-6-61 a revizní zpráva bude předána provozovateli k uložení vč. PD elektroinstalace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací.