## List1
ROZPOČET
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
|  |  | Materiál | Montáž | Celková cena
|  |  | CZK | CZK | CZK
EPS
| Materiál celkem |  | 0
| Montáž celkem |  |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY
| Materiál celkem |  | 0
| Montáž celkem |  |  | 0
| Celková cena (bez DPH) |  |  |  | 0
| DPH 15% | 15% |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  | 0
Všechny prvky musí být certifikované pro systém EPS a odpovídat platné legislativě ČR, především dle souboru norem ČSN EN 54xx a vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění a vyhlášce č.23/2008 Sb. V platném znění.
DPH bude vypočítáno při fakturaci dle aktuálních platných předpisů
|  |  |  | Datum: | 2021-06-29
Poznámka :
Výkaz-výměr slouží jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.
Je zpracován jako součást dokumentu DPS : REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ DOMOV VRANÝ, p.s.s. "
POKYNY PRO VYPLNĚNÍ:
1) Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím ( nacenit položku, doplnit typ zařízení )
2) Ostatní buňky-položky rozpočtu jsou uzamčeny, aby všichni oslovení uchazeči měli stejné podmínky a nebylo možné přepisovat
3) Do sloupce s názvem "Výrobce, popis a kód produktu" (sloupec C) uvede účastník výběrového řízení konkrétní typ zařízení které navrhuje, doloží jako samostatnou přílohu produktový list navrženého zařízení.
4) Typ zařízení se uvádí pouze u prvků, které jsou klíčové pro funkci EPS, jako jsou například: Ústředna EPS, certifikované zdroje, vstupně - výstupní zařízení, siréna,….
5) U kabeláže, konzol,..… se typ neuvádí, dodavatel ručí za správnou funkčnost jako celek
V jednotkových cenách je zahrnuto :
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd…
b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod.
c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací atd.),
d) součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
e) dále viz závěr, poslední strana dokumentu "Výkaz - výměr"

## List2
Soupis prací, dodávek a služeb
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
Pol. | Popis | Výrobce, popis a kód produktu | Počet | Jednotka | Materiál / ks | Materiál celkem | Montáž / ks | Montáž-celkem
[5 empty] | CZK | CZK | CZK | CZK
EPS
Zařízení
1 | Ústředna EPS: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Podružné ovládací tablo do sesterny: Tablo je tvořeno samostatnou, síťově propojenou ústřednou EPS, osazenou čelním ovládacím panelem a mikromodulem síťového propojení. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Čelní ovládací panel ústředny |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Periferní karta pro připojení OPPO s 1x pozicí pro mikromodul |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Mikromodul essernet 62,5 kB |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Modul 12 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Modul Alarmový (4/2) - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Pomocný externí napájecí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah dle EN 54-4 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Akumulátor 12V / 24 Ah |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| 4*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | OPPO - obslužné pole požární ochrany |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. Zámku |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 | ZDP-PCO - zařízení pro dálkový přenos poplachové informace na PCO HZS komplet (dle podmínek daného kraje) |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Hlásič požáru opticko-kouřový. Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci ​požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, ​redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. |  | 104 | ks |  | 0 |  | 0
| 104*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Hlásič požáru multisenzorový, Multisenzorový hlásič s integrovaným optickým a teplotním hlásičem, s časovou analýzou signálu, ​korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a ​požárů s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, ​vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, automatickým přizpůsobením ​okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče |  | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| 5*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Hlásič požáru termodiferenciální, automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s ​rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou ​funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti, indikací ​poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Hlásič požáru kombinovaný, 2x optický snímač s rozdílnými úhly detekce + teplotní snímač. Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s rozdílnými úhly detekce ​a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až otevřených ​požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci ​kouře a snížení falešných poplachů, vyvolaných např. vodní párou nebo prachem. Díky vynikajícím detekčním vlastnostem je hlásič schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6 ​popsaných v EN 54-9. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Detektor úniku plynu - slouží k indikaci úniku hořlavých plynů (zemní plyn, metan, propan, butan). Indikuje dvě úrovně koncentrace plynu. Napájení 12 V ss |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Napěťový konvertor 12V-24V/12V DC |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ​poplachu. Možnost připojení standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ​hlásič v režimu nouzového provozu. Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče. |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0
| 18*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. Dovolujeme si Vás upozornit, že podle EN 54- 11 nusí být kryt označen symbolem hořícího domu. |  | 18 | ks |  | 0 |  | 0
| 18*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Patice pro hlásiče |  | 111 | ks |  | 0 |  | 0
| 111*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Siréna - červená nízké provedení |  | 7 | ks |  | 0 |  | 0
| 7*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Maják červeno-červený |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 1*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce |  | 32 | hod |  | 0 |  | 0
| 32*1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Trasy |  |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky |  | 2520 | m |  | 0 |  | 0
| 111*20+3*100 |  |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS ( sirény a linka pro V/V moduly) |  | 385 | m |  | 0 |  | 0
| 2*80+1*50+5*35 |  |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení podružného ovládacího tabla |  | 30 | m |  | 0 |  | 0
| 1*30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Kabel PH 120R 10x2x0,8 - pro propojení OPPO s ústřednou elektrické požární signalizace |  | 30 | m |  | 0 |  | 0
| 1*30 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Kabel PH 120R 2x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje |  | 80 | m |  | 0 |  | 0
| 1*60 |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
| 1*50 |  |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) |  | 200 | ks |  | 0 |  | 0
| 60/0,3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
36 | Požární kotva pro uchycení příchytky |  | 200 | ks |  | 0 |  | 0
| 60/0,3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
53 | Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, 16A pro ústřednu, posilující zdroje. Kabelová trasa s funkční integritou při požáru |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
54 | Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) |  | 130 | ks |  | 0 |  | 0
55 | Seznámení s obsluhou |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
56 | SW k ústředně |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
57 | Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
58 | Realizační dokumentace |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
59 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
60 | Výchozí revize elektro, kontrola provozuschopnosti,.. Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. V platném znění |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
61 | Požární kniha |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
62 | Zpracování dokumentace zdolávání požáru pro připojení objektu na HZS Kraje |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
63 | Zajištění školení montážních pracovníku BOZP a PO na stavbě |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
64 | Zabezpečení pracoviště |  | 120 | hod |  | 0 |  | 0
65 | Úklid staveniště |  | 100 | hod | 0 | 0 |  | 0
66 | Ostatní rozpočtové náklady |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
67 | Cena za pravidelné roční kontroly dle vyhl.č.246/2001Sb v aktuálním znění . Dle § 7, § 8 (pololetní a roční kontrola) Garance ceny na dobu 5 let, ošetřeno servisní smlouvou. Servisní smlouvu předkláda zhotovite při podpisu SoD, dle čl. 12.1 ČSN 34 2710 (roční náklady) |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
CELKEM
| Materiál celkem |  |  |  |  | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0
| Konečná cena (bez DPH) | [6 empty] | 0