Identifikační údaje:

STUDIE ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD  ULICE LITOVICKÁ

b) Místo stavby: 		k.ú. Hostivice, Litovice

c) Stupeň dokumentace

STUDIE

A.1.2. Údaje o stavebníkovi:

Město Hostivice

IČ:		                  241237

Adresa sídla:                    Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice

A.1.3. Údaje o zpracovateli PD:

M.A.T.Matoušková s.r.o.

Ing. Matoušková Blanka

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Číslo autorizace: 2167

IČ:		                  27363996

Adresa sídla:	  Vykáňská 7/1482

Praha 10

Telefon: 		      +420 602 250 188           Email:              b.matouskova@volny.cz

Odpovědný projektant / způsobilost pro projektování:

Ing. Matoušková Blanka

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Číslo autorizace: 2167

Předmět studie

Na základě požadavku objednatele byla zpracována studie odvodu dešťových vod v ulici Litovická.

Podnětem k zadání je příprava sjednocení dešťových kanalizací v ulici Litovická, kde v současnosti probíhá příprava pro rekonstrukci jejího povrchu.

V ulici Litovická během let bylo prováděno odvodnění v různých časových horizontech, byly pokládány dílčí drenážní systémy a výsledkem je, že v komunikaci je uloženo paraelně několik dešťových systémů, vč. drenážních.

V současnosti nejsou dosti jednoznačně zdokumentovány jednotlivé přípojky do stok. Především se jedná o dešťové či drenážní lokální systémy malých profilů.

Tato studie je zaměřená na možnost odstranění zbytečných paraelních dešťových potrubí a prověřit možnosti přepojení případných přítoků odstraňovaného potrubí na páteřní dešťovou stoku, jdoucí v ulici Litovická. Nedílnou součástí je i hydrotechnické posouzení kapacitnosti následných odtokových stok v úseku Litovická, kde se nachází nejvíce paraelních systémů odvodnění.

úsek mezi ulicemi východně od ul. K rybníku – k ul. Na hrázi vč. přítoku z ul. Sportovců

Již dříve byla samostatně navrhována úprava páteřní stoky od ulice K rybníku k ulici Na hrázi. Důvodem bylo neprůchodné drenážní odvodnění v tomto úseku a zaplavování sklepů v přilehlých domech v ulici K rybníku. Bylo prověřeno řešení přepojení drenáží na páteřní kanalizaci DN600-1000, s tím, že dojde k uložení páteřní kanalizace níž, tak, aby se stávající drenáže z ulice K rybníku a podél ul. Litovické daly výškově zaústit. Úprava postihne i připojující se úsek dešťové kanalizace DN400 v ul. V uličce.

Dle prověření MÚ Hostivice není na drenážní potrubí DN 200 za  šachtou SLS510 podél ulice Litovická připojen přítok. Tudíž je možno po předchozím přepojení na  nově uloženou  dešťovou stoku DN 800 tuto část drenážního potrubí zrušit. Zrušením tohoto drenážního potrubí by se odstranilo vedení po soukromém pozemku podél hráze rybníka – zde předem ale vysondovat, že zde opravdu nejsou vysazeny dodatečně přípojky, které by byly odříznuty.

Další kamerový průzkum bych doporučovala v  úseku SLS512-SLS510. Po kamerovém zjištění přítoků do drenážního úseku SLS512-SLS510 je na ekonomickém zvážení ponechat stávající duplicitu drenáže a páteřního potrubí dešťového DN 600 podél ul. Litovická. Pro přepojení případných drenážních přítoků je nutný zásah do páteřního dešťového potrubí DN 600, min mezi šachtami SL509 – SL506 vč. snížení min. jednoho úseku mezi šachtami v ulici  Řehníkova. Tento zásah se z hlediska projektanta jeví neúčelný.

Přítok z ulice Sportovců byl již řešen v minulosti projektově a následně realizován.

V této celé západní části ul. Litovická ( úsek Řehníkova - Sportovců) není řešena vlastní hydrotechnická situace, neboť tato část byla vyřešena již dříve a přepojení drenáží se vyřešilo jejich přepojením na nově položenou páteřní kanalizaci o zvětšeném profilu a zahloubením.

Od ulice Sportovců na východ byla zpracovaná hydrotechnická situace, posouzeny možnosti přepojení případných přítoků z duplicitních kanalizací. Hydrotechnika je zpracována z odtoku komunikací, nepostihuje však přítoky ze soukromých pozemků. Avšak z podkladů dostupná kapacitnost odtokového potrubí se jeví několikrát překročena.

Přípojky duplicitní kanalizace DN 300-400, paraelně vedoucí s páteřní kanalizací mezi LIS517 – LIS506 po druhé straně ulice, je možno dle dostupných podkladů, na tuto páteřní kanalizaci přepojit.

Po prověření bude nutné tuto páteřní kanalizaci zahloubit.  Kanalizace by byla nově ukončena šachtou LIS 506. Odtok dešťových vod je do ulice  U potoka. Nové situování je možné v závislosti na návrhu nové komunikace.

Dle hydrotechnického propočtu  by do stoky vedoucí v ul. U potoka  DN500 odtékalo pouze množství vody z části komunikace Litovická, v množství cca 34 l/s ( tabulková kapacita následné stoky DN500 až  cca 600l/s)

Stokou DN600 do ulice V Lukách by odtékalo stejné množství jako v současnosti z horního povodí ve výpočtovém množství cca 54 l/s.

Do stoky  DN800 v ulici Spojovací budou nově přepojeny přípojky z paraelních stok DN300 a DN500. Tyto paraelní stoky bude možno zrušit. Stávající stoka DN 300, na kterou budou přepojeny přítoky z DN 300 a DN500 bude prodloužena o další úsek. Její zaústění do stávající komory 800/800/800 nebude dotčena. Spojná komora zůstane zachována, bude zkontrolován technický stav.

Do stoky  DN500 v ulici U stadionu jsou dle zaměření zapojeny pouze lokální přípojky z uličních vpustí. Ty budou nově navrženy s odvodněním nové komunikace. Výškové i kapacitní uspořádání dle zaměřených podkladů nevykazuje kolizi.

Je nutno prověřit všechny přítoky do šachty LI 526.

Závěr:

Dle předaného zaměření je možné eliminovat duplicitní stoky v ulici Litovická. Je  nutné bezpodmínečně zhodnotit technický stav stok a na jeho základě případně provést  potřebné opravy. U spojných komor  LI510 a LI 560 doporučuji technicky prověřit stav. popř. opravit. Jedná se o velké komory a jejich nová výstavba je nákladná nejen investičně, ale i v komunikaci prostorově.

Stoky neústící do stávajících spojných komor je možno i situativně upravit dle návrhu komunikace.

Schéma přepojování lokálních přítoků je znázorněno šipkami v grafické části studie.

V Praze leden 2020                                         Ing. Matoušková Blanka