### TECHNICKÁ ZPRÁVA - SILNOPROUD

Úvod

Předmětem této části dokumentace je vnitřní silnoproudá elektroinstalace v rekonstruovaném objektu, který bude sloužit jako konferenční a výstavní prostory s gastroprovozem.

Podklady

- stavební dokumentace

- podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace

- konzultace s architektem

Základní údaje

Napěťová soustava                     	:    	3 NPE ~ 50 Hz 400 V/TN-C-S

Instalovaný příkon - síť(nový)	:    	Pi = 156 kW

Soudobý příkon – síť (nový)		:    	Pp = 93 kW

Ochrana před nebezp. dotykem   	:    	samočinným odpojením od zdroje

Vnější vlivy		                      	:    	v objektu normální, mimo objekt (venkovní

prostor) zvlášť nebezpečné

- AA7+AB7+AD4+AF2+AQ3+AS2

Výkonová bilance

Připojení

Napojení na elektro je v současnosti provedeno do elektroměrového rozváděče na jižní straně objektu. Vzhledem ke zvýšení příkonu, bude objekt připojen novým přívodem v rámci rozvodů v areálu do přípojkové skříně na objektu.   Jištění vychází (dle výše uvedené výkonové bilance) 160 A. Měření bude v R1 podružné – pro celý objekt a pro kuchyň.

Popis technického řešení

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY, hlavní přívod (od elektroměru) kabelem CYKY 4Bx70. Rozvody pro nouzové osvětlení kabely CHKE-V. Kabely budou uloženy skrytě, průchody požárními úseky musí být utěsněny. V případě povrchové instalace budou kabely ukládány v ohebných kovových trubkách.

Ochrana proti nedovolenému dotyku neživých částí bude automatickým odpojením od zdroje – pomocí jističů či pojistek, zásuvky  navíc proudovými chrániči (s výjimkou zásuvek pro lednice, výpočetní techniku a čerpadlo). Ochrana instalace před přepětím bude provedena v rozváděčích (kombinovaná hrubá/střední). Jemná ochrana bude zajištěna pouze pro výpočetní techniku, lokálně (pomocí chráničů, vestavěných do zásuvek).

Osvětlovací soustava

V objektu je navržena osvětlovací soustava v rámci interiérového řešení - tak, aby hodnoty osvětlenosti splňovaly požadavky ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení je řešeno jednak pomocí samostatných svítidel, jednak části svítidel hlavního osvětlení. Svítidla budou napájena z centrální baterie a monitorována centrální vyhodnocovací jednotkou.

Ovládání osvětlení bude místní – přímo vypínači.

Venkovní osvětlení bude řešeno svítidly v zemi podél fasády a osvětlovacími stožáry.  Ovládání soumrakovým čidlem a časovým programem.

Zásuvkové rozvody

V objektu bude provedena instalace zásuvek pro všeobecné použití (úklid, servis) a zásuvek pro konkrétní užití (kuchyňská zařízení, čerpadlo, slaboproudá zařízení apod.). Dále budou osazeny zásuvky pro výpočetní techniku, které budou barevně odlišeny a vybaveny ochranou proti přepětí.

Zařízení kuchyně

V přízemí v kuchyni a zázemí budou připojena kuchyňská zařízení. Přesný umístění vývodů bude v dodavatelské dokumentaci gastrotechnologie.

Zařízení VZT

V rámci elektroinstalace budou připojeny VZT zařízení pro větrání sociálních zařízení (malé ventilátorky v rámci světelných rozvodů), kuchyně (odsavač) a podkroví (podstropní závěsné ventilátory).

Zařízení ÚT

V podkroví bude připojen plynový kotel.

Zařízení ZT

Ohřev vody bude zajištěn v rámci vytápění, v podkroví bude pro cirkulační čerpadlo TUV připravena zásuvka 230 V.

Slaboproudá zařízení

Pro slaboproudá zařízení budou připraveny zásuvky nebo vývody 230 V.

Ostatní zařízení

Z ostatních zařízení, která nebyla uvedena výše, se jedná přívody pro pohony střešních oken, která budou dodána včetně dešťových čidel, v rámci elektroinstalace budou dodány a zapojeny ovládací prvky (spínače) a připojena okna.

Hromosvod a uzemnění

Objekt (stávající i nový) bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN EN 62 305. Hromosvod bude klasického typu (Franklinův). Jímací soustava hřebenová, z drátu AlMgSi ø8 mm, uloženého na podpěrách na střeše. Svody budou opatřeny zkušební svorkou a připojeny na obvodové uzemnění.

Uzemnění bude tvořeno páskem FeZn 30x4 mm, uloženým v zemi kolem budovy v nezámrzné hloubce. Vývody uzemnění budou pro uzemnění svodů hromosvodu, pro uzemnění přípojky a pro hlavní pospojení budovy u rozváděče R1 v přízemí.

Nadzemní část hromosvodu bude opatřena antikorozním ochranným nátěrem, spoje v zemi nebo betonu zdvojeny a opatřeny asfaltovým nátěrem nebo zálivkou.

Všeobecně

Veškeré  práce budou  provedeny podle  platných ČSN  a předpisů souvisejících. Na  celé zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize.