Příloha č. 1 k soupisu prací

PŘÍLOHA VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

,,Výměna výtahu v budově Domova seniorů- Barbora KH“

Technická specifikace

| TECHNICKÉ ÚDAJE | Požadováno |
| --- | --- |
| Typ výtahu | Osobonákladní se strojovnou |
| Pohon | bezpřevodový s frekvenčním měničem |
| Nosnost | 1600 Kg |
| Počet stanic/ nákladišť | 3/3 |
| Jmenovitá rychlost | 1 m.s-1 |
| Nosné prostředky: | ocelová lana |
| STROJOVNA |  |
| Umístění strojovny: | Stávající nahoře |
| Elektrická síť: | 3x230/400V 50Hz TN-S |
| Větrání šachty a strojovny: | dle ČSN EN 81-20 |
| Prostředí: | dle ČSN EN 81-20 (normální +5° až +40°) |
| Osvětlení: | dle ČSN EN 81-20 |
| ŠACHTA |  |
| Umístění výtahu: | stávající |
| zdvih: | 8,452 m |
| Šířka x hloubka: | 2420 x 2690 mm |
| Prohlubeň: | 1200 mm |
| Hlava šachty: | 4190 mm |
| Vodítka kabiny: | nová |
| Vodítka protiváhy: | nová |
| Protizávaží: | ANO |
| Osvětlení šachty: | nové |
| KABINA |  |
| Vnitřní rozměry: š. x h. x v. | 1550 x 2300 x 2100 mm |
| Provedení: | nerez- neprůchozí |
| Strop: | nerez |
| Osvětlovací tělesa: | technologie LED |
| Podlahová krytina: | protiskluzové zátěžové PVC |
| Okopové lišty: | ANO |
| Zrcadlo: | ANO |
| Madlo: | ANO |
| Sedátko: | ANO |
| OVLÁDACÍ PANEL V KABINĚ (COP) |  |
| Umístění: | boční stěna |
| Provedení: | nerez |
| Displej: | sedmi segment + DOT matrix |
| Tlačítka v COP: | prosvětlovací |
| Značení stanic: | 0, 1, 2 |
| Braillovo písmo: | ANO |
| Zvýrazněná hlavní stanice: | ANO |
| Tlačítko ALARM | ANO |
| Blokace nástupišť klíčkem | NE |
| Opakované otevření dveří: | ANO |
| Nucené zavření dveří: | ANO |
| Blokace otevřených dveří: | ANO |
| OVLADAČE NA PODLAŽÍCH (OP) |  |
| Umístění OP v podlažích: | na rámu dveří |
| Typ: | prosvětlovací |
| Umístění displejů a směrové signalizace: | na rámu dveří |
| Displej typ a umístění: | displej ve všech stanicích |
| ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE |  |
| Řízení: | mikroprocesorové |
| Elektroinstalace: | se sníženou hořlavostí a kouřivosti |
| Signalizace: | světelné potvrzení volby |
| Obousměrné dorozumívání: | ANO - GSM na nonstop službu |
| Nouzový sjezd: | ANO - při výpadku proudu do nejbližší stanice a zůstat otevřený |
| Evakuační výtah: | NE - při sepnutí EPS sjetí do výchozí stanice a zůstat otevřený |
| KABINOVÉ DVEŘE |  |
| Typ: | teleskopické stranové automatické |
| Rozměry: Š x V | 1100 mm x 2000 mm |
| Povrch: | nerez |
| ŠACHETNÍ DVEŘE |  |
| Typ: | teleskopické stranové automatické |
| Rozměry: Š x V | 1100 mm x 2000 mm |
| Povrch: | nerez |
| Požární odolnost: | ANO EW 60 |
| OSTATNÍ |  |
| Dodání kompletní tech. dokumentace k novému výtahu: | ANO |
| Nonstop služba v případě poruchy | ANO |
| Vyproštění z výtahu a dojezd pracovníka do 60 min. | ANO |
| Veškeré potřebné zkoušky a atesty (hluková zkouška atd.): | ANO |

Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby, který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový harmonogram bude tvořit nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 2. Objem finančních prostředků nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.