Praha – září 2013

Projekt pro provedení stavby

Investor : Středočeský kraj,

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Ulice Hlavní, Panenské Břežany

OBJEKT SO.03 – KANCELÁŘ ŘEDITELE

F-03-04

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Specifikace

zak. č. 46-30/13

Projekce TZB - Jitka Bratršovská

Mikuláše z Husi 12/382, 140 00 Praha 4

tel.: 723 739 182, e- mail: projekce.tzb@centrum .cz

Praha – září 2013

Projekt pro provedení stavby

Investor : Středočeský kraj,

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Ulice Hlavní, Panenské Břežany

OBJEKT SO.03 – KANCELÁŘ ŘEDITELE

F-03-04

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Technická zpráva

zak. č. 46-30/13

Projekce TZB - Jitka Bratršovská

Mikuláše z Husi 12/382, 140 00 Praha 4

tel.: 723 739 182, e- mail: projekce.tzb@centrum .cz

Obsah :

#### Technická zpráva

#### A.VODOVOD

A1. Všeobecně

A2. Množství potřeby pitné vody

A3. Napojení na zdroj vody

A4. Vnitřní vodovod

- A4.1. technické řešení

- A4.2. armaturové baterie, armatury

- A4.3. ohřev TUV

A5. Zkoušky vodovodu

- B.KANALIZACE

B1. Všeobecně

B2. Množství odpadních vod

B3. Vnitřní splašková kanalizace

- B3.1. připojovací potrubí

- B3.2. stoupací potrubí

- B3.3. větrací potrubí

- B3.4. ležaté svody

- B3.5. zařizovací předměty

B4. Dešťová kanalizace

B5. Zkoušky kanalizace

#### Výkresová část

#### F-03-04

01	- PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

02	- PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

03	- PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

04	- VODOVOD, KANALIZACE NA POZEMKU

05	- ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

06	- ŘEZY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

#### Technická zpráva

A. VODOVOD

A1. Všeobecně

Projekt řeší novou instalaci vodovodu v objektu kanceláře ředitele, kde dochází ke stavebním úpravám pro potřeby zřízení zázemí pro expozice – Památníku národního odboje.

Podkladem pro vypracování dokumentace byl projekt pro stavební povolení, stavební podklady, rozpracovaný projekt ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu stavební části. Dokumentace je zpracována dle platných ČSN a s ohledem na minimální zásah do historických stavebních konstrukcí a prvků.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikacíci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

A2. Množství potřeby pitné vody

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

Potřeba vody:

Podle vyhlášky je spotřeba vody v objektu stanovena takto: 2 osoby v kanceláři

Průměrná denní spotřeba vody:

2 x 60 l/os./den = 120 l/den

Celkem Qp = 120 l/den

Maximální denní spotřeba vody:

Qm = Qp x Kd = 120 x 1,5 = 180 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody:

Qh = Qm x Kp = 180 x 1,8 = 0,32 m 3/den = 0,03 l/s

A3. Napojení na zdroj vody

Pro zásobování objektu vodou bude využita stávající studna na pozemku objektu. Byla zdrojem pitné vody předchozího využití objektu - domova seniorů, kapacita je dostatečná. Objekt bude napojen na nový areálový rozvod vody vedený od tlakové nádoby čerpadla, která je umístěna v suterénu zámku – SO. 01.

Venkovní pro přípojení jednotlivých objektů budou provedené z polyetylénového potrubí HDPE  SDR11 D50 (DN 40) až D32(DN 25) a budou vedeny s krytím 1,2 m. Na odbočkách pro jednotlivé objekty budou osazeny uzávěry se zemní soupravou.

Zemní práce

Vodovodní přípojka bude vedena ve výkopu. Výkopové práce jsou provedeny strojně, v místech křížení a v souběhu s podzemním vedením jiných sítí bude provedena ruční vykopávka. Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy bude při základně výkopu 600 mm.

Potrubí je položena do pískového lože tloušťky 100 mm, dobře upraveného a stlačeného. Nad potrubí bude umístěn signální vodič s výstražnou folií. Potrubí postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu vodovodního potrubí. Obsyp pískem musí být upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou ručně. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým materiálem, po vrstvách maximálně 200 mm, který bude hutněn strojním zařízením. Následně bude dokončena definitivní úprava povrchů komunikace a chodníku. Kladení montáž a svařování potrubí bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky, tvarovky a armatury před sestavením pro svařování vyčistit.

Je nutno před uložením potrubí do rýhy zajistit čela potrubí proti proniknutí vody a nečistoty provizorním zaslepením. V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním plynovodu do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Před zasypáním budou provedeny tlakové zkoušky, zkoušky  těsnosti a revize dle ČSN.

- Další údaje a podrobnosti obsahuje výkresová část.

- a4. VNITŘNÍ VODOVOD

- A4.1. technické řešení

- Nový rozvod vstupuje od objektu prostupem v základech chráničkou do kuchyňky v 1.NP. Za vstupem bude osazen nový uzávěr a realizován nový rozvod.

Veškeré stávající viditelné instalace vody v celém objektu budou odstraněny. Ostatní rozvody vody vedené případně v podlaze a stavebních konstrukcích budou odpojeny, vypuštěny, zaslepeny a ponechány.

- Vodovodní potrubí SV, TV je provedeno z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 16 v profilech 20 mm až 25 mm. Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody. Potrubní rozvody studené vody jsou  izolovány tepelnou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny 9 mm. Pro potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi a při křížení potrubí je možné v případě potřeby snížit tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny optimalizačním výpočtem podle požadavků vyhlášky č.151/2001. Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí bude vždy ≤ 0,35 W/mK.

- A4.2. armaturové baterie, armatury

Veškeré výtokové armatury jsou v provedení s ochrannými jednotkami splňujícími požadavky ČSN 1717 a požadovaný uživatelský komfort. Armaturové baterie jsou navrženy pákové ve stojánkovém provedení, pro sprchu v nástěnném provedení. Splachování klozetů je navrženo nádržkovými splachovači.

- Jako uzávěry na potrubí jsou použity teflonové kulové kohouty ve standardním provedení. Výběr typu armaturových baterií bude proveden podle určení investora, případně architekta.

- A4.3. ohřev TUV

- Ohřev teplé užitkové vody (TV) pro sociální zázemí v 1.NP je realizován nepřímotopném elektrickém ohřívači o objemu 50 l, který je vytápěný topnou vložkou. Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 20 , zpětná klapka DN 20,

- poj. ventil DN 20)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 20

Ohřívač bude zavěšen na stěně.

- A5. Zkoušky vodovodu

- Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

- Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy  v příloze a ve výkresové části.

- B.  kANALIZACE

B1. Všeobecně

Projekt řeší novou instalaci vodovodu v objektu kanceláře ředitele, kde dochází ke stavebním úpravám pro potřeby zřízení zázemí pro expozice – Památníku národního odboje.

Dále nově likvidaci dešťových vod ze stávajících střech a ploch a to vsakem na pozemku objektu.

Podkladem pro vypracování dokumentace byl projekt pro stavební povolení, stavební podklady, rozpracovaný projekt ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu stavební části. Dokumentace je zpracována dle platných ČSN a s ohledem na minimální zásah do historických stavebních konstrukcí a prvků.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikacíci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

Objekt zámku, včetně objektů SO.03 A SO.05, je připojený na stávající kanalizační přípojku jednotné kanalizace původním areálovým systémem jednotné kanalizace. Dojde k oddělení dešťové a splaškové kanalizace. Byl proveden kamerový průzkum stávajících svodů – svody jsou vyhovující - kanalizace bude maximálně využita jako splašková. Nově budou provedeny veškeré dešťové svody v rozsahu od jednotlivých objektů po stávající jímku dešťové vody a následně po napojení do vsakovacího objektu. Stávající šachty budou podle potřeby rekonstruovány – dle výkresové přílohy.

Stávající kanalizační svody jsou uloženy v dostatečné hloubce umožňující bezproblémové připojení nově navržených svodů od nových stoupaček.

- B2. Množství odpadních vod

- V objektu jsou do kanalizace odvodněny následující zařizovací předměty:

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

Rekonstrukce objektu nemění velikost ani tvar stávajících střešních ploch, k nárůstu množství dešťů nedochází.

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod - dimenzování

Projekt

Pan. Břežany

Odvodňované plochy

A = 550 m2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou sklon nad 5% Ψ = 1.00 Ared = 550 m2

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

Návrhové a vypočítané údaje

Ared  = 550 m2   redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Avz =  0 m2   plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení)

p = 0.2 rok-1   periodicita srážek

kv =  0.0000500 m.s-1   koeficient vsaku

f  = 2   součinitel bezpečnosti vsaku

Qo  = 0 m3.s-1   regulovaný odtok

Avsak  = 30,3 m2   velikost vsakovací plochy

hd  = 26,9 mm   návrhový úhrn srážek

tc  = 60 min   doba trvání srážky

Qvsak = 0.0007573 m3.s-1   vsakovaný odtok

Vvz  = 12,1 m3   největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr  = 4,4 hod   doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také

minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

B3. Vnitřní splašková kanalizace

- B3.1. připojovací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze  v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

- B3.2. stoupací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadních stoupaček, které jsou provedeny z hrdlových trubek polypropylénových HT. Budou maximálně využity stávající trasy odpadních stoupaček. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Na potrubí stoupaček jsou v 1.NP osazeny čistící tvarovky. Další čištění kanalizace je umožněno ventilačními hlavicemi z úrovně střechy.

Paty stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm (příp. 150 mm) nebo bez kusu s redukcí. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. 20 mm, která bude podle potřeby chráněna folií.

Při prostupu požárními úseky jsou na potrubí osazeny požární manžety.

- B3.3. větrací potrubí

Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno rekonstruovanými stoupačkami kanalizace vyvedenými nad střechu objektu (ve stávajících trasách původních rozvodů) kde jsou ukončené ventilačními hlavicemi.

- B3.4. ležaté svody

Odvodnění zařizovacích předmětů v sociálním zázemí bude realizováno novými svodným potrubím svedeným do stávající areálové kanalizace.

Nové svodné potrubí bude provedeno z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Potrubí je uloženo pod podlahou v hloubce s minimálním krytím 300 mm. Minimální spád potrubí ležatých svodů vedených je 2%. Nové potrubí splaškové kanalizace bude připojené na stávající hlavní kanalizační svod ve stávající rekonstruované šachtě. Venkovní svody jsou vedeny v zemi v minimálním spádu 2% v nezámrzné hloubce s krytím min. 1000 mm pod terénem.

Zemní práce

Svod bude proveden ve svahovaném výkopu. Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy kanalizační přípojky bude při základně výkopu 0,8 mm.

Po délce celé trasy přípojky je zajištěno min. krytí kanalizačního potrubí ve výšce 1,0 m. Potrubí je uloženo n do pískového lože tloušťky 100 mm. Dále je potrubí postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu kanalizačního potrubí. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým materiálem, po vrstvách maximálně 300 mm, který bude hutněn strojním zařízením.

Následně bude dokončena definitivní úprava povrchů komunikace.

Kladení montáž potrubí přípojky bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky před sestavením vyčistit.

V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním potrubí do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.

- B3.5. zařizovací předměty

Pro osazení zařizovacích předmětů se počítá s produkty tuzemské výroby splňující požadovaný uživatelský komfort.

Jako zařizovací předměty bude použita sanitární keramika ve standardním provedení (umyvadla, klozet s  nádržkou), sprchová vanička akrylátová. Všechny zařizovací předměty mají osazeny zápachové uzavírky, pro pračku v podomítkovém provedení.

B4. Dešťová kanalizace

Nově budou provedeny veškeré dešťové svody v rozsahu od jednotlivých objektů po stávající jímku dešťové vody a následně po napojení do vsakovacího objektu. Rekonstrukce objektu nemění velikost ani tvar stávajících střešních ploch, k nárůstu množství dešťů nedochází.

Střechy jsou odvodněny vnějšími dešťovými okapními svody. V úrovni terénu budou na svodech osazeny lapače střešních splavenin s vyjímatelnými košíčky pro zachycení nečistot.

Od lapačů je potrubí vedeno venkovními ležatými svody směrem do stávající jímky s přepadem do vsakování na pozemku.  Jímka na vodu bude obnovena, bude sloužit jako usazovací, případně k odběru pro zálivku mobilním ponorným čerpadlem.

Zemní práce

Svod bude proveden ve svahovaném výkopu. Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy kanalizační přípojky bude při základně výkopu 0,8 mm.

Po délce celé trasy přípojky je zajištěno min. krytí kanalizačního potrubí ve výšce 1,0 m. Potrubí je uloženo n do pískového lože tloušťky 100 mm. Dále je potrubí postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu kanalizačního potrubí. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým materiálem, po vrstvách maximálně 300 mm, který bude hutněn strojním zařízením.

Následně bude dokončena definitivní úprava povrchů komunikace.

Kladení montáž potrubí přípojky bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky před sestavením vyčistit.

V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním potrubí do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.

Likvidace dešťových vod je navržena na pozemku a to vsakem. Retenční objem je navržen na max. přívalový déšť s periodicitou 0,2. Štěrková rýha je navržena jako jáma o rozměrech cca 10 m x 3,0 m hl. cca 2,0 m vysypaná kamenivem fr. 32/63 do v. 1,3 m obaleným geotextilií 300g/m2, aby se zamezilo zanášení vlivem vyplavování okolní zeminy, (návrhový retenční  objem 12,1 m3, objem kameniva 40,3 m3). Ve štěrku uloženo rozvodné drenážní potrubí DN200.

Navržené dešťové svody budou provedeny z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Trubky budou  uložené v zemi v minimálním spádu 1% v nezámrzné hloubce 1000 mm pod terénem.

B6. Zkoušky kanalizace

Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.